УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 40-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04 сентября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Приглашенные:

ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» в лице Мусияченко Н.А. (дов. от 03.09.2012).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |  |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |  |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |  |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) на потребительском рынке |  |
|  | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 декабря 2009 г. №181 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Жилкомсервис» (Новокузнецкий район)» |  |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятие было в установленные сроки уведомлено о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Международный Аэропорт Кемерово» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

Предприятием предлагается принять общий нормативный запас топлива в размере 0,105 тыс. тонн.

В результате экспертизы расчета норматива создания запасов топлива на котельной ООО «МАК» г. Кемерово Кемеровской области можно сделать следующие выводы:

- расчеты выполнены на основании приказа Минэнерго РФ от 04.09.2008  № 66;

- порядок расчета и обоснования нормативов соответствует Инструкции «Об организации в Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 04.09.2008  № 66;

Таким образом, общий нормативный запас топлива должен составлять 0,105 тыс. т.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «МАК», г. Кемерово | Дизельное топливо | 0,105 | 0,054 |  | 0,051 |

2) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии рекомендуется утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Томусинский ремонтно- механический завод» (г. Междуреченск Кемеровской области) | Уголь | 2,720 | 2,346 | 0,375 |

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ООО «КЭНК» в г. Таштагол «Энергосеть» (г. Таштагол Кемеровской области)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | Уголь | 0,124 | 0,107 | 0,017 |

4) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК плюс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | Уголь | 1,577 | 1,367 | 0,210 |

5) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО Санаторий «Прокопьевский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  на 2013 год.

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск Кемеровской области | Уголь | 0,904 | 0,685 | 0,219 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск | уголь | 0,904 | 0,685 | 0,219 |
| 2 | ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | уголь | 1,577 | 1,367 | 0,210 |
| 3 | ООО «МАК» г. Кемерово, Кемеровская область | дизельное | 0,105 | 0,054 | 0,051 |
| 4 | филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | уголь | 0,124 | 0,107 | 0,017 |
| 5 | ОАО «Томусинский ремонтно- механический завод» (г. Междуреченск Кемеровской области) | уголь | 2,720 | 2,345 | 0,375 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО Санаторий «Прокопьевский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Котельная ОАО Санаторий «Прокопьевский» отпускают тепло как сторонним потребителям, так и для собственных нужд. Потери тепловой энергии и теплоносителя между сторонними потребителями и производственными потребителями разделены пропорционально полезному отпуску, так как передача тепловой энергии осуществляется по одним сетям. Таким образом, к утверждению предлагаются нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии сторонним потребителям.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии. Необходимо отметить, что данные в таблице 1 представлены в целом по предприятию, т.е. с учетом передачи тепловой энергии как для собственного потребления, так и для сторонних потребителей.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 833,89 | 833,89 | 836,82 | 833,89 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 48,99 | 48,99 | 48,99 | 48,99 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1702,2 | 1702,2 | 1708,1 | 1702,2 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,653 | 0,653 | 0,656 | 0,653 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 471,49 | 471,49 | 471,49 | 471,49 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 12,138 | 12,138 | 12,141 | 12,138 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,38 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,38 | 5,38 | 5,40 | 5,38 |

Рост потерь теплоносителя и тепловой энергии в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлен уменьшением продолжительности отопительного периода на одни сутки ( февраль 2012 года-29 суток; февраль 2013 года-28 суток).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | 413,4 |  | 0,324 |  |  |  |

2	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК плюс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1858,74 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 116,03 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1601,95 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 3,639 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1592,43 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 17,42 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,373 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 20,89 |

*-нет данных, тепловые сети приняты в эксплуатацию в 2012 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1858,74 | 3,639 |  |

3	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ООО «КЭНК» в г. Таштагол «Энергосеть» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 29,24 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 1,83 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1602,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,001828767 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 0,07 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 32,37 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 1,45 | 1,55 | 1,63 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 1,33 | 1,43 | 1,56 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,34% |

*предприятие было включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование постановлением Региональной энергетической комиссии от 27.12.11 №417.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 29,24 | 0,0707 |  |

4	) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0,00 | 0,00 | 1632,75 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2250,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,00256849 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 713,42 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,05 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4,67% |

*предприятие было включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование Постановлением Региональной энергетической комиссии от 27.12.11 №417.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ОАО "Томусинский ремонтно- механический завод" (г. Междуреченск Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1632,75 | 2,1259 |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 413,4 | 0,324 | 0,00 |
| 2 | ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1858,74 | 3,639 | 0,00 |
| 3 | филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 29,24 | 0,0707 | 0,00 |
| 4 | ОАО "Томусинский ремонтно- механический завод"(г. Междуреченск Кемеровской области) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1632,75 | 2,1259 | 0,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1	) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО Санаторий «Прокопьевский» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на тепловую энергию от котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 12,543 | 12,386 | 12,496 |  | 12,496 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 12,138 | 12,138 | 12,141 |  | 12,138 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,55 | 236,29 | 217,59 |  | 217,56 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,405/3,23 | 0,248/2,01 | 0,353/2,84 |  | 0,357/2,86 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,82 | 241,12 | 223,94 |  | 223,95 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 12,543 | 12,386 | 12,496 | 12,496 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 12,138 | 12,138 | 12,141 | 12,138 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,55 | 236,29 | 217,59 | 217,56 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 0,405/3,23 | 0,248/2,01 | 0,353/2,84 | 0,357/2,86 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,82 | 241,12 | 223,94 | 223,95 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск Кемеровской области | - | 223,95 |

2	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК плюс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,993 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,420 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 216,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,573/3,185 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 223,74 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 17,993 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 17,420 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 216,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,573/3,185 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 223,74 |

*-нет данных, котельные приняты в эксплуатацию в 2012 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | - | 223,74 |

3	) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Международный Аэропорт Кемерово» (далее – Предприятие, ООО «МАК») с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

По результатам экспертизы обосновывающих материалов, расчетов  нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию отмечено, что предприятием ООО «МАК» расчет норматива выполнен в соответствии с порядком расчета и обоснованием норматива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,064/0,59 | 0,064/0,59 | 0,064/0,59 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  | 0,064/0,59 | 0,064/0,59 | 0,064/0,59 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 155,71 | 155,71 | 155,71 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | предложение ЭСО | предложение экспертов |
| ООО «МАК», г. Кемерово (газ) | 155,71 | 155,71 |

4	) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ООО «КЭНК» в г. Таштагол «Энергосеть» (г. Таштагол Кемеровской области) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 1699,90 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 1629,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 218,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 70,90/4,17 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 228,26 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 1699,90 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 1629,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 218,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 70,90/4,17 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 228,26 |

*- предприятие было включено в реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование постановлением Региональной энергетической комиссии от 27.12.11 №417.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | - | 228,26 |

5	) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 46455,77 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 45068,26 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 186,40 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 1387,51/2,99 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 192,14 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  | 46455,77 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 45068,26 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 186,40 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 1387,51/2,99 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 192,14 |

*-  ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению региональной энергетической комиссии предлагается утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО "Томусинский ремонтно- механический завод" (г. Междуреченск Кемеровской области) | - | 192,14 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск | 223,95 |
| 2 | ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения-Яйский район Кемеровской области) | 223,74 |
| 3 | ООО «МАК» г. Кемерово, Кемеровская обл. (газ) | 155,71 |
| 4 | филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть» | 228,26 |
| 5 | ОАО «Томусинский ремонтно- механический завод» (г. Междуреченск Кемеровской области) | 192,14 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Проанализировав представленные документы, предлагается принять объем  нормативной выработки тепловой энергии в объёме 46455,7 тыс. Гкал., в т.ч. полезный отпуск - 42942,3 тыс Гкал (на основании представленных  договоров и расчётов) и  нормативные потери  предприятия -  3513,5 Гкал. Потери предприятия утверждены региональной энергетической комиссией на 2012 год (в т.ч. потери на собственные нужды котельной  в объеме 1387,5 Гкал; потери в сетях предприятия  в объеме 2126 Гкал).

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, экономически обоснованными приняты расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Сырье и материалы на технологические цели

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор теплоносителя из сети ОАО «ТРМЗ», потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Расход воды на опресовку, заполнение сетей, утечки принят согласно заключению РЭК КО.

Объем воды на производство тепловой энергии принят в размере 54,71 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и ремонтных работах в размере 1,63 тыс. м³, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 2,65 тыс. м³, система ХВО – 10,189 тыс. м³, шлакозолоудаление – 13 тыс. м³, технологические нужды котельных в размере 27,24 тыс. м³). Объем требуемой воды обеспечивается собственным подъёмом воды и покупной водой питьевого качества от МУП «Водоканал» (на хозпитьевые нужды котельной). Объем стоков принят в размере 48,85 тыс.м3 (за исключением потерь теплоносителя из сети и потерь пара). Сети водоотведения также находятся на балансе предприятия. Себестоимость поднимаемой технической воды на 2012 год утверждена на предприятии в размере 19,27 руб/ м³. Себестоимость стоков также утверждена на предприятии в размере 65,0 руб/ м³. Стоимость покупной воды питьевого качества МУП «Водоканал» принята по договору от 01.04.2010 г. №129 в размере 9,92 руб/ м³ (без НДС). Всего стоимость воды и канализации (в расчете на год) составит  4082,14 тыс. руб.

Для подготовки (умягчения) котловой воды используются натрий-катионитовые фильтры. Расход реагентов на подготовку котловой воды принят на основании Технического отчёта по наладке оборудования химводоподготовки в котельной Томусинского РМЗ, составленного Кузбасским монтажно-наладочным управлением «Кузбассэнергоуголь». Всего расход соли технической составит 23,06 тн. в год, расход катионита на досыпку составит 0,36 тн. Стоимость соли технической принята в размере 2445 руб/тн (без НДС) на основании данных бухгалтерского учёта за 7 месяцев 2012 года. Стоимость катионита принята в размере 55 тыс. руб. – как средняя в Кемеровской области. Всего расходы на реагенты для подготовки технической воды  составляют 76,43 тыс. руб.

Стоимость теплоносителя для расчётов с потребителями установлена в размере 20,87 руб/куб.м. (без НДС)

Предприятие подаёт в сеть воду  собственного подъёма. Себестоимость поднимаемой технической воды на 2012 год утверждена на предприятии в размере 19,27 руб/ м³. Дополнительная очистка и подготовка воды для подачи в тепловую сеть на предприятии  производится на натрий-катионитовых фильтрах. Расход реагентов на подготовку котловой воды принят на основании «Технического отчёта по наладке оборудования химводоподготовки в котельной Томусинского РМЗ», составленного Кузбасским монтажно-наладочным управлением «Кузбассэнергоуголь». Затраты на очистку 1 куб.м. воды составят 1,6 руб.

Топливо на технологические цели с расходами по перевозке

Поставщиком топлива для выработки тепловой энергии ОАО «ТРМЗ» является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (договор от 17.02.2012 №38/11). Доставка топлива осуществляет железнодорожным транспортом до станции Междуреченск. Подачу и уборку вагонов осуществляет ОАО «Междуречье» (договор от 10.05.2011 № 24/33-2011).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании утверждённых РЭК КО технических нормативов на 2012 год (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 192,14 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автоперевозках, хранении на складе и подаче в котельную  составил 10178,69 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 6026 ккал/кг.

Расходы на топливо приняты на  уровне 13631,41 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 10386,07 тыс. руб.

Цена на уголь марки ДГР принята на основании справки о расходах топлива на котельную ОАО «ТРМЗ» за 5 месяцев 2012 года, подтверждённой журналом-ордером по счёту 10.3 за 5 месяцев 2012 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический (5,1 %), используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год, которая составила 1020,37 руб./т (без  НДС и транспортных расходов).

Расходы по ЖД доставке топлива учтены на основании  справки о расходах топлива на котельную ОАО «ТРМЗ» за 5 месяцев 2012 года, подтверждённого журнал-ордером по счёту 10.3 за 5 месяцев 2012 года в сумме 1956,34 тыс. руб. Стоимость доставки, c учётом применения прогнозного индекса  ФСТ по ЖД транспорту – 1,06, составила 181,31 руб./т (без  НДС, включая услуги ОАО «Междуречье» по поставке вагонов).

Расходы на маневрирование по ЖД путям предприятия, перемещение угля на складе и подачу угля в котельную приняты из расчета фактических расходов транспортного цеха ОАО «ТРМЗ», подтверждённого оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 23 (транспортный цех) за 1 полугодие 2012 года, в пересчёте на год. Всего в сумме  1289,0 тыс. руб.

Электроэнергия

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии на уровне фактического потребления котельной ОАО «ТРМЗ»  в 1 полугодии 2012 года в количестве 1581,317 тыс. кВт*ч и установленной мощности 2985 кВт. Общее потребление в расчёте на год составит 3062,634 тыс. кВт, общая установленная мощность – 5960 кВт в год. Поставщиком электроэнергии является ООО «Мечел-Энерго» (договор от 12.12.2008 №42-Э-6). Поставка осуществляется на уровне напряжения СН2  (оплата по двухставочному тарифу). Удельный расход электроэнергии на выработку тепла составил 65,93 кВт*час/Гкал.

Расходы по котельной предприятия приняты на уровне (в расчете на год) 7529,47 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята на уровне средневзвешенной цены сложившейся за 6 месяцев 2012 года согласно справке предприятия, подтвержденной счетами – фактурами и оборотными ведомостями за 6 месяцев 2012 года. Средневзвешенный тариф составил по СН2 – 2,4585 руб/кВтч, (без НДС).

Затраты на оплату труда

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» предлагается принять из расчёта  нормативной численности ППП - 23  человека, на основании выписки из штатного расписания по паросиловому хозяйству, из расчёта средней заработной платы по котельной (на основании формы П-4 за 1 квартал), с учётом индекса потребительских цен ФСТ РФ – 5,1 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год – 11967,09 руб/мес.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» принимаются в сумме 3302,92 тыс.руб. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (2,8 %) и составили в сумме 1083,36 тыс. руб.

Амортизация основных средств

Расходы по статье приняты на основании отчёта по основным средствам ОАО «ТРМЗ» по котельному цеху за май 2012 года и справке предприятия об изменении балансовой стоимости основных средств от 25.07.2012 в сумме 741,06 тыс. руб.

Затраты на ремонтные работы

План проведения ремонтных работ подтверждается договорами, дефектными ведомостями и локальными сметами.

Расходы по статье приняты в сумме 5732,77 тыс. руб.

Услуги производственного характера

Расходы по статье приняты в соответствии представленными бухгалтерскими документами (оборотно-сальдовыми ведомостями, справками) на услуги оказываемые цехами предприятия (транспортный, РСУ, ЦРГО, мех. Цех), включая вывоз шлака от котельной.

Таким образом, предлагается принять сумму затрат по статье в размере 1960,1 тыс. руб.

Вспомогательные материалы»

Расходы по статье принимаются на основании «Перечня вспомогательных материалов, используемых на текущую эксплуатацию оборудования котельной ОАО «ТРМЗ» за 5 мес. 2012г.» используемых для текущего содержания и эксплуатации оборудования и производственно-бытовых помещений.

Расходы по статье в сумме 643,41 тыс. руб. приняты в расчёте на год  на основании фактических расходов предприятия по котельной за 5 месяцев 2012 года, согласно справки предприятия.

Налоги, относимые на производственные затраты

По данной статье учтены расходы предприятия по экологическим платежам (в пределах ПДВ) и налог на землю (в доле площади котельной). Общие расходы предприятия по данной статье составят 446,88 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы

В составе затрат учтены общехозяйственные расходы, включающие содержание заводоуправления, охрану труда, ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения, содержание химлаборатории, службы охраны, подготовку кадров и др. Расходы, отражённые на сч. 26, согласно учетной политике предприятия распределяются по видам деятельности  пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих. Доля общехозяйственных расходов (согласно отчётности предприятия за 5 месяцев 2012 года), относящихся к теплоснабжению составляет 5,77%.

Затраты по статье на 2012 год в доле, относимой на теплоснабжение, в расчёте на год приняты в сумме 4756,46  тыс.руб.

Другие расходы

Расходы по статье включают расходы по экспертизе безопасности промышленных объектов, расходы на подготовку кадров (ППП),  экспертные услуги.

Таким образом, предлагается принять сумму затрат по статье в размере  744,5 тыс. руб.

Всего на производство и реализацию тепловой энергии предлагается принять расходы в сумме 44777,19 тыс. руб.

Расходы из прибыли

В составе расходов предприятия предлагается учесть расходы на социальное развитие предприятия в соответствии с представленной Программой социального развития предприятия. Социальные расходы предприятия (согласно оборотносальдовой ведомости по сч. 91.5 за 1 полугодие 2012 года) распределяются по видам деятельности в соответствии с учётной политикой, действующей на предприятии, пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих. Доля расходов, относящихся к теплоснабжению, составляет 5,77%.  Расходы, в расчёте на год, составят 59,87 тыс. руб.

Расходы по налогу на имущество принимаются на основании декларации по налогу на имущество предприятия, в доле стоимости имущества предприятия, участвующего в производстве тепловой энергии. В составе расходов из прибыли налог на имущество учитывается  в доле отпуска тепловой энергии на потребительский рынок (9,2%). Таки образом, расходы из прибыли составят 4,89 тыс. руб.

Всего расходы прибыли, с учётом налога на прибыль, предлагается принять в сумме 79,72 тыс. руб. Расходы полностью относятся на потребительский рынок.

Экономически обоснована сумма  НВВ по производству и реализации тепловой энергии ОАО «ТРМЗ» на 2012 год – 44 856,91 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 4 180,37 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается установить для предприятия:

- Тариф на производство тепловой энергии приведенный в графе 7 таблицы 1;

- Тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке приведенный в графе 3 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую с ОАО «ТРМЗ» (г. Междуреченск) на потребительском рынке  с 04.09.2012

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «ТРМЗ (г.Междуреченск) |  | бюджетные потребители | 0,0 |  | 1063,0 | 1063,0 | - | 1,94 |
|  |  | жилищные организации | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 90,8 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Тариф на теплоноситель, реализуемый ОАО «ТРМЗ» (г. Междуреченск) на потребительском рынке  с 04.09.2012

| Предприятие | Ед. изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ОАО «ТРМЗ» | Руб./м³ | 20,87 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ОАО «ТРМЗ» | Руб./м³ | 24,63 |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» г. Междуреченск – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) на потребительском рынке, в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Установить тариф на теплоноситель,   реализуемый   ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (г. Междуреченск) на потребительском рынке, в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 декабря 2009 г. №181 «Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Жилкомсервис» (Новокузнецкий район)».

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Принятие данного постановления РЭК связано с тем, что Глава Новокузнецкого муниципального района А.И. Мирошник, своим письмом от 21.06.2012 №01-26/606 проинформировал РЭК об отмене договоров аренды теплосетевого муниципального имущества с ООО «Жилкомсервис»  (Новокузнецкий район ИНН 4218024695) и передаче данного имущества в хозяйственное ведение МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новокузнецкого района с 1 сентября 2012г. (в настоящее МУП «КТС Новокузнецкого района»). Кроме того, в РЭК письмом от 27 августа 2012 г. №02 обратилось ООО «Жилкомсервис» (г. Новокузнецк ИНН 4253008350) для включения в реестр теплоснабжающих предприятий, данное предприятие зарегистрировано 11 июля 2012г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 42 №003600854) и представило договор аренды здания и теплотрассы №1/12 от 17 июля 2012г., которое ранее арендовало ООО «Жилкомсервис»  (Новокузнецкий район ИНН 4218024695).

Письмом от 27.06.2012 №22/1-4-12 Прокуратура Кемеровской области согласовала предлагаемый на рассмотрение проект постановления РЭК.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 декабря 2009 г. №181  «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Жилкомсервис» (Новокузнецкий район)» с 1 сентября 2012г.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1.	Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Теплоснаб» (Юргинский район)							2.511.

2.	Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Теплоснаб» (Юргинский район)							4.559.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение  № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу