УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 27 -т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06 июня 2012 г.                  							                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. И предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных (исх. №1-29/303 от 19.03.2012).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии рекомендуется утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО ОФ «Прокопьевскуголь» г. Прокопьевск, Кемеровская область | каменный уголь | 1,895 |  | 1,379 |  | 0,516 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий:

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) | уголь | 1,895 | 1,379 | 0,516 |

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2012 г.г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2009* г. | 2010* г. |  | 2011* г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 1,0905 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 1553,326 |
|  | - вода |  |  |  |  | 2377,89 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 73,04 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 73,04 |
|  | вода |  |  |  |  | 142,09 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 1,49 |
|  | - конденсат | - | - |  |  | 2127 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1674 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 0,017 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 24,28 |
|  | - вода |  |  |  |  | 19,11 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 2,606015 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 1,30891 |
|  | - вода |  |  |  |  | 3,04844 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 401,00 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 401,00 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1374,40 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 34,696175 |
|  | - вода |  |  |  |  | 12,37762 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 3,99 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 6,5 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 3,3 |
|  | - вода |  |  |  |  | 2,2 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 7,51 |
|  | - вода |  |  |  |  | 24,63 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 855,2468 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*- данные отсутствуют

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии рекомендуется утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО ОФ «Прокопьевскуголь» г. Прокопьевск Кемеровская область (для сторонних организаций). | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | 1,017 | 2,505 | - |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | 1528,35 | 1,244 | 65,41 |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 2377,89 | 3,048 | 786,44 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2012 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,017 | 2,505 |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 1528,35 | 1,244 | 65,41 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2377,89 | 3,048 | 786,44 |

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2012 г.г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2009* г. | 2010* г. |  | 2011* г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 1,0905 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 1553,326 |
|  | - вода |  |  |  |  | 2377,89 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 73,04 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 73,04 |
|  | вода |  |  |  |  | 142,09 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 1,49 |
|  | - конденсат | - | - |  |  | 2127 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1674 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 0,017 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 24,28 |
|  | - вода |  |  |  |  | 19,11 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 2,606015 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 1,30891 |
|  | - вода |  |  |  |  | 3,04844 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 401,00 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 401,00 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1374,40 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 34,696175 |
|  | - вода |  |  |  |  | 12,37762 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 3,99 |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 6,5 |
|  | - конденсат |  |  |  |  | 3,3 |
|  | - вода |  |  |  |  | 2,2 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | 7,51 |
|  | - вода |  |  |  |  | 24,63 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 855,2468 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*- данные отсутствуют

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год:

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО ОФ «Прокопьевскуголь» г. Прокопьевск Кемеровская область (для сторонних организаций). | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | 1,017 | 2,505 | - |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | 1528,35 | 1,244 | 65,41 |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 2377,89 | 3,048 | 786,44 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год для предприятий

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) | 170,30 |

# Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

4. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Уголь | 0,596 | 0,514 |  | 0,082 |

2) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Уголь | 1,837 | 1,595 | 0,242 |

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной орагнизацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево Кемеровской области) | Уголь | 12,043 | 10,372 | 1,671 |

4) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | Уголь | 8,942 | 7,713 | 1,229 |

5) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной орагнизацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | Уголь | 3,774 | 3,254 | 0,520 |

6) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ЗАО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) | Уголь | 1,447 | 1,242 | 0,205 |

7) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал МУП ЖКУ «Белогорск» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных на 2013 год:

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск Тисульского района Кемеровской области) | Мазут | 1,651 | 1,237 | 0,414 |

8) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» г. Прокопьевск, Кемеровская область | каменный уголь | 0,138 |  | 0,046 |  | 0,092 |

9) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ФГУГП "Запсибгеолсъемка" поселок Елань Новокузнецкий район Кемеровской области | каменный уголь | 0,276 |  | 0,213 |  | 0,063 |

10) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Коммунэнерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ЗАО «Коммунэнерго» г. Кемерово, Кемеровская область | дизельное топливо | 0,083 |  | 0,067 |  | 0,016 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий

тыс. тн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск) | уголь | 0,596 | 0,514 | 0,082 |
| 2 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | уголь | 1,837 | 1,595 | 0,242 |
| 3 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | уголь | 12,043 | 10,372 | 1,671 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | уголь | 8,942 | 7,713 | 1,229 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | уголь | 3,774 | 3,254 | 0,520 |
| 6 | ЗАО «Сибирский Колос» г. Анжеро-Судженск) | уголь | 1,447 | 1,242 | 0,205 |
| 7 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п.г.т. Белогорск) | мазут | 1,651 | 1,237 | 0,414 |
| 8 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | уголь | 0,138 | 0,046 | 0,092 |
| 9 | ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район) | уголь | 0,276 | 0,213 | 0,063 |
| 10 | ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | дизельное топливо | 0,083 | 0,067 | 0,016 |

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

5. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

По расчетам специалистов СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 55,75 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 89,60 Гкал (7,27% от общего отпуска предприятия).

Увеличение норматива потерь тепловой энергии на 2013 год обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей в 2 раза. Кроме того, ранее расчет производился не по Инструкции.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода |  | 105,75 |  | 45,72 |  | 45,72 |  | 194,65 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода |  | 7,76 |  | 7,76 |  | 12,48 |  | 12,48 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода |  | 1362,74% |  | 589,18% |  | 366,35% |  | 1560,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода |  | 0,2416 |  | 0,1045 |  | 0,0650 |  | 0,2766 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,21 |  |  | 0,31 |  | 0,07 |  | 0,31 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 86,57 |  | 86,57 |  | 173,72 |  | 178,85 |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,18 |  | 3,94 |  | 3,74 |  | 4,30 |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,55 |  | 0,67 |  | 1,89 |  | 1,89 |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,39 |  | 3,54 |  | 0,42 |  | 1,75 |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,96% |  | 7,77% |  | 1,96% |  | 7,27% |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 55,75 | 0,0896 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

2) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы 95/70;

- температурный график работы 130/70;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- договор на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС (акты раздела границ);

- копия выписки из приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии при передаче;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2013 год;

- схема тепловых сетей;

- реестр договоров на оказание услуг отопления и ГВС.

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям 4640,47 м.куб., в том числе потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2013,20 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям  составляют 2774,49 Гкал/год, в том числе потери  при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 1824,89 Гкал (7,35% от отпуска тепловой энергии на сторону).

Изменение в сторону увеличения норматива обусловлено изменением структуры отпуска тепловой энергии. В связи с этим расчетное значение норматива в тепловых сетях, работающих на технологические нужды и потребительский рынок, умножается на коэффициент 0,39 (при расчете норматива на 2012 год данное значение составляло 0,37).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 589,14 | 2017,061 | 1973,841 | 2017,061 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 89,11 | 89,11 | 92,90 | 94,90 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 661,17% | 2263,67% | 2124,78% | 2125,45% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0008 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0026 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,89 | 1,89 | 1,79 | 1,82 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1033,65 | 1271,53 | 1211,79 | 1214,35 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 8,20 | 13,97 | 15,58 | 15,37 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,97 | 1,97 | 2,23 | 2,22 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,83 | 1,49 | 1,47 | 1,50 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 23,10% | 13,55% | 11,46% | 11,88% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * изменение в сторону увеличения норматива обусловлено изменением структуры отпуска тепловой энергии. В связи с этим расчетное значение норматива в тепловых сетях, работающих на технологические нужды и потребительский рынок, умножается на коэффициент 0,39 (при расчете норматива на 2012 год данное значение составляло 0,37) |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2 017,06 | 1,825 | 7,35% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) ресурсов, учитываемых при расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

- расчет затрат теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском;

- расчет затрат теплоносителя на плановые испытания тепловых сетей;

- расчет нормативных годовых потерь теплоносителя с его утечкой;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии;

- расчет нормативных значений годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных технологических затрат тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и проведения плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных значений часовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей;

- материальная характеристика;

- расчет условного коэффициента теплопередачи трубопроводов;

- расчет нормативных потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей на 2013год;

- расчет затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя тепловых сетей;

- общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации;

- нормативные и отчетные значения технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- данные по трубопроводам;

- технические характеристики насосного оборудования;

- структура отпуска тепловой энергии на 2013год;

- расчет нагрузок согласованный с администрацией;

- потери тепловой энергии в сетях потребителей;

- расход тепла на собственные нужды котельных на 2013год;

- схемы тепловых сетей от теплоисточников;

- характеристика тепловых сетей от теплоисточников;

- сведения о конструктивных особенностях тепловых сетей по годам ввода в эксплуатацию и замены;

- температурные   графики   сетевой воды в тепловой сети от теплоисточников;

- объем трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

По расчетам специалистов ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево Кемеровской области):

Потери теплоносителя – 34044,86 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 14072,7 Гкал (7,67% от общего отпуска предприятия)

Увеличение нормативов относительно утвержденного периода обусловлено, предприятие ввело в эксплуатацию новые участки тепловых сетей для подключения потребителей тепловой энергии от котельной ППШ (увеличение на 5,6км по сравнению с объемом принятым при расчете нормативов на 2012 год).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 69511,9512 | 31193,9112 | 33350,81 | 34044,86 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1147,46 | 1300,88 | 1365,57 | 1519,30 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 6057,92% | 2397,92% | 2442,27% | 2337,61% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,7338 | 0,2904 | 0,2958 | 0,2831 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 19,68 | 13,50 | 13,50 | 14,07 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 186,86 | 186,20 | 201,45 | 181,25 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 54,76 | 56,44 | 64,41 | 67,80 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 131,21 | 90,01 | 90,01 | 96,79 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 10,53% | 7,25% | 6,70% | 7,76% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 34044,86 | 14,0727 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

4) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

По расчетам специалистов  ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)  потери теплоносителя составляют  4261,9м. куб., в том числе потери на потребительском рынке тепловой энергии  2021,8 м.куб., потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 2088,7 Гкал, в том числе потери на потребительском рынке тепловой энергии 719,8 Гкал (1,34% от общего отпуска предприятия).

Ранее норматив технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя не рассчитывался.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): | ** | ** | ** | 4261,93 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 1709,19 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | ** | ** | ** | 215,48 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 215,48 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: | ** | ** | ** | 1977,88% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 793,20% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): | ** | ** | ** | 0,0024 |
|  |  пар |  |  |  | 0,0000 |
|  |  конденсат |  |  |  | 0,0000 |
|  |  вода | ** | ** | ** | 0,0944 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | ** | ** | ** | 2,09 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 2,09 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | ** | ** | ** | 1360,20 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 1360,20 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | ** | ** | ** | 131,69 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | ** | ** | ** | 131,69 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 42,51 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: | ** | ** | ** | 1,54 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 1,54 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  | 1,59% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | ** | ** | ** | 1,59% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| ** Ранее нормативы потерь тепловой энергии не рассчитывались, в связи с этим указать динамику не представляется возможным |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2021,84 | 0,7198 | 1,34% | 0,00 |

5) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса.

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В результате проведенных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии специалисты МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района  предлагают утвердить:

- Потери теплоносителя – 10733,02 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 18374,8 Гкал (27,56% от общего отпуска предприятия).

- В связи с тем, что насосное оборудование установленное на

| с. Казанково | Котельная с. Казанково |
| --- | --- |
| ст. Ерунаково | котельная ст. Ерунаково |
| п. Тагарыш | котельная п. Тагарыш |
| с. Сосновка | Котельная №1 с. Сосновка |
|  | Котельная №2 с. Сосновка |
|  | Котельная №3 с. Сосновка |
| с. Куртуково | котельная с. Куртуково |
| Осиновое Плесо | Котельная школы |
|  | Котельная детского сада |
|  | котельная гараж |
|  | котельная больницы |
| с.Елань | покупка от ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район Кемеровской области) |
| ст. Тальжино | Котельная ст. Тальжино |
| п. Таргай | Котельные ОАО «НЭК» |
| п. Заречный | Котельная п.Заречный |
| п. Кульчаны | ГОУ НПО ПУ №67 |

относится к котельному, т.е. установлено на котлах, оно не относится к теплосиловому оборудованию. Следовательно, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данных котельных не рассчитывается.

Технологические затраты электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителей рассчитаны на ЦТП с. Красная Орловка и составляют 14856кВт*ч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 12604,02 | 12303,56 | 11106,32 | 10733,02 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 725,35 | 716,20 | 742,62 | 719,00 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1737,64% | 1717,89% | 1495,56% | 1492,77% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0030 | 0,0030 | 0,0026 | 0,0026 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 27,75 | 32,05 | 19,63 | 18,37 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 7458,63 | 7493,12 | 7804,67 | 6871,88 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 65,83 | 64,95 | 74,65 | 66,68 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 7,19 | 8,04 | 9,98 | 8,69 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 3,72 | 4,28 | 2,51 | 2,67 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 42,15% | 49,35% | 26,29% | 27,56% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 17,9 | 15,0343 | 15,0343 | 14,85616 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 1 | 1 | 1 | 1 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 10733,02 | 18,3748 | 27,56% | 14,86 |

6) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- договор на отпуск тепловой энергии на отопление и гвс (акты раздела границ);

- копия выписки из приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии при передаче;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- схема тепловых сетей;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя, в части отпуска на потребительский рынок – 172,05 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям, в части отпуска на потребительский рынок -  219,22 Гкал (7,21% от общего отпуска предприятия на сторону)

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 260,00 | 420,00 | 255,63 | 255,63 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1144,14 | 1140,43 | 1140,43 | 1140,43 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 71,46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | 1641,41% | 2651,52% | 1613,81% | 1613,81% |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1601,98% | 1596,80% | 1596,80% | 1596,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,0028 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0028 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,15 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 282,072 | 282,072 | 246,594 | 246,594 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 635,82 | 635,82 | 635,82 | 635,82 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  |  вода | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,93 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  вода | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | 2,04 | 2,03 | 2,33 | 2,33 |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 3,38 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | 10,46% | 10,42% | 10,42% | 10,42% |
|  |  вода | 14,33% | 9,70% | 9,70% | 9,73% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ЗАО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 171,44 | 0,22 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

7) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал МУП ЖКУ «Белогорск» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе (затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования и защиты, технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания и технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей (раздельно по теплоносителям вода, пар и конденсат для каждой системы теплоснабжения));

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов (раздельно по водяным и паровым тепловым сетям для каждой системы теплоснабжения);

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителей (раздельно для каждой системы теплоснабжения);

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ п/п. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 7963,40 | 8085,10 | 8085,10 | 8085,10 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 359,34 | 359,34 | 359,34 | 359,34 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2216,13% | 2250,00% | 2250,00% | 2250,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,002529831 | 0,00256849 | 0,00256849 | 0,00256849 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 7,18 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2160,7 | 2160,7 | 2592,61 | 2592,61 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 48,47 | 44,56 | 69,62 | 71,33 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,73 | 9,06 | 9,74 | 10,00 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 3,32 | 3,26 | 2,72 | 2,72 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 16,74 | 14,81 | 10,13% | 9,88% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск Тисульского района Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 8085,10 | 7,0508 | 0 |

8) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Чистогорское ЖКХ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

##### Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2013 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 7117,40 |  | 6710,30 |  | 6710,30 |  | 6566,30 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 287,84 |  | 287,84 |  | 287,84 |  | 287,84 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 2472,71% |  | 2331,27% |  | 2331,27% |  | 2281,24% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 0,002822725 |  | 0,0026613 |  | 0,002661271 |  | 0,00260416 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,14 |  |  | 7,18 |  | 7,18 |  | 7,18 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 2095,278 |  | 2095,278 |  | 2095,278 |  | 2095,28 |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 40,41 |  | 40,63 |  | 40,63 |  | 40,45 |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,17 |  | 8,18 |  | 8,38 |  | 8,38 |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 3,89 |  | 3,43 |  | 3,43 |  | 3,43 |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 20,16% |  | 17,69% |  | 17,68% |  | 17,76% |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» (п. Чистогорский Новокузнецкого района Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 6566,30 | 7,1848 | 0 |

9) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Безруковское ЖКХ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1685,85 | 1691,68 | 1696,95 | 1691,68 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 87,84 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1919 | 1925 | 1932 | 1926 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 3,198 | 3,2799 | 3,294 | 3,280 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 918,08 | 918,08 | 918,08 | 918,08 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 17,116 | 16,3499 | 20,223 | 20,612 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,27 | 2,13 | 2,78 | 2,84 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 3,48 | 3,57 | 3,59 | 3,57 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 18,7 | 20,06 | 16,3 | 15,9 |

Снижение потерь теплоносителя и тепловой энергии в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлено уменьшением продолжительности отопительного периода на одни сутки( февраль 2012 года-29 суток; февраль 2013 года-28 суток).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «Безруковское ЖКХ» с. Безруково, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1691,68 | 3,280 |  |

10) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 г.г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010* г. | 2011* г. |  | 2012* г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 761,70 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | вода |  |  |  |  | 47,55 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,18 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,787 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 482,60 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 9,82846 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,55 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,6 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 8,0 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*- данные отсутствуют

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год:

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» г Прокопьевск | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 17,10 | 0,0354 |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год для предприятий:

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 55,75 | 0,0896 | 0,00 |
| 2 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2 017,06 | 1,825 | 0,00 |
| 3 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 34044,86 | 14,0727 | 0,00 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2021,84 | 0,7198 | 0,00 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 10733,02 | 18,3748 | 14,86 |
| 6 | ЗАО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 171,44 | 0,22 | 0,00 |
| 7 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п.г.т. Белогорск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 8085,10 | 7,0508 | 0,00 |
| 8 | ООО «Чистогорское ЖКХ» (Новокузнецкий район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6566,30 | 7,1848 | 0,00 |
| 9 | ООО «Безруковское ЖКХ» (Новокузнецкий район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1691,68 | 3,280 | 0,00 |
| 10 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17,10 | 0,0354 | 0,00 |

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1). В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов.- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 3384 | 3996,5 | 3787,9 |  | 4403,03 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 3370 | 3982,5 | 3741,7 |  | 4303,68 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 245,1* | 247,7* | 247,7* |  | 249,55 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,41 | 0,35 | 1,22 |  | 2,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 245,1* | 247,7* | 247,7* |  | 255,51 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 3384 | 3996,5 | 3787,9 |  | 4403,03 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 3370 | 3982,5 | 3741,7 |  | 4303,68 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 245,1* | 247,7* | 247,7* |  | 249,55 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 0,41 | 0,35 | 1,22 |  | 2,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 245,1* | 247,7* | 247,7* |  | 255,51 |

* Ранее предприятие не проходило процедуру экспертизы нормативов, в связи с этим РЭК Кемеровской области принимал значение НУР на уровне индивидуальных нормативов расходов топлива в соответствии с Инструкцией. Динамика изменения  НУР указана на основании значений принятых РЭК Кемеровской области при расчете тарифа на 2010-2012гг.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |  | 255,508 |

2) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- выписка из технического паспорта (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- реестр договоров на отпуск тепловой энергии;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- справки о фактическом расходе угля по предприятию;

- удостоверения о качестве угля;

- договора поставки тепловой энергии.

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 38837 | 38642,3 | 40287,6 |  | 38701,5 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 37827 | 37729 | 39331,8 |  | 37736,2 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,05 | 174,9 | 174,91 |  | 176,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,6 | 2,36 | 2,37 |  | 2,49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 182,8 | 179,14 | 179,16 |  | 180,58 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 38837 | 38642,3 | 40287,6 | 38701,5 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 37827 | 37729 | 39331,8 | 37736,2 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,05 | 174,9 | 174,91 | 176,07 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,6 | 2,36 | 2,37 | 2,49 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 182,8 | 179,14 | 179,16 | 180,58 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 180,579 |

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка;

- расчет планового отпуска тепловой энергии котельными на 2013год;

- расчет нормативной выработки тепловой энергии котельными на 2010год;

- реестр договоров на отпуск тепловой энергии на 2013 год;

- режим работы котельного оборудования на 2013 год;

- расход тепла на собственные нужды котельных на 2013 год;

- потери тепла с продувочной водой;

- расход тепловой энергии на растопку котлов;

- расход тепловой энергии на дутье под решетки;

- потери тепловой энергии котлоагрегатами;

- расход тепловой энергии на хозбытовые нужды котельных;

- расчет потребности тепла на отопление котельных;

- другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, через теплоизоляцию трубопроводов);

- расчет норматива удельного расхода    топлива на отпуск тепловой энергии в 2013 году;

- техническая   характеристика оборудования   отопительных котельных;

- график работы котлов на 2013 год;

- данные по растопкам котлов на 2013 год;

- копии страниц паспортов котлоагрегатов;

- режимные карты котлов;

- сравнительная таблица расчетных и фактических удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию;

- копии технических показателей ОАО «Энергетическая компания» из экспертных заключений РЭК;

- план проведения ремонтов основного оборудования в расчетном периоде;

- план организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов;

- показатели качества используемых видов и марок топлива за последние три года, предшествующие текущему периоду, на текущий период и прогнозируемые в расчетном периоде;

- акт о проведении ситового анализа проб топлива;

- динамика основных технико-экономических показателей котельных;

- температурные графики;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ТЕП;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 194081 | 192373 | 198475 |  | 178202 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 189611 | 185232 | 190956 |  | 171163 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 190,41 | 187,1 | 187,75 |  | 187,82 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,3 | 3,71 | 3,79 |  | 3,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,9 | 194,31 | 195,14 |  | 195,55 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 194081 | 192373 | 198475 | 178202 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 189611 | 185232 | 190956 | 171163 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 190,41 | 187,1 | 187,75 | 187,82 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,3 | 3,71 | 3,79 | 3,95 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,9 | 194,31 | 195,14 | 195,55 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 195,549 |

4) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной экспертной организацией.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 140611 | 148793 | 134044 | 134941 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 137304 | 142677 | 128501 | 130556 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,07 | 180,88 | 181,24 | 182,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,35 | 4,11 | 4,14 | 3,25 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 188,5 | 188,63 | 189,06 | 189,07 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 140611 | 148793 | 134044 | 134941 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 137304 | 142677 | 128501 | 130556 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,07 | 180,88 | 181,24 | 182,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 2,35 | 4,11 | 4,14 | 3,25 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 188,5 | 188,63 | 189,06 | 189,07 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) |  | 189,068 |

5) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 43313,5 | 55033,2 | 68633,4 | 60817,9 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 40799,6 | 53235,3 | 65167,2 | 57615,7 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 189,15 | 199,76 | 191,84 | 196,81 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 5,8 | 3,27 | 5,05 | 5,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 200,8 | 206,51 | 202,04 | 207,75 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 43313,5 | 55033,2 | 68633,4 | 60817,9 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 40799,6 | 53235,3 | 65167,2 | 57615,7 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 189,15 | 199,76 | 191,84 | 196,81 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 5,8 | 3,27 | 5,05 | 5,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 200,8 | 206,51 | 202,04 | 207,75 |

* увеличение НУР обусловлено тем, что МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района в 2013 году не будет эксплуатировать котельную п. Беренжеп и котельные в п. Кузедеево, а также в связи с тем, что при расчете НУР применен коэффициент старения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района |  | 207,748 |

6) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий, производственные нужды;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- справки о фактическом расходе угля по предприятию;

- удостоверения о качестве угля;

- договора поставки тепловой энергии;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 22265,3 | 21774 | 21774 |  | 21720,3 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 21207 | 20794,8 | 20794,8 |  | 20741,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175,92 | 167,3 | 167,07 |  | 167,06 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 4,75 | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,7 | 175,17 | 174,94 |  | 174,93 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 22265,3 | 21774 | 21774 |  | 21720,3 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 21207 | 20794,8 | 20794,8 |  | 20741,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175,92 | 167,3 | 167,07 |  | 167,06 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 4,75 | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,7 | 175,17 | 174,94 |  | 174,93 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ЗАО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) |  | 174,934 |

7) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал МУП ЖКУ «Белогорск» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой (тепловой электростанции и котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период);

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 72208,50 |  | 73803,80 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 69623,00 |  | 71334,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 174,36 |  | 174,44 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | * | 2585,50/ 3,58 |  | 2469,80/ 3,35 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 180,84 |  | 180,48 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 72208,50 | 73803,80 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 69623,00 | 71334,00 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 174,36 | 174,44 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | * | * | 2585,50/ 3,58 | 2469,80/ 3,35 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 180,84 | 180,48 |  |

* в 2011 году на основании решения Комитета по управлению имуществом Тисульского района, Кемеровской области, в хозяйственное ведение МУП ЖКУ «Белогорск» была передана мазутная котельная Кия- Шалтырского нефелинового рудника.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск Тисульского района Кемеровской области) |  | 180,48 |

8) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г.* | 2011г*. | 2012 г*. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 10,20829 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 9,82846 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 183,58 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  | 0,37983 3,72 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 190,67 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 10,20829 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 9,82846 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 183,58 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,37983 3,72 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 190,67 |  |

*- данные отсутствуют

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» г. Прокопьевск Кемеровская область | - | 190,67 |

9) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,47806 | 7,59693 | 7,60111 |  | 7,60111 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,39989 | 7,45998 | 7,4749 |  | 7,4749 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,83 | 218,51 | 212,14 |  | 212,14 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,07817 1,05 | 0,13695 1,80 | 0,12621 1,66 |  | 0,12621 1,66 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,14 | 222,52 | 215,72 |  | 215,72 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,47806 | 7,59693 | 7,60111 | 7,60111 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,39989 | 7,45998 | 7,4749 | 7,4749 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,83 | 218,51 | 212,14 | 212,14 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 0,07817 1,05 | 0,13695 1,80 | 0,12621 1,66 | 0,12621 1,66 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,14 | 222,52 | 215,72 | 215,72 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ФГУГП "Запсибгеолсъемка" поселок Елань Новокузнецкий район Кемеровская область |  | 215,72 |

10) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Коммунэнерго»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,4869 | 6,59035 | 6,68188 |  | 6,43023 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,185 | 6,51995 | 6,58045 |  | 6,32921 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156,40 | 157,77 | 158,09 |  | 158,18 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,3019 1,87 | 0,0704 1,07 | 0,10143 1,52 |  | 0,10102 1,57 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 159,37 | 159,48 | 160,52 |  | 160,70 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,4869 | 6,59035 | 6,68188 | 6,43023 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 7,185 | 6,51995 | 6,58045 | 6,32921 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156,40 | 157,77 | 158,09 | 158,18 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 0,3019 1,87 | 0,0704 1,07 | 0,10143 1,52 | 0,10102 1,57 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 159,37 | 159,48 | 160,52 | 160,70 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год:

| Организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ЗАО «Коммунэнерго» г. Кемерово, Кемеровская область |  | 160,70 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий:

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск) | 255,508 |
| 2 | ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 180,579 |
| 3 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 195,549 |
| 4 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | 189,068 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района | 207,748 |
| 6 | ЗАО «Сибирский Колос» г. Анжеро-Судженск) | 174,934 |
| 7 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п.г.т. Белогорск) | 180,48 |
| 8 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | 190,67 |
| 9 | ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район) | 215,72 |
| 10 | ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | 160,70 |

# Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев