УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 26

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.05.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)), Кулебякина М.В. (присутствовала на 1 вопросе).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский», две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту |
| --- | --- |
| 2. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Тяжинское тепловое хозяйство») |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский», две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту.

Докладчик Овчинников А.Г. огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает . установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» (максимальная мощность 12 000 кВт), две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в части выпадающих расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение (72 833,846 тыс. руб.) не представлены дополнительно запрошенные сметные расчёты. Запрос о предоставлении сметных расчетов направлен письмом N 09 от 23.04.2018г.

Овчинников А.Г. пояснил, что типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

2. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Тяжинское тепловое хозяйство»).

Докладчик Ермак Н.В. огласив пояснительную записку, предлагает:

На основании представленных:

- концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чебулинский муниципальный район № 2 от 31.10.2017 года объекты теплоснабжения, арендованные ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», переданы во временное владение и пользование с 31.10.2017 года ООО «Северная тепло-генерирующая компания» сроком на 10 лет;

- договора аренды объектов недвижимости с оборудованием   № б/н от 01.01.2018 года объекты теплоснабжения, арендованные ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», переданы в аренду с 01.01.2018 года ООО «Кузбасская генерирующая компания».

Предлагается со дня опубликования постановления признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 04.12.2015 № 762 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) потребителям Тяжинского района, присоединённым к тепловым сетям МУП «Сервис коммунальных систем», на 2016-2018 годы»;

от 13.12.2016 № 482 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 762 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) потребителям Тяжинского района, присоединённым к тепловым сетям МУП «Сервис коммунальных систем», на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 25.07.2017 № 123 «Об установлении ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского района, на 2017-2018 годы»;

от 25.07.2017 № 124 «Об установлении ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского района, на 2017-2018 годы»;

от 25.07.2017 № 125 «Об установлении ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского района, на 2017-2018 годы».

Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________ О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

______________________ Кулебякина М.В.

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 26

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 17.05.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» (максимальная мощность 12 000 кВт), две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» по индивидуальному проекту на 2018 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Разрез Истокский» подало в адрес филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45.

- Максимальная мощность – 12 000 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию поэтапно: 3 300 кВт – октябрь 2018 года, 8 700 кВт – апрель 2020 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно заключению, об отсутствии технической возможности, представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», в случае присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» мощностью 12 000 кВт, загрузка ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составит 156%.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п.5.3.14, п.5.3.15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) и п.32 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» мощностью 12 000 кВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства выполнено, технические условия согласованы филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно представленным материалам филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» в части замены существующих силовых трансформаторов 16 МВА на трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Разрез Истокский».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 0,0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» равен нулю.

Предлагается согласиться с предприятием и учесть при расчете размера платы за технологическое присоединение объем капитальных вложений филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» в размере 0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п. 42 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» к электрическим сетям, выданными техническими условиями предусмотрены мероприятий на существующих сетях: реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» в части замены существующих силовых трансформаторов 16 МВА на трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый.

Согласно представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» расчету, стоимость указанного выше мероприятия составляет 80 431,873 тыс. руб. Указанная стоимость определена предприятием на основании сметных расчетов.

| № п/п | Наименование | Строительные работы, руб. | Монтажные работы, руб. | Оборудование, руб. | Прочие, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные объекты строительства |  | 484 259,65 | 72 320 360,70 |  | 72 804 620,35 |
| 2 | ПНР |  |  |  | 29 226,00 | 29 226,00 |
| 3 | Содержание службы заказчика-застройщика |  | 42 614,85 | 6 364 191,74 | 2 571,89 | 6 409 378,48 |
| 4 | Непредвиденные затраты |  | 7 903,12 | 1 180 268,29 | 476,97 | 1 188 648,37 |
|  | ВСЕГО | 0,00 | 534 777,62 | 79 864 820,73 | 32 274,86 | 80 431 873,20 |

Предлагается скорректировать стоимость работ до величины 72 833,846 тыс. руб.

Общая корректировка в сторону снижения составила 7 598,027 тыс. руб.

Причины и величины корректировки:

- Исключены затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу – 6 409,378 тыс. руб.

- Исключены непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат – 1 188,648 тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Строительные работы, руб. | Монтажные работы, руб. | Оборудование, руб. | Прочие, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные объекты строительства |  | 484 259,65 | 72 320 360,70 |  | 72 804 620,35 |
| 2 | ПНР |  |  |  | 29 226,00 | 29 226,00 |
|  | ВСЕГО | 0,00 | 484 259,65 | 72 320 360,70 | 29 226,00 | 72 833 846,35 |

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен ниже в таблице.

|  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № расценки |  | Объем финансирования |
| 1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» в части замены существующих силовых трансформаторов 16 МВА на трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый |  |  |  |
|  | УНЦ ячейки трансформатора 35 - 220 кВ | Т1-04-3 |  | 64 448 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  |  | 64 448 |
| Дефлятор 2015 |  |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  |  | 1,0584 |
| Всего (в ценах на 01.01.2018) |  |  |  | 75 361 |

Видно, что стоимость работ по расчету предприятия не превышает стоимость работ по УНЦ, поэтому размер инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, определяется исходя из предложенного предприятием с учетом предложенных корректировок и составляет 72 833,846 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 11 113,00 тыс. руб. без НДС (согласно расчету, представленному письмом от 23.03.2018 № 1.4/01/2184-исх (вх. № 1136 от 23.03.2018).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский» (максимальная мощность 12 000 кВт), две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту в размере 11,113 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 26

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 17.05.2018

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Истокский», две одноцепные ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2×16 000 кВА (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:11:0110002:45) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,113 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 12 000 кВт.

2.	Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 72 833,846 тыс. руб.