УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.05.2019 г. 	                                          г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б. (позиция по голосованию предоставлена заочно в письменном виде), Кулебякина М.В.

Кворум имеется.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Очинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гладыш А.А. | - заместитель главного инженера ООО «КЭНК» (по доверенности № 149 от 24.04.2018). |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств АО «Луговое» (увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт), ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ (Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41) по индивидуальному проекту |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Рассмотрен вопрос «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств АО «Луговое» (увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт), ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ (Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41) по индивидуальному проекту».

Докладчики Овчинников А.Г. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств АО «Луговое» (увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт), ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ (Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 27

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.05.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств АО «Луговое»

(увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт),

ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ

(Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41)

по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

АО «Луговое» подало в адрес ООО «КЭнК» заявку от 23.08.2018 №01-426 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 1 180 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 8 820 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 10 000 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения:

- 390 кВт – 2 категория.

- 8 430 кВт – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 01.07.2019.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно Пояснительной записке ООО «КЭнК», в случае присоединения энергопринимающих устройств АО «Луговое» мощностью 8 820 кВт, загрузка ПС 35 кВ «Дальние горы» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 превысит допустимую.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п.5.3.14, п.5.3.15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) и п.32 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств АО «Луговое» мощностью 8 820 кВт к электрическим сетям ООО «КЭнК».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «КЭнК», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Луговое» ООО «КЭнК» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства выполнено, технические условия согласованы филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

В целях присоединения заявителя ООО «КЭнК» обратилось за технологическим присоединениям в адрес вышестоящей электросетевой организации – филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС». Плата за технологическое присоединение определена на основании постановления РЭК Кемеровской области от 21.03.2019 №79 и составляет 12,166 тыс. руб.

Согласно представленным материалам ООО «КЭнК» требуется выполнить реконструкцию ПС 35 кВ №24 Дальние горы с заменой двух трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА на два трансформатора 35/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой АО «Луговое».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 8 820 | 8 820 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «КЭнК» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Луговое» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием и учесть при расчете размера платы за технологическое присоединение объем капитальных вложений ООО «КЭнК» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Луговое» в размере 0,000 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым ООО «КЭнК» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 44 434,768 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице.

Таблица – Предложение предприятия

| № п/п | Мероприятие | Материалы, тыс. руб. | Оборудование, тыс. руб. | Оплата труда, тыс. руб. | Машины и механизмы, тыс. руб. | Прочие, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35 кВ №24 Дальние горы с заменой двух трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА на два трансформатора 35/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж | 0,000 |  | 7,687 | 10,347 |  | 18,035 |
| 1.2 | Монтаж | 3,247 |  | 10,982 | 14,782 |  | 29,011 |
| 1.3 | Трансформатор |  | 9 425,163 |  |  |  | 9 425,163 |
| 1.4 | Накладные |  |  |  |  | 19,735 | 19,735 |
| 1.5 | Сметная прибыль |  |  |  |  | 13,503 | 13,503 |
| Всего в ценах на 01.01.2000 |  | 3,247 | 9 425,163 | 18,669 | 25,129 | 33,238 | 9 505,446 |
|  | Индексы (4 кв. 2018 г.) | 6,978 | 4,610 | 25,804 | 6,957 | 15,482 |  |
| Всего в ценах на 01.02.2019 |  | 22,658 | 43 450,000 | 481,745 | 174,821 | 305,544 | 44 434,768 |

Предлагается согласиться с предприятием и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 44 434,768 тыс. руб.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен ниже.

Таблица – Расчет стоимости по УНЦ

| № п/п | Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, шт., м, км | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИПЦ (2018 г.) | Цена по состоянию на 01.01.2019, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35 кВ №24 Дальние горы с заменой двух трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА на два трансформатора 35/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) ячейки трансформатора 6 - 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 750 кВ | Т4-07-1 | 23 169 | 1,05 | 2 | 48 654,90 | 1,051 | 51 136,30 |
| 1.2 | УНЦ регулировочного трансформатора 6 - 220 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | УНЦ токопровода 6 - 35 кВ с литой изоляцией | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Объем финансовых потребностей на подготовку и устройство территории элементов ПС (ЗПС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) для ячейки трансформатора напряжением свыше 35 кВ и мощностью 2 МВА и выше | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей для трансформаторов напряжением менее 35 кВ и мощностью менее 2 МВА | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 51 136,30 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ представлен ниже.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по сметам, тыс. руб. |  | Стоимость по УНЦ, тыс. руб. |  | Принято РЭК, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35 кВ №24 Дальние горы с заменой двух трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА на два трансформатора 35/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА | 44 434,768 |  | 51 136,30 |  | 44 434,768 |  |
| ВСЕГО |  |  | 44 434,768 |  | 51 136,30 |  | 44 434,768 |  |

Таким образом расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 44 434,768 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 24,332 тыс. руб. с учетом 12,166 тыс. руб. платы за технологическое присоединение на основании постановления РЭК Кемеровской области от 21.03.2019 № 79 в адрес вышестоящей электросетевой организации – филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Постановлением РЭК № 779 от 31.12.2018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год» в т.ч. утверждены:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,166 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |

Таким образом, предлагается принять предложение Общества по затратам на технологическое присоединение к электрическим сетям на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 24,332 тыс. руб.

Заключение

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 44 434,768 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств АО «Луговое» (увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт), ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ (Кемеровская обл., г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41) предлагается утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере 24,332 тыс. руб. без НДС.

Приложение № 2 к протоколу № 27

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.05.2019

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭнК» энергопринимающих устройств

АО «Луговое» (увеличение максимальной мощности на 8 820 кВт),

ЛЭП-6 кВ участка открытых горных работ (Кемеровская обл.,

г. Киселевск, 150 м на северо-запад от ул. Эстакадная, 41)

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,000 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,000 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 12,166 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 24,332 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 8 820 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 44 434,768 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.