РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2019 г. № 873

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» декабря 2019 г. № 873

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа

на 2019 - 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2028 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.12.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Чебулинского муниципального округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652270, Кемеровская обл., пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Чебулинского муниципального округа Часовских Анатолий Иванович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.11.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38456) 7-22-04 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обустройство (строительство) АБК, Гаражи | Обеспечение производственной деятельности | пгт. Верх-Чебула, ул. Октябрьская, д. 35 а | Наличие | - | нд | нд | 2026 | 2028 | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети, горячего и холодного водоснабжения от котельной № 1 до ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Верх-Чебула. ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | нд | нд | 2019 | 2019 | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Объединение котельных в пгт. Верх-Чебула № 1,2,7 со строительством тепловых сетей от котельной № 7 до потребителей котельной № 1, 2 – мощность котельной 20 Гкал/ч | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 28,25 | 20,00 | 2020 | 2021 | 170000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной № 4 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Строительная, 1 «к» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,41 | 0,50 | 2027 | 2027 | 13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 1800 кВт (3х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Пасова, 7 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,07 | 1,55 | 2025 | 2026 | 25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 16344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 2000 кВт (2х1000) вместо котельной № 6 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, м - н Южный, 20 «з» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,88 | 1,70 | 2028 | 2028 | 27543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Горького, 39 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,10 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.6 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 600 кВт (2х300) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Кирова, 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,16 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10110 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Установка блочно-модульной котельной в д. Курск - Смоленка мощностью 1200 кВт (2х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | д. Курск -Смоленка, ул. Зеленая 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,48 | 1,00 | 2019 | 2019 | 12062 | 0 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Установка блочно-модульной котельной в д. Шестаково мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Шестаково, ул. Оренбургская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,68 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10643 | 0 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 5 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,66 | 1,60 | 2023 | 2025 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342 | 5395 | 13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 800 кВт (2х400) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 14 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 0,70 | 2024 | 2024 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Центральная, 93 е | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,88 | 0,50 | 2022 | 2023 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.12 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детского сада | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Осипова, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.13 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детского сада | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Никитина, 44 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,10 | 2022 | 2024 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.14 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная, 1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,30 | 2021 | 2022 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 5624 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.15 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 200 кВт (2х100) вместо КДЦ | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная,1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,20 | 2019 | 2019 | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.16 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Чумайского восстания, 8 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,00 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.17 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо Больничной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Нагорная, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,77 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.18 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо котельной КДЦ | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Совхозная, 26 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.19 | Установка блочно-модульной котельной в д. Карачарово мощностью 300 кВт (2х150) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Карачарово, ул. Первомайская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 | Установка блочно-модульной котельной в д. Кураково мощностью 360 кВт (2х180) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Кураково, ул. Юбилейная, 50 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,31 | 2019 | 2019 | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.21 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 800 кВт (2х400) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Школьная, 2 г | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,20 | 0,70 | 2019 | 2019 | 10865 | 0 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.22 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной РММ | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Филина, 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,60 | 0,50 | 2020 | 2020 | 10110 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.23 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 1200 кВт (2х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 25 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,03 | 1,00 | 2019 | 2019 | 11860 | 0 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.24 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 42 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.25 | Установка блочно-модульной котельной в д. Дмитриевка мощностью 400 кВт (2х200) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Дмитриевка, ул. Советская, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,93 | 0,30 | 2019 | 2019 | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.26 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,40 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.27 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Школьная, 18 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.28 | Установка блочно-модульной котельной в д. Михайловка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Михайловка, ул. Школьная, 1 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,98 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.29 | Установка блочно-модульной котельной в д. Розовка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Розовка, ул. Центральная, 43, пом. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.30 | Установка блочно-модульной котельной в д. Покровка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Покровка, ул. Трактовая, 64 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2020 | 2020 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517491 | 0 | 200499 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 16344 | 13313 | 27543 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591825 | 0 | 236710 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 27028 | 32117 | 36178 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 234,7 | 214,9 | 234,7 | 224,9 | 224,1 | 217,3 | 216,8 | 216,5 | 216,2 | 215,5 | 215,2 | 214,9 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 48,70 | 48,7 | 64,30 | 60,30 | 57,20 | 52,80 | 52,10 | 51,60 | 48,20 | 45,10 | 45,30 | 48,70 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 27646 | 27707 | 27646 | 27077 | 27077 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 16 465,81 | 17915,61 | 16 465,81 | 16 465,81 | 16 465,81 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17915,61 | 17915,61 | 17915,61 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная детского сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная № 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная № 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная № 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная № 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная № 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная № 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 1 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 4 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 217,9 | 217,9 |
| 4 | Котельная № 5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 5 | Котельная № 6 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 217,9 |
| 6 | Котельная № 7 | 240,0 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
| 7 | Котельная № 8 | 227,3 | 227,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 8 | Котельная № 9 | 240,5 | 240,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 9 | Котельная № 10 | 226,3 | 226,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 10 | Котельная № 11 | 226,3 | 226,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 11 | Котельная № 12 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 12 | Котельная № 13 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 13 | Котельная № 14 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 14 | Котельная детского сада | 229,7 | 229,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 15 | Котельная № 15 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 16 | Котельная № 16 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 17 | Котельная № 17 | 225,7 | 225,7 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 18 | Котельная № 18 | 303,6 | 303,6 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 19 | Котельная № 19 | 238,4 | 238,4 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Котельная № 20 | 275,7 | 275,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 21 | Котельная № 21 | 237,9 | 237,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 22 | Котельная № 22 | 228,7 | 228,7 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 23 | Котельная № 24 | 219,8 | 219,8 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 24 | Котельная № 25 | 233,9 | 233,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 25 | Котельная № 26 | 240,1 | 240,1 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 26 | Котельная № 27 | 227,9 | 227,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 27 | Котельная № 28 | 239,5 | 239,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 28 | Котельная № 29 | 235,7 | 235,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 29 | Котельная № 30 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 30 | Котельная № 31 | 226,9 | 226,9 | 226,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 31 | Котельная № 32 | 243,5 | 243,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 32 | Котельная № 33 | 278,0 | 278,0 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Итого: |  | 234,7 | 234,7 | 224,9 | 224,1 | 217,3 | 216,8 | 216,5 | 216,2 | 215,5 | 215,2 | 214,9 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 2,98 | 2,98 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| 3 | Котельная № 4 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 4 | Котельная № 5 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
| 5 | Котельная № 6 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 6 | Котельная № 7 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 |
| 7 | Котельная № 8 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 8 | Котельная № 9 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| 9 | Котельная № 10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 10 | Котельная № 11 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 11 | Котельная № 12 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| 12 | Котельная № 13 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| 13 | Котельная № 14 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| 14 | Котельная детского сада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная № 15 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 16 | Котельная № 16 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 17 | Котельная № 17 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 18 | Котельная № 18 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 19 | Котельная № 19 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 21 | Котельная № 21 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| 22 | Котельная № 22 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 23 | Котельная № 24 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 24 | Котельная № 25 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 25 | Котельная № 26 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 26 | Котельная № 27 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 27 | Котельная № 28 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 28 | Котельная № 29 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
| 29 | Котельная № 30 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| 30 | Котельная № 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная № 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 4 527,1 | 4 527,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 |
| 3 | Котельная № 4 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 4 | Котельная № 5 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
| 5 | Котельная № 6 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 |
| 6 | Котельная № 7 | 3 554,6 | 3 554,6 | 3 554,6 | 3 554,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 524,5 | 4 524,5 | 4 524,5 | 4 524,5 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 |
| 7 | Котельная № 8 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
| 8 | Котельная № 9 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 9 | Котельная № 10 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 |
| 10 | Котельная № 11 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 11 | Котельная № 12 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 |
| 12 | Котельная № 13 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 |
| 13 | Котельная № 14 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 |
| 14 | Котельная детского сада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная № 15 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 16 | Котельная № 16 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 17 | Котельная № 17 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 |
| 18 | Котельная № 18 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 19 | Котельная № 19 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 21 | Котельная № 21 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 22 | Котельная № 22 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 |
| 23 | Котельная № 24 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 |
| 24 | Котельная № 25 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 25 | Котельная № 26 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 26 | Котельная № 27 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 |
| 27 | Котельная № 28 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 28 | Котельная № 29 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| 29 | Котельная № 30 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 |
| 30 | Котельная № 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная № 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная № 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 27 646,0 | 27 646,0 | 27 077,0 | 27 077,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 16 465,8 | 16 465,8 | 16 465,8 | 16 465,8 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 141005 | 141005 | 0 | 0 | 4687 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 80984 | 80984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 4340 | 7029 | 13772 | 24354 | 30149 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 60021 | 60021 | 0 | 0 | 0 | 9378 | 12089 | 10909 | 11796 | 8751 | 2411 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 352183 | 352183 | 197258 | 84092 | 70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 493188 | 493188 | 197258 | 84092 | 75520 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |