Приложение № 1 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Березовский), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Сибирская тепловая компания» на 2020 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятие эксплуатирует тепловые сети от ПНС-4.

Тепловые сети ООО «Сибирская тепловая компания» выполнены в двухтрубном исполнении.

Система теплоснабжения – открытая.

Тепловые сети работают по температурному графику 95/70 оС со спрямлением на 65 оС для обеспечения подачи горячей воды в соответствии с требованиями ПТЭ при расчетной температуре -35 оС.

Протяженность тепловых сетей составляет 2642 м в однотрубном измерении.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2020 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Сибирская тепловая компания» 
(г. Березовский) нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии на 2020 год должны составить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 200,37 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 1,483 тыс. Гкал (44,18% от общего отпуска предприятия).

В результате проверки представленных расчетов выявлены следующие замечания:

диаметры сетей теплоснабжения, принятые к расчету, не соответствует диаметрам, указанным в договоре аренды тепловых сетей;

необоснованно включены расходы с потерями теплоносителя на пусковое заполнение. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение включают расходы на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов;

учтены потери тепловой энергии и теплоносителя на регламентные испытания. Указанные заявленные объемы теплоносителя, сливаемый при испытании тепловых сетей после плановых ремонтов или реконструкции не подтверждены документально.

В связи с указанными замечаниями РЭК выполнила пересчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
ООО «Сибирская тепловая компания» на 2020 год. В результате к утверждению предлагаются следующие нормативы:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 111,900 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 0,377тыс. Гкал (16,76% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № пп. | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,00 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  |  вода | * | * | * | 111,90 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,00 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  |  вода | * | * | * | 5,33 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,00% |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00% |
|  |  вода | * | * | * | 2100,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0000 |
|  |  вода | * | * | * | 0,2500 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | * | * | * | 0,38 |
|  |  пар | * | * | * | 0,00 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  |  вода | * | * | * | 0,38 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0 |
|  |  вода | * | * | * | 304,76 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,25 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,29 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,00 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  |  вода | * | * | * | 1,24 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 16,76% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 16,76% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* Ранее предприятие не одушевляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Березовский) | Теплоноситель-пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |  |
|  | 111,900 | 0,377 | 16,76% | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым ООО «Сибирская тепловая компания» на 2020 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Березовский), ИНН 4250009980 | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 111,900 | 0,377 | 0,000 |

Приложение № 3 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа, для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2020 год с перспективой до 2028 года;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ОАО «СКЭК» представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2019 - 2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
на 2019-2028 годы в размере 2 507 991,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 
1 069 145,00 тыс. руб., из амортизационных отчислений 818 800,00 тыс. руб. и за счет бюджетного финансирования 620 046,00 тыс. руб.

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в 2019-2020 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2020 год с перспективой до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1081 от 27.06.2019 (постановление размещено по адресу http://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/p_1081_27062019.doc, схема размещена по адресу http://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/scc!!!.docx).

Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы согласована главой Ленинск-Кузнецкого городского округа Тихоновым К.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, укрупненные сметные расчеты.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2028 годы в размере 2 507 991,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 1 069 145,00 тыс. руб., из амортизационных отчислений 818 801,00 тыс. руб. и за счет бюджетного финансирования 620 046,00 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 1887946 | 1887946 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 818801 | 818801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 | 34078 | 85543 | 149884 | 264225 | 264225 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1069145 | 1069145 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 120467 | 157787 | 162628 | 162334 | 124055 | 189357 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 620046 | 620046 | 320046 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 2507991 | 2507991 | 320046 | 159035 | 199812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий | Установленная мощность | МВт | 7,65 | 6 | 2019 | 2019 | 64495 | 0 | 64495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Проектирование и строительство новой котельной установленной мощностью 75 Гкал/ч вместо котельной «Энергетик» | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 56 | 75 | 2025 | 2028 | 1282974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова, 6а | Установленная мощность | МВт | 3,5 | 3,5 | 2020 | 2020 | 17963 | 0 | 0 | 17963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. 7-го Ноября | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, 2д | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 0,9 | 2020 | 2020 | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Закрытие котельной № 14 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рядовой, 6а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 2,4 | 2021 | 2021 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Закрытие котельной № 1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, 30а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 1,8 | 2021 | 2021 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1491512 | 0 | 64495 | 36063 | 107980 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра: от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженнос-тью 752 м с Ду 200 на Ду 250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженнос-тью 521 м с Ду 150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяжен-ностью 218 м с Ду 400 на Ду 500, от УП-1 до Тк-25, протяженность 218 м с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 на Ду 200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 на Ду 250 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | 2,081 | 2,081 | 2021 | 2024 | 113809 | 0 | 0 | 0 | 26941 | 50808 | 12104 | 23956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проектирование и реконструкция системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишляннико-ва, 1б | Производитель-ность | м3/с | 13,6 | 13,6 | 2019 | 2019 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2024 | 2025 | 231626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106317 | 125309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 4 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2023 | 2024 | 223079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123114 | 99965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Котельная «КСК». Замена пластинчатых теплообменников на ПСВ (ПСВ 315 – 6 шт. и РОУ-4 шт.) с устройством модульного здания под оборудование | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | МВт | 139,68 | 139,68 | 2021 | 2023 | 67282 | 0 | 0 | 0 | 15247 | 17678 | 34357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/ч | 4515 | 4515 | 2020 | 2020 | 26482 | 0 | 0 | 26482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб. м.- годовой объем) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Объем карты летнего намыва | тыс. м3 | 0 | 15,3 | 2025 | 2026 | 274418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89934 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2019 | 2020 | 191455 | 0 | 103455 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Котельная «Энергетик». Реконструкция системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируе-мой ПНС (в здании котельной № 13, с целью ее закрытия) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 6б | Протяженность (трассы) | км | 0 | 3,4 | 2019 | 2019 | 92900 | 0 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 1 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 20 | 30 | 2021 | 2021 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 2, 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 40 | 60 | 2019 | 2020 | 90160 | 0 | 60705 | 29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.13. | Котельная «Центральная». Проектирование системы топливоподачи и демонтаж старого здания | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Система топливоподачи | ед. | 1 | 1 | 2020 | 2022 | 99287 | 0 | 0 | 10842 | 44527 | 43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14. | Котельная «Центральная». Проектирование и реконструкция насосной станции. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Производитель-ность | м3/ч | 0 | 3828 | 2019 | 2019 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518077 | 0 | 319560 | 154779 | 131794 | 112404 | 169575 | 230238 | 215243 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3009589 | 0 | 384055 | 190842 | 239774 | 112404 | 169575 | 230238 | 297805 | 374662 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

на 2019 - 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2028 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.12.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652500, Кемеровская обл., г. Ленинск-кузнецкий, пр-т. Кирова, 56 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Тихонов Константин Алексеевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.11.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38456) 7-22-04 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий | Установленная мощность | МВт | 7,65 | 6 | 2019 | 2019 | 64495 | 0 | 64495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Проектирование и строительство новой котельной установленной мощностью 75 Гкал/ч вместо котельной «Энергетик» | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 56 | 75 | 2025 | 2028 | 1282974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова, 6а | Установленная мощность | МВт | 3,5 | 3,5 | 2020 | 2020 | 17963 | 0 | 0 | 17963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. 7-го Ноября | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, 2д | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 0,9 | 2020 | 2020 | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Закрытие котельной № 14 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рядовой, 6а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 2,4 | 2021 | 2021 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Закрытие котельной № 1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, 30а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 1,8 | 2021 | 2021 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1491512 | 0 | 64495 | 36063 | 107980 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра: от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженнос-тью 752 м с Ду 200 на Ду 250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженнос-тью 521 м с Ду 150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяжен-ностью 218 м с Ду 400 на Ду 500, от УП-1 до Тк-25, протяженность 218 м с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 на Ду 200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 на Ду 250 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | 2,081 | 2,081 | 2021 | 2024 | 113809 | 0 | 0 | 0 | 26941 | 50808 | 12104 | 23956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проектирование и реконструкция системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишляннико-ва, 1б | Производитель-ность | м3/с | 13,6 | 13,6 | 2019 | 2019 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2024 | 2025 | 231626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106317 | 125309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 4 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2023 | 2024 | 223079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123114 | 99965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Котельная «КСК». Замена пластинчатых теплообменников на ПСВ (ПСВ 315 – 6 шт. и РОУ-4 шт.) с устройством модульного здания под оборудование | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | МВт | 139,68 | 139,68 | 2021 | 2023 | 67282 | 0 | 0 | 0 | 15247 | 17678 | 34357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/ч | 4515 | 4515 | 2020 | 2020 | 26482 | 0 | 0 | 26482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб. м.- годовой объем) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Объем карты летнего намыва | тыс. м3 | 0 | 15,3 | 2025 | 2026 | 274418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89934 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2019 | 2020 | 191455 | 0 | 103455 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Котельная «Энергетик». Реконструкция системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируе-мой ПНС (в здании котельной № 13, с целью ее закрытия) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 6б | Протяженность (трассы) | км | 0 | 3,4 | 2019 | 2019 | 92900 | 0 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 1 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 20 | 30 | 2021 | 2021 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 2, 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 40 | 60 | 2019 | 2020 | 90160 | 0 | 60705 | 29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.13. | Котельная «Центральная». Проектирование системы топливоподачи и демонтаж старого здания | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Система топливоподачи | ед. | 1 | 1 | 2020 | 2022 | 99287 | 0 | 0 | 10842 | 44527 | 43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14. | Котельная «Центральная». Проектирование и реконструкция насосной станции. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Производитель-ность | м3/ч | 0 | 3828 | 2019 | 2019 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518077 | 0 | 319560 | 154779 | 131794 | 112404 | 169575 | 230238 | 215243 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3009589 | 0 | 384055 | 190842 | 239774 | 112404 | 169575 | 230238 | 297805 | 374662 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 202,4 | 198,7 | 202,4 | 201,3 | 199,5 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 114500,0 | 119198,4 | 114500,0 | 117850,4 | 118743,5 | 118743,5 | 118743,5 | 118743,5 | 119198,4 | 119198,4 | 119198,4 | 119198,4 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 230860 | 250980 | 230860 | 241458 | 242966 | 249153 | 249153 | 249153 | 250980 | 250980 | 250980 | 250980 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «КСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная терморобот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| 2 | Котельная «КСК» | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
| 6 | Котельная № 5 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
| 7 | Котельная № 1 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 13 | 215,3 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная № 14 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная № 20 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная № 26 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 12 | Котельная № 40 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 |
| 13 | Котельная № 44 | 254,5 | 254,47 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 14 | Котельная терморобот | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 15 | Котельная ОСВ | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 16 | Котельная НФС | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Итого: |  | 202,4 | 202,4 | 201,3 | 199,5 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 2 | Котельная «КСК» | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 6 | Котельная № 5 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 7 | Котельная № 1 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 8 | Котельная № 13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 9 | Котельная № 14 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 10 | Котельная № 20 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 11 | Котельная № 26 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 12 | Котельная № 40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 13 | Котельная № 44 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 14 | Котельная терморобот | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная НФС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 |
| 2 | Котельная «КСК» | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30439 | 30439 | 30439 | 30439 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 94581 | 94581 | 94581 | 94581 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 18723 | 18723 | 25337 | 25337 | 25337 | 25337 | 25337 | 27332 | 27332 | 27332 | 27332 | 26850 | 31458 | 42057 | 42057 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20815 | 20815 | 20815 | 20815 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 15215 | 15215 | 15215 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 21398 | 21398 | 21398 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 |
| 6 | Котельная № 5 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 7 | Котельная № 1 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 13 | 3264 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 14 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 20 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 26 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 12 | Котельная № 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | Котельная № 44 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 14 | Котельная терморобот | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 114500 | 114500 | 117850 | 118743 | 118743 | 118743 | 118743 | 119198 | 119198 | 119198 | 119198 | 230862 | 230862 | 241461 | 242968 | 249155 | 249155 | 249155 | 250982 | 250982 | 250982 | 250982 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 1887946 | 1887946 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 818801 | 818801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 | 34078 | 85543 | 149884 | 264225 | 264225 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1069145 | 1069145 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 120467 | 157787 | 162628 | 162334 | 124055 | 189357 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 620046 | 620046 | 320046 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 2507991 | 2507991 | 320046 | 159035 | 199812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |

Приложение № 5 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа, для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схемы теплоснабжения Чебулинского муниципального округа;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ОАО «СКЭК» представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2019 - 2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
на 2019-2028 годы в размере 493 188,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 
60 021,00 тыс. руб., из амортизационных отчислений 80 984,00 тыс. руб. и за счет бюджетного финансирования 352 183,00 тыс. руб.

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в 2019-2020 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схемах теплоснабжения Чебулинского муниципального округа, утвержденных постановлением Администрации Чебулинского муниципального округа № 376-п от 13.09.2019 (Постановление http://chebula.ru/data/documents/376-p-13.09.19-g.ob-utverzhdenii-aktualizirovannyh-shem-teplosnabzheniya.docx, схемы http://chebula.ru/data /documents/Shema-TS-MO-Ivanovskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Ust-Chebulinskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Verh-Chebulinskoe-gp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/ Shema-TS-MO-Usmanskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data /documents/Shema-TS-MO-Chumayskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Ust-Sertinskoe-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Alchedatskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf).

Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы согласована главой Чебулинского муниципального округа Часовских А.И.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, укрупненные сметные расчеты.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2028 годы в размере 493 188,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 60 021,00 тыс. руб., из амортизационных отчислений 80 984,00 тыс. руб. и за счет бюджетного финансирования 352 183,00 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 141005 | 141005 | 0 | 0 | 4687 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 80984 | 80984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 4340 | 7029 | 13772 | 24354 | 30149 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 60021 | 60021 | 0 | 0 | 0 | 9378 | 12089 | 10909 | 11796 | 8751 | 2411 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 352183 | 352183 | 197258 | 84092 | 70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 493188 | 493188 | 197258 | 84092 | 75520 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обустройство (строительство) АБК, Гаражи | Обеспечение производственной деятельности | пгт. Верх-Чебула, ул. Октябрьская, д. 35 а | Наличие | - | нд | нд | 2026 | 2028 | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети, горячего и холодного водоснабжения от котельной № 1 до ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Верх-Чебула. ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | нд | нд | 2019 | 2019 | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Объединение котельных в пгт. Верх-Чебула № 1,2,7 со строительством тепловых сетей от котельной № 7 до потребителей котельной № 1,2 – мощность котельной 20 Гкал/ч | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 28,25 | 20,00 | 2020 | 2021 | 170000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной № 4 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Строительная, 1 «к» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,41 | 0,50 | 2027 | 2027 | 13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 1800 кВт (3х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Пасова, 7 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,07 | 1,55 | 2025 | 2026 | 25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 16344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 2000 кВт (2х1000) вместо котельной № 6 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, м - н Южный, 20 «з» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,88 | 1,70 | 2028 | 2028 | 27543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Горького, 39 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,10 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.6 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 600 кВт (2х300) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Кирова, 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,16 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10110 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Установка блочно-модульной котельной в д. Курск - Смоленка мощностью 1200 кВт (2х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | д. Курск -Смоленка, ул. Зеленая 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,48 | 1,00 | 2019 | 2019 | 12062 | 0 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Установка блочно-модульной котельной в д. Шестаково мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Шестаково, ул. Оренбургская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,68 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10643 | 0 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 5 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,66 | 1,60 | 2023 | 2025 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342 | 5395 | 13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 800 кВт (2х400) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 14 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 0,70 | 2024 | 2024 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Центральная, 93 е | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,88 | 0,50 | 2022 | 2023 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.12 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детский сад | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Осипова, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.13 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детский сад | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Никитина, 44 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,10 | 2022 | 2024 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.14 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная, 1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,30 | 2021 | 2022 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 5624 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.15 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 200 кВт (2х100) вместо КДЦ | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная,1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,20 | 2019 | 2019 | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.16 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Чумайского восстания, 8 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,00 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.17 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо Больничной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Нагорная, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,77 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.18 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо котельной КДЦ | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Совхозная, 26 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.19 | Установка блочно-модульной котельной в д. Карачарово мощностью 300 кВт (2х150) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Карачарово, ул. Первомайская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 | Установка блочно-модульной котельной в д. Кураково мощностью 360 кВт (2х180) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Кураково, ул. Юбилейная, 50 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,31 | 2019 | 2019 | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.21 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 800 кВт (2х400) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Школьная, 2 г | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,20 | 0,70 | 2019 | 2019 | 10865 | 0 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.22 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной РММ | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Филина, 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,60 | 0,50 | 2020 | 2020 | 10110 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.23 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 1200 кВт (2х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 25 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,03 | 1,00 | 2019 | 2019 | 11860 | 0 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.24 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 42 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.25 | Установка блочно-модульной котельной в д. Дмитриевка мощностью 400 кВт (2х200) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Дмитриевка, ул. Советская, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,93 | 0,30 | 2019 | 2019 | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.26 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,40 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.27 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Школьная, 18 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.28 | Установка блочно-модульной котельной в д. Михайловка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Михайловка, ул. Школьная, 1 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,98 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.29 | Установка блочно-модульной котельной в д. Розовка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Розовка, ул. Центральная, 43, пом. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.30 | Установка блочно-модульной котельной в д. Покровка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Покровка, ул. Трактовая, 64 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2020 | 2020 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517491 | 0 | 200499 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 16344 | 13313 | 27543 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591825 | 0 | 236710 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 27028 | 32117 | 36178 | 0 | 0 |

Приложение № 6 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа

на 2019 - 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2028 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.12.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Чебулинского муниципального округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652270, Кемеровская обл., пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Чебулинского муниципального округа Часовских Анатолий Иванович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.11.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38456) 7-22-04 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обустройство (строительство) АБК, Гаражи | Обеспечение производственной деятельности | пгт. Верх-Чебула, ул. Октябрьская, д. 35 а | Наличие | - | нд | нд | 2026 | 2028 | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684 | 18804 | 8635 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети, горячего и холодного водоснабжения от котельной № 1 до ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Верх-Чебула. ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» и ул. Советская, 56 | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | нд | нд | 2019 | 2019 | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36211 | 0 | 36211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Объединение котельных в пгт. Верх-Чебула № 1,2,7 со строительством тепловых сетей от котельной № 7 до потребителей котельной № 1, 2 – мощность котельной 20 Гкал/ч | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 28,25 | 20,00 | 2020 | 2021 | 170000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной № 4 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Строительная, 1 «к» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,41 | 0,50 | 2027 | 2027 | 13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 1800 кВт (3х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, ул. Пасова, 7 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,07 | 1,55 | 2025 | 2026 | 25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 16344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Установка блочно - модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 2000 кВт (2х1000) вместо котельной № 6 | Повышение эффективности работы систем | пгт. Верх - Чебула, м - н Южный, 20 «з» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,88 | 1,70 | 2028 | 2028 | 27543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Горького, 39 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,10 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.6 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усть - Серта мощностью 600 кВт (2х300) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усть - Серта, ул. Кирова, 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,16 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10110 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Установка блочно-модульной котельной в д. Курск - Смоленка мощностью 1200 кВт (2х600) вместо котельной № 5 | Повышение эффективности работы систем | д. Курск -Смоленка, ул. Зеленая 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,48 | 1,00 | 2019 | 2019 | 12062 | 0 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Установка блочно-модульной котельной в д. Шестаково мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Шестаково, ул. Оренбургская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,68 | 0,50 | 2019 | 2019 | 10643 | 0 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 5 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,66 | 1,60 | 2023 | 2025 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342 | 5395 | 13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 800 кВт (2х400) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Усманка, ул. Молодежная, 14 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 0,70 | 2024 | 2024 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 600 кВт (2х300) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Центральная, 93 е | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,88 | 0,50 | 2022 | 2023 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.12 | Установка блочно-модульной котельной в д. Николаевка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детского сада | Повышение эффективности работы систем | д. Николаевка, ул. Осипова, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.13 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной детского сада | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Никитина, 44 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,10 | 2022 | 2024 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.14 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная, 1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 0,30 | 2021 | 2022 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 5624 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.15 | Установка блочно-модульной котельной в д. Усть - Чебула мощностью 200 кВт (2х100) вместо КДЦ | Повышение эффективности работы систем | д. Усть - Чебула, ул. Школьная,1 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,20 | 2019 | 2019 | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.16 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Чумайского восстания, 8 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,00 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.17 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо Больничной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Нагорная, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,77 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.18 | Установка блочно-модульной котельной в с. Чумай мощностью 300 кВт (2х150) вместо котельной КДЦ | Повышение эффективности работы систем | с. Чумай, ул. Совхозная, 26 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,69 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.19 | Установка блочно-модульной котельной в д. Карачарово мощностью 300 кВт (2х150) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Карачарово, ул. Первомайская, 2 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 | Установка блочно-модульной котельной в д. Кураково мощностью 360 кВт (2х180) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Кураково, ул. Юбилейная, 50 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,31 | 2019 | 2019 | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.1.21 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 800 кВт (2х400) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Школьная, 2 г | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,20 | 0,70 | 2019 | 2019 | 10865 | 0 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.22 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Первый мощностью 600 кВт (2х300) вместо котельной РММ | Повышение эффективности работы систем | пос. Первый, ул. Филина, 2 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,60 | 0,50 | 2020 | 2020 | 10110 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.23 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 1200 кВт (2х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 25 б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,03 | 1,00 | 2019 | 2019 | 11860 | 0 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.24 | Установка блочно-модульной котельной в с. Алчедат мощностью 300 кВт (2х150) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | с. Алчедат, ул. Октябрьская, 42 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 0,30 | 2019 | 2019 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.25 | Установка блочно-модульной котельной в д. Дмитриевка мощностью 400 кВт (2х200) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Дмитриевка, ул. Советская, 15 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,93 | 0,30 | 2019 | 2019 | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.26 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 1800 кВт (3х600) вместо Центральной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,40 | 1,60 | 2019 | 2019 | 20210 | 0 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.27 | Установка блочно-модульной котельной в пос. Новоивановка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | пос. Новоивановский, ул. Школьная, 18 а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.28 | Установка блочно-модульной котельной в д. Михайловка мощностью 80 кВт (2х40) вместо Школьной котельной | Повышение эффективности работы систем | д. Михайловка, ул. Школьная, 1 в | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,98 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.29 | Установка блочно-модульной котельной в д. Розовка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Розовка, ул. Центральная, 43, пом. 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.30 | Установка блочно-модульной котельной в д. Покровка мощностью 80 кВт (2х40) вместо котельной КЦД | Повышение эффективности работы систем | д. Покровка, ул. Трактовая, 64 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,10 | 2020 | 2020 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517491 | 0 | 200499 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 16344 | 13313 | 27543 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591825 | 0 | 236710 | 100910 | 90624 | 11254 | 16115 | 18299 | 22590 | 27028 | 32117 | 36178 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 234,7 | 214,9 | 234,7 | 224,9 | 224,1 | 217,3 | 216,8 | 216,5 | 216,2 | 215,5 | 215,2 | 214,9 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 48,70 | 48,7 | 64,30 | 60,30 | 57,20 | 52,80 | 52,10 | 51,60 | 48,20 | 45,10 | 45,30 | 48,70 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 27646 | 27707 | 27646 | 27077 | 27077 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 | 27707 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 16 465,81 | 17915,61 | 16 465,81 | 16 465,81 | 16 465,81 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17 915,61 | 17915,61 | 17915,61 | 17915,61 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная детского сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная № 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная № 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная № 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная № 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная № 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная № 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 1 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 4 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 217,9 | 217,9 |
| 4 | Котельная № 5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 5 | Котельная № 6 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 217,9 |
| 6 | Котельная № 7 | 240,0 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
| 7 | Котельная № 8 | 227,3 | 227,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 8 | Котельная № 9 | 240,5 | 240,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 9 | Котельная № 10 | 226,3 | 226,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 10 | Котельная № 11 | 226,3 | 226,3 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 11 | Котельная № 12 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 12 | Котельная № 13 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 13 | Котельная № 14 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 14 | Котельная детского сада | 229,7 | 229,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 15 | Котельная № 15 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 16 | Котельная № 16 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 17 | Котельная № 17 | 225,7 | 225,7 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 18 | Котельная № 18 | 303,6 | 303,6 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 19 | Котельная № 19 | 238,4 | 238,4 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Котельная № 20 | 275,7 | 275,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 21 | Котельная № 21 | 237,9 | 237,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 22 | Котельная № 22 | 228,7 | 228,7 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 23 | Котельная № 24 | 219,8 | 219,8 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 24 | Котельная № 25 | 233,9 | 233,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 25 | Котельная № 26 | 240,1 | 240,1 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 26 | Котельная № 27 | 227,9 | 227,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 27 | Котельная № 28 | 239,5 | 239,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 28 | Котельная № 29 | 235,7 | 235,7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 29 | Котельная № 30 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 |
| 30 | Котельная № 31 | 226,9 | 226,9 | 226,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 31 | Котельная № 32 | 243,5 | 243,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 32 | Котельная № 33 | 278,0 | 278,0 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Итого: |  | 234,7 | 234,7 | 224,9 | 224,1 | 217,3 | 216,8 | 216,5 | 216,2 | 215,5 | 215,2 | 214,9 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 2,98 | 2,98 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| 3 | Котельная № 4 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 4 | Котельная № 5 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
| 5 | Котельная № 6 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 6 | Котельная № 7 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 |
| 7 | Котельная № 8 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 8 | Котельная № 9 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| 9 | Котельная № 10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| 10 | Котельная № 11 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 11 | Котельная № 12 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| 12 | Котельная № 13 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| 13 | Котельная № 14 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| 14 | Котельная детского сада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная № 15 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 16 | Котельная № 16 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 17 | Котельная № 17 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 18 | Котельная № 18 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 19 | Котельная № 19 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 21 | Котельная № 21 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| 22 | Котельная № 22 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 23 | Котельная № 24 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 24 | Котельная № 25 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 25 | Котельная № 26 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 26 | Котельная № 27 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 27 | Котельная № 28 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 28 | Котельная № 29 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
| 29 | Котельная № 30 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| 30 | Котельная № 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная № 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | 4 527,1 | 4 527,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 3 958,1 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 | 2 057,2 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 | 1 469,8 |
| 3 | Котельная № 4 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 596,7 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 4 | Котельная № 5 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 1 365,4 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
| 5 | Котельная № 6 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 1 557,7 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 903,3 |
| 6 | Котельная № 7 | 3 554,6 | 3 554,6 | 3 554,6 | 3 554,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 184,6 | 4 524,5 | 4 524,5 | 4 524,5 | 4 524,5 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 | 5 974,3 |
| 7 | Котельная № 8 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
| 8 | Котельная № 9 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 9 | Котельная № 10 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 856,4 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 | 724,3 |
| 10 | Котельная № 11 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 11 | Котельная № 12 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 | 973,5 |
| 12 | Котельная № 13 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 |
| 13 | Котельная № 14 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 595,8 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 |
| 14 | Котельная детского сада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная № 15 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 16 | Котельная № 16 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 17 | Котельная № 17 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 | 324,4 |
| 18 | Котельная № 18 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 19 | Котельная № 19 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | Котельная № 20 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 21 | Котельная № 21 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 22 | Котельная № 22 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 |
| 23 | Котельная № 24 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 3 399,2 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 | 1 233,4 |
| 24 | Котельная № 25 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 25 | Котельная № 26 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 26 | Котельная № 27 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 1 299,6 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 | 588,2 |
| 27 | Котельная № 28 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 28 | Котельная № 29 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| 29 | Котельная № 30 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 |
| 30 | Котельная № 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная № 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная № 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 27 646,0 | 27 646,0 | 27 077,0 | 27 077,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 27 707,0 | 16 465,8 | 16 465,8 | 16 465,8 | 16 465,8 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 | 17 915,6 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 141005 | 141005 | 0 | 0 | 4687 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 80984 | 80984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 4340 | 7029 | 13772 | 24354 | 30149 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 60021 | 60021 | 0 | 0 | 0 | 9378 | 12089 | 10909 | 11796 | 8751 | 2411 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 352183 | 352183 | 197258 | 84092 | 70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 493188 | 493188 | 197258 | 84092 | 75520 | 9378 | 13429 | 15249 | 18825 | 22523 | 26765 | 30149 |

Приложение № 7 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ОАО «СКЭК» для расчета величины НВВ и уровня долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Чебулинского муниципального округа,

на 2019 – 2028 год

- Нормативно-правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (вх. № 5798 от 11.11.19) для установления долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на первый долгосрочный период регулирования 2019-2028 гг. методом индексации установленных тарифов, в связи с заключением концессионного соглашения от 01.11.2019 № 2019/ЧМР, действующее до 2028 года. Согласно п. 72 Основ ценообразования, первый долгосрочный период должен быть не менее 3 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2028 гг. до конца действия концессионного соглашения.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее предприятие) по расчету тарифов на тепловую энергию 2019-2028 год, по узлу теплоснабжения Чебулинский муниципальный округ, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинский муниципальный округ, информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019-2028 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2019-2028 год долгосрочного периода регулирования, производилась на основе индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Все расчёты в данном экспертном заключении приведены без учёта НДС.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492.

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК».

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Волков Дмитрий Иванович.

ОАО «СКЭК» применяет общую систему налогообложения.

ОАО «СКЭК» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Тарифы предприятия на 2019-2028 года подлежат государственному регулированию согласно положениям, п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ОАО «СКЭК» на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

ОАО «СКЭК» оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения на территории Чебулинского района, и ведет раздельный учет в соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 34 тома 3 тарифного дела).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.5.3. учетной политики предприятия (стр. 24-33 тома 3 тарифного дела) общехозяйственные расходы (сч. 26) относятся на теплоснабжение пгт. Верх-Чебула в размере 0,627 %.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.9.8. учетной политики предприятия прочие расходы и доходы (сч. 91) относятся на теплоснабжение Чебулинского района в размере 0,627 %.

01.11.2019 года между МО Чебулинский муниципальный район и ОАО «СКЭК» заключено концессионное соглашение от 01.11.2019 № 2019/ЧМР в отношении объектов теплоснабжения котельные (32 шт.) и тепловые сети (стр. 2-102 тома 1 тарифного дела), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2019-2028 гг.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источников тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схемы теплоснабжения Чебулинского муниципального округа актуализированы Постановлением администрации Чебулинского муниципального округа № 376-п от 13.09.2019 (Постановление http://chebula.ru/data/documents/376-p-13.09.19-g.ob-utverzhdenii-aktualizirovannyh-shem-teplosnabzheniya.docx, схемы http://chebula.ru/data /documents/Shema-TS-MO-Ivanovskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Ust-Chebulinskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Verh-Chebulinskoe-gp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/ Shema-TS-MO-Usmanskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data /documents/Shema-TS-MO-Chumayskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Ust-Sertinskoe-utverzhdaemaya-chast.pdf, http://chebula.ru/data/documents/Shema-TS-MO-Alchedatskoe-sp-utverzhdaemaya-chast.pdf).

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемами теплоснабжения Чебулинского муниципального округа в размере 55 067 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Фактические данные за последние три года отсутствуют.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается, и принимаются в размере 27646 Гкал, согласно Постановлению РЭК № 147 от 03.06.2019 (потери тепловой энергии отражены в концессионном соглашении, стр. 75 тома 1 тарифного дела).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения (согласно экспертному заключению по определению удельного расхода топлива к постановлению РЭК № 148 от 03.06.2019) в процентном отношении 3,23 % или 2761 Гкал.

Объемные показатели сведены в таблицу 1.

Таблица1

Баланс отпуска тепловой энергии от ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 85 474 | 46 807 | 38 667 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 82 713 | 45 295 | 37 418 |
| 3 | Полезный отпуск | 55 067 | 30 156 | 24 911 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 55 067 | 30 156 | 24 911 |
| 4.1 | - жилищные организации | 28 169 | 15 426 | 12 743 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 24 875 | 13 622 | 11 253 |
| 4.3 | - прочие потребители | 2 023 | 1 108 | 915 |
| 5 | - производственные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери, всего | 30 407 | 16 651 | 13 756 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 2 761 | 1 512 | 1 249 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 27 646 | 15 139 | 12 507 |

На 2020-2028 годы показатели баланса тепловой энергии ОАО «СКЭК» принимаются на уровне 2019 года.

- Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

  - Расходы на топливо

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2019 году составили 78559,33 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля сортомарки Др в количестве 31 996,03 т, бурого угля сортомарки 3БОМ в количестве. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере                   1 738,97 руб/т. (каменный уголь без НДС с ж/д доставкой) и 2 583,33 руб/т. (бурый уголь без НДС). Бурый уголь предприятие планирует использовать для загрузки термороботов, которые планируется установить, в ряде котельных предприятия.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор на поставку угля с АО «СУЭК» № СУЭК-КУЗ-19/4107С от 24.09.2019, счет-фактуры за 4 квартал 2019 года, транспортные накладные по ж/д доставке, договор № 6-УКТС-19-Мр от 15.09.2019 с ООО «Кузбасстопливосбыт», договор  № 1 от 24.09.2019 с ИП Абрамов В.А., договор на поставку угля № 221-10/19 от 11.10.2019 с ООО «Сибуголь», протоколы испытаний угля, проект договора с ООО «ВКС» на доставку бурого угля, расчеты предприятия, аналитический отчет по сч. 10 (стр. 159-223 тома 1 тарифного дела).

Эксперты отмечают, что при расчете долгосрочгых параметров регулирования, которые явились критериями проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, учитывался удельный расход топлива по каменному углю, а в операционных расходах (базовом уровне операционных расзодов) учтены расходы по персоналу (машинистов котельных установок) по старым котлам, без учета установки термороботов. Таким образом при дальнейшем расчете расходов по статье эксперты учитывали использование каменного угля, без учета бурого.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

По данной статье эксперты проанализировали следующие представленные документы:

Конкурсную документацию на поставку угля марки ДР, которая находится в открытом доступе по адресу (https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31908266440). Поставку угля осуществляет АО «СУЭК» договор № СУЭК-КУЗ-19/4107С от 24.09.2019. Стоимость угля на 2019 год составляет 1 738,75 руб./тн (без НДС с учетом ж/д доставки до склада Кузбасстопливосбыт в г. Мариинск).

Низшая теплота сгорания 5100 ккал/кг принята экспертами по вышеназванному договору поставки угля. Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 5100 ккал/кг ÷ 7 000,00 ккал/кг = 0,729.

Норматив удельного расходов топлива имеет следующие значение: 234,74 кг у.т./Гкал - каменный уголь марки Др (приложение 8,1 КС, стр. 74 тома 1 тарифного дела);

В связи с этим, расход натурального топлива на 1 Гкал составляет:

234,74 кг у.т./Гкал ÷ 0,729 = 322,19 кг н.т./Гкал марки топлива Др;

Для расчета количества угля применяется следующий объем отпуска тепловой энергии в сеть – 55,067 тыс. Гкал.

Общий объем натурального топлива при этом составляет:

55,067 тыс. Гкал × 322,19 кг н.т./Гкал = 26 836 тн

Цена на уголь марки Др составляет 1 738,75 руб./тн.

Расходы на приобретение угля при этом составляют:

26 836 тн × 1 738,75 руб./тн = 33 620 тыс. руб.

Величина расходов на топливо на 2019 год рассчитана экспертами 
в соответствии с пп. б) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования.

Провозная плата на уголь марки Др, отгружаемый в универсальных полувагонах, со станции Терентьевская ЗСЖД до станции Мариинск Красноярской ЖД, учтена в стоимости угля, что отражено в вышеназванном договоре поставки (стр. 163 и 171 тома 1 тарифного дела).

Согласно договору № 6-УКТС-19-Мр от 15.09.2019 с ООО «Кузбасстопливосбыт» стоимость услуг по разгрузке угля из ж/д вагонов, складированию, хранению и погрузке его заказчику, составляет 216,94 рут/т (стр. 185 тома 1 тарифного дела). Всего расходы на услуги ООО «Кузбасстопливосбыт» составят:

26 836 тн × 216,94 руб./тн = 5 822,00 тыс. руб.

С угольного склада ООО «Кузбасстопливосбыт» в г. Мариинске котельное топливо автомобильным транспортом доставляется на 32 котельные Чебулинского района. Услуги по автоперевозке угля осуществляет ИП Абрамов В.А по договору № 1 от 24.09.2019. Стоимость перевозки по договору составляет 510 руб/т. Представлен договор и протокол подведения итогов запроса предложений (стр. 192-197 тома 1 тарифного дела).

Всего расходы на автоперевозку составят:

26 836 тн × 510,0 руб./тн = 13 686 тыс. руб.

Всего расходы на транспортировку составят:

5 822тыс. руб. + 13 686 тыс. руб.= 19 508 тыс. руб.

Всего затраты на топливо с расходами по перевозке составили 66 169,32 тыс. руб.

Корректировка предложений предприятия по данному разделу в сторону снижения составила 12 389,46 тыс. руб в связи с исключением расходов по бурому углю, как экономически необоснованных.

Средняя стоимость угля с учетом перевозки составила  
2 465,69 руб./тн (без НДС).

На 2020-2028 год к стоимости угля и его транспортировки на 2019 год применены ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 по углю энергетическому и транспорту на 2020 – 2028 год, согласно таблице 2.

Таблица 2

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| транспортировка | 1,043 | 1,041 | 1,041 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |

Информация отражена в приложении 1 и 2 к экспертному заключению.

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования № 1075 и п. 27 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов (определяемых с учетом фактических значений объема потребления энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования) на соответствующие плановые (расчетные) цены.

  - Расходы на электроэнергию

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили 
21639,68 тыс. руб., при объеме электроэнергии 4246,19 тыс. кВт*ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии принята в расчет в размере 5,096 руб./ кВт*ч. В качестве обосновывающих документов представлены: расчет, договор с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 27.05.2019 № 360260, дополнительное соглашение от 17.07.2019 к договору, счет-фактуры за октябрь-декабрь 2019 года, акты здачи-приемки (стр 28-107 тома 2 тарифного дела).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, считают предложения предприятия экономически обоснованными. Расход электроэнергии не превышает удельного расхода электрической энергии, отраженного в концессионном соглашении. Стоимость элктрической энергии принята на уровне сложившейся величины за 9 месяцев 2019 года, согласно представленным документам на уровне 5,096 руб/кВт*ч.

На 2020-2028 год к стоимости электрической энергии на 2019 год применены ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 по обеспечению электрической энергией на 2020 – 2028 год, согласно таблице 3.

Таблица 3

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение электрической энергией | 1,048 | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Информация отражена в приложении 1 и 2 к экспертному заключению.

  - Расходы на холодную воду

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили 
958,45 тыс. руб. при объеме воды 24,14 тыс. м3 (собственного подъема) Стоимость воды собственного подьема составила 39,7 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов представлены: расчеты, ссылка постановление РЭК КО от 05.12.2019 № 540 (стр. 153-157 тома 1 тарифного дела).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 20,88 тыс. м3, в том числе 16,465 тыс. м3 (потери теплоносителя по постановлению РЭК КО от 03.06.2019 № 147) и 4,41 м3 (хозпитьевые нужды котельных по расчету предприятия).

Стоимость воды собственного подьема экспертами принята на уровне предложений предприятия 39,7 руб./м3, что соответствует постановлению РЭК КО от 05.12.2019 № 540.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2028 годы, к планируемой стоимости воды собственного подьема на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2019 согласно таблице 4.

Таблица 4

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Информация отражена в приложениях 1 и 2 к экспертному заключению.

  - Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей, предусмотрены пп. б) пункта 47 Основ ценообразования.

Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377.

Предложения предприятия по данной статье составляют 16 425,44 тыс. руб., при запасе котельного топлива 6 661,00 т.

Экспертами принят объем топлива по постановлению РЭК КО от 03.06.2019 № 149, необходимый для создания нормативного запаса, рассчитанный в соответствии с указанным выше порядком, который составил 6 661,00 т.

Исходя из плановой цены каменного угля, рассчитанной в п. 5.1 экспертного заключения, расходы на создание нормативного запаса топлива составят 6 661,00 т * 2 465,69 руб/т = 16 423,96 тыс. руб.

В целях равномерного роста тарифов по долгосрочному периоду регулирования 2019-2028 год эксперты предлагают данные расходы принять частями по годам с учетом ИЦП на соответствующий год по углю энергетическому.

Общая величина расходов на создание нормативного запаса топлива приведена в приложении № 1 к экспертному заключению.

- Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии для              ОАО «СКЭК» по Чебулинского муниципального округа

  - Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019) и зафиксированных в концессионном соглашении от 01.11.2019        № 2019/ЧМР.

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2019-2028 гг.

ОАО «СКЭК» подало заявление на первый долгосрочный период регулирования методом индексации на 2019 – 2028 годы. Согласно п. 72 Основ ценообразования, второй долгосрочный период должен быть не менее 3 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2028 гг.

Согласно пункту 7 статьи 49 закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ, необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 указанного закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2028 гг., приведен в таблице 5.

На 2025-2028 применен ИПЦ на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Таблица 5

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 1,03 | 1,037 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

  - Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» закреплен в концессионном соглашении от 01.11.2019        № 2019/ЧМР (стр. 74 тома 1 тарифного дела) и составляет на 2019 год 124 960,0 тыс. руб.

Учитывая то, что за основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019), эксперты считают возможным отразить структуру расходов, вошедших в базовый уровень операционных расходов при согласовании. Данная структура отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. При установлении тарифов на годы, не вошедшие в плановый период прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, применяется индекс потребительских цен, установленный на последний год этого планового периода.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для ОАО «СКЭК» устанавливается в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Таким образом, учитывая вышеперечисленные нормы, для                        ОАО «СКЭК» экспертами были рассчитаны операционные расходы на каждый расчётный год долгосрочного периода регулирования 2019-2028 гг. Расчётные значение указаны в таблице 6.

Таблица 6.

Расчет операционных (подконтрольных)

расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

Тыс. руб.

| Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,03 | 1,037 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 | 739,902 |
| установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 | 54,686 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 124 960 | 127 422 | 130 815 | 134 687 | 138 674 | 142 779 | 147 005 | 151 356 | 155 836 | 160 449 |

  - Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» предусмотрен концессионным соглашением от (стр. 74 тома 1 тарифного дела). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли составляет:

Таблица 7

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НУП, % | 0,00 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 0,7 | 0,0 |

В абсолютном выражении величина нормативной прибыли отражена в приложении 2.

- Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды.

и включает величину амортизации основных средств.

  - Расходы на оплату услуг регулируемых организаций

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

  - Арендная плата

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

  - Экологические платежи

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017          № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными

Предприятием заявлены расходы по статье на 2020 год (на 2019 год расходы не заявлены) на уровне 5106,94 тыс. руб. включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Представлена служебная записка и расчет предприятия (стр. 343-345 тома 5 тарифного дела).

Экспертами на 2020 и последующие годы не приняты расходы по статье в связи с отсутствием разрещения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и размещение золошлаковых отходов (проект ПДВ).

  - Расходы на страхование

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 28,86 тыс. руб., включающие ДМС (по сч. 26.1) 24,56 тыс. руб., страхование имущества (по сч. 26.1) 3,18 тыс. руб, ОСАГО (по сч. 26.1) 0,85 тыс. руб, страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, имущества пассажиров 0,27 тыс. руб (по сч. 26.1).

Представлены: договоры страхования гражданской ответственности перевозчика, аналитический отчет за 9 месяцев 2019 года (сч. 26), полисы ОСАГО, договоры ДМС, полисы КАСКО, договор страхования имущества (108-306 тома тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные документы приняли расходы на страхование имущества, ОСАГО, страхование гражданской ответственности перевозчика по предложению предприятия. Расчеты выполнены по аналитическму отчету (общехозяйственные расходы) по счету 26 
за 9 месяцев 2019 года с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 %. Расходы в сумме составили 4,3 тыс. руб.

На 2020 – 2028 г. к расходам 2019 года применен ИПЦ  отраженный в таблице 5.

Расходы на ДМС экспертами исключены (по всему долгосрочному периоду) в связи с тем, что срок действия договоров ДМС составляют 1 год, а согласно ст. 255 НК (ч. 2) они должны быть сроком более года.

Корректировка предложений предприятия в сторону снижения составила 24,56 тыс. руб по вышеназванной причине.

  - Земельный налог

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2019 год в размере 2 тыс. руб. Представлены: налоговые расчеты по авансовым платежам по земельному налогу за 9 месяцев 2019 года по г. Березовский, г. Кемерово, Промышленновскому району, аналитический отчет (общехозяйственные расходы) по счету 26 (стр.143-246 тома 3 тарифного дела).

Экспертами согласно аналитическому отчету (общехозяйственные расходы) по счету 26 за 9 месяцев 2019 года по г. Кемерово, в разрезе земельного налога с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 %, принята величина расходов по данной статье в размере 2 тыс. руб, относимая на Чебулинский муниципальный округ.

  - Транспортный налог

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2019 год в размере 5,0 тыс. руб.

Представлены: налоговые расчеты по авансовым платежам по транспортному налогу за 9 месяцев 2019 года, аналитический отчет (общехозяйственные расходы) по счету 26 (стр.143, 247-271 тома 3 тарифного дела).

Аналитический отчет (общехозяйственные расходы) по счету 26 за 9 месяцев 2019 года в разрезе транспортного налога с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 % величина расходов по данной статье составит 5,0 тыс. руб.

  - Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 508,75 тыс. руб, в том числе собственное имущество (по сч. 26) 110,51 тыс. руб., по концессии 398,24 тыс. руб.

Представлены: налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество за 9 месяцев 2019 года, аналитический отчет (общехозяйственные расходы) по счету 26, расчеты налога на имущество как на бумажном носителе, так и в электронном виде (стр.143, 272-286 тома 3 тарифного дела, стр. 8, 11, 13-14 тома 2 тарифного дела).

Налог на имущество по переданному в концессию имуществу принят экспертами по предложению предприятия на основании представленных расчетов в размере 398,24 тыс. руб. Налог на имущество по собственному имуществу принят по аналитическому отчету (общехозяйственные расходы) по счету 26 
за 9 месяцев 2019 года в разрезе налога на имущество в расчете на год. С учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 % величина расходов по данной позиции составит 110,51 тыс. руб.

На 2020-2028 гг. величина налога на имущество принята по расчету предприятия. Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 42028,18 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно  Федеральному закону   от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ) (0,2%).

В качестве обоснования предприятием представлены уведомление о размере страховых взносов по несчастным случаям (0,3%) (стр. 20 тома 3 тарифного дела).

Экспертами в расчет НВВ на 2020 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30% + 0,3% = 30,3 % от   планового   размера    ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (4454,54 тыс. руб.), всего в сумме 1349,73 тыс. руб.

Экспертами в расчет НВВ на 2028-2028 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,3%, от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

  - Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме      175,21 тыс. руб., представив в качестве обоснования аналитические отчеты (общехозяйственные расходы) по счету 26 и счету 25
за 9 месяцев 2019 года в разрезе амортизации на сумму 175,00 тыс. руб. (стр. 3-7 том 2).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы и расходы по статье приняты как экономически обоснованными на уровне 175,21 тыс. руб. по всем годам долгосрочного периода регулирования.

Величина амортизационных отчислений на имущество, переданное по коцессии, а также созданное организацией с учетом инвестиционных обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, принята экспертами на 2023—2028 год по предложению предприятия, в связи с тем, что данные расходы более детально будут рассмотрены в 2022 году при корректировке тарифов на 2023 год.

Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

  - Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 351,44 тыс. руб, включающие расходы на кадастровые работы по модульным котельным.

Представлены: аналитический отчет по счету 20 за 9 месяцев 2019 года, договоры на проведение кадастровых работ с ООО «Азимут» (стр. 307-342 тома 2 тарифного дела).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы и расходы по статье приняты как экономически обоснованными на уровне 351,44 тыс. руб. на 2019 год. На 2020-2028 год расходы приняты на нулевом уровне.

Информация о неподконтрольных расходах отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

- Нормативный уровень прибыли

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии      ОАО «СКЭК» предусмотрен концессионным соглашением от (стр. 74 тома 1 тарифного дела). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли составляет:

Таблица 8

| индексы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НУП, % | 0,00 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 0,7 | 0,0 |

Информация в тыс. руб отражена отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

- Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 901тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов, объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли на 2019 год составила 7 491 тыс. руб.

149825 тыс. руб. * 5% = 7 491 тыс. руб.

На 2020-2028 гг. расчетная предпринимательская прибыль определена аналогичным образом (см. приложение № 2 к экспертному заключению).

- Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

Анализ деятельности предприятия за 2018 год не проводился в связи с тем, что предприятие по данному узлу начало работу в 2019 году.

11. Расчет НВВ ОАО «СКЭК»

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2019 – 2028 годы и прогнозных параметров регулирования ОАО «СКЭК» на 2019 год и составила 222 867 тыс. руб. Данный уровень НВВ зафиксирован в приложении 9.1 к концессионному соглашению № 2019/ЧМР от 01.11.2019 (стр. 82 тома 1 тарифного дела).

На 2020-2028 гг. НВВ отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Информация о величине полезного отпуска, энергетических ресурсов, операционных расходов, прибыли, расчетной предпринимательской прибыли, величинах, подлежащих исключению (включению) в НВВ 2019-2020 году отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

5.	Тарифы на тепловую энергию предлагаемые для утверждения на основании расчета необходимой валовой выручки на 2019-2028 гг. для ОАО «СКЭК».

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов по периодам регулирования 2019-2028 гг., отражена в таблице 9 и 9.1.

Таблица 9

# Расчет тарифов на производство тепловой энергии

# ОАО «СКЭК»

| № п. п. | Наименование расхода | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 222 867 | 233 872 | 251 498 | 262 462 | 276 065 | 288 192 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 |
| 2.1 | 1 полугодие | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 |
| 2.2 | 2 полугодие | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./Гкал | 4 047,20 | 4 247,04 | 4 567,13 | 4 766,22 | 5 013,26 | 5 233,49 |
| 3.1 | с 1 января |  | 4 047,20 | 4 489,04 | 4 661,69 | 4 892,80 | 5 159,13 |
| 3.2 | с 1 июля | 4 047,20 | 4 489,04 | 4 661,69 | 4 892,80 | 5 159,13 | 5 323,52 |
| 4 | Рост с 1 июля,% |  | 10,9% | 3,8% | 5,0% | 5,4% | 3,2% |

| № п. п. | Наименование расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 298 323 | 307 514 | 319 709 | 334 782 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 |
| 2.1 | 1 полугодие | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 |
| 2.2 | 2 полугодие | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./Гкал | 5 417,45 | 5 584,37 | 5 805,81 | 6 079,54 |
| 3.1 | с 1 января | 5 323,52 | 5 531,20 | 5 648,75 | 5 996,00 |
| 3.2 | с 1 июля | 5 531,20 | 5 648,75 | 5 996,00 | 6 180,70 |
| 4 | Рост с 1 июля,% | 3,9% | 2,1% | 6,1% | 3,1% |

Таблица 9.1

|  |  |  |  | Приложение № 1 к экспертному заключению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые физические показатели ОАО "СКЭК" (Чебулинский муниципальный район) |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Предложение ОАО "СКЭК" на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год | Корректировка, +/- |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Нормативная выработка | Гкал | 85 474 | 86 159 | 85 474,00 | -685 |
| Полезный отпуск | Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067,00 | 0 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067,00 |  |
| жилищные потребители | Гкал |  |  | 28 169,00 | 28 169 |
| бюджетные потребители | Гкал |  |  | 24 875,00 | 24 875 |
| иные потребители | Гкал |  |  | 2 023,00 | 2 023 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 0,00 |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 30 407 | 31 092 | 30 407,00 |  |
| на собственныу нужды котельных | Гкал | 2 761 | 2 757 | 2 761 |  |
| в тепловых сетях | Гкал | 27 646 | 28 335 | 27 646 |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 82 713 | 83 402 | 82 713,00 | -689 |
| - на угле каменном | Гкал |  | 57 220 | 82 713,00 | 25 493 |
| - на угле буром | Гкал |  | 26 182 |  | -26 182 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 234,76 | 234,76 | 234,74 | -0,02 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 234,76 | 237,21 | 234,74 | -2,47 |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал |  | 229,40 |  | -229,40 |
| Тепловой эквивалент |  |  |  |  |  |
| - уголь каменный |  | 0,649 | 0,743 | 0,729 | -0,014 |
| - уголь бурый |  |  | 0,543 | 0,729 | 0,186 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  |  |  |  |  |
| - уголь каменный | кг/Гкал | 361,73 | 319,32 | 322,19 | 2,87 |
| - уголь бурый | кг/Гкал |  | 422,58 | 322,19 | -100,39 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 29 919 | 29 336 | 26 649 | -2 686 |
| - уголь каменный | т | 29 919 | 18 272 | 26 649 | 8 378 |
| - уголь бурый | т |  | 11 064 |  | -11 064 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  |  |  |
| - уголь каменный | % |  | 0,7% | 0,7% | 0,0% |
| - уголь бурый | % |  | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 29 919 | 29 497 | 26 836 | -2 661 |
| - уголь каменный | т | 29 919 | 18 399 | 26 836 | 8 437 |
| - уголь бурый | т |  | 11 097 | 0 | -11 097 |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  |  |  |
| - уголь каменный | руб./т | 1 586,31 | 1 738,97 | 1 738,75 | -0,22 |
| - уголь бурый | руб./т |  | 2 583,33 | 0,00 | -2 583,33 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 47 461 | 60 664 | 46 661 | -14 003 |
| - уголь каменный | тыс. руб. | 47 461 | 31 996,03 | 46 661,14 | 14 665 |
| - уголь бурый | тыс. руб. |  | 28 668,09 | 0,00 | -28 668 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 18 675 | 17 895 | 19 508 | 1 614 |
| погрузка, разгрузка, (ООО "Кузбасстопливосбыт") | тыс. руб. | 6 491 | 3 992 | 5 822 | 1 830 |
| автомобильная транспортировка топлива, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 12 185 | 13 903 | 13 686 | -217 |
| - доставка до центрального склада (ж/д доставка) | тыс. руб. | 5 685 |  | 0 |  |
| - доставка с Мариинска до котельных | тыс. руб. |  | 9 384 | 13 686 | 4 303 |
| - доставка от центрального склада до котельных | тыс. руб. | 6 500 | 4 519 | 0 | -4 519 |
| Стоимость расходов по транспортировке, на одну тонну | руб./т | 407,25 | 471,34 | 510,00 | 38,66 |
| - доставка до центрального склада (ж/д доставка) | руб./т | 190,00 |  | 0,00 |  |
| - доставка с Мариинска до котельных | руб./т |  | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| - доставка от центрального склада до котельных | руб./т | 275,00 | 407,25 | 0,00 | -407,25 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 66 137 | 78 559 | 66 169 | -12 389 |
| Стоимость топлива с расходами по транспортировке | руб./т | 2 210,50 | 2 663,30 | 2 465,69 | -197,61 |
| Запас топлива |  |  |  |  |  |
| Норматив общего запаса топлива | т |  | 6 661,00 | 6 661,00 | 0,00 |
| Цена натурального топлива с учетом перевозки | руб./т |  | 2 465,91 | 2 465,69 | -0,22 |
| Стоимость запаса топлива | тыс. руб. |  | 16 425,44 | 16 423,96 | -1,48 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 5 661,56 | 4 246,19 | 4 246,19 | 0,00 |
| Дефлятор тарифа электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 5,184 | 5,096 | 5,096 | 0,000 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 66,24 | 50,91 | 51,34 | 0,42 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 29 350 | 21 640 | 21 640 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход тепловой энергии | Гкал |  | 3,15 |  | -3,15 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 1 281,22 |  | -1 281,22 |
| Стоимость тепловой энергии | тыс. руб. |  | 4 |  | -4 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 16,47 | 24,14 | 20,88 | -3,27 |
| Тариф на воду питьевую | руб./м3 | 34,00 | 39,70 | 39,70 | 0,00 |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 559,84 | 958,45 | 828,74 | -129,71 |
| ИТОГО энергетических ресурсов (без запасов) | тыс. руб. | 96046,40 | 101160,95 | 88637,74 | -12523,21 |
| ВСЕГО энергетических ресурсов | тыс. руб. | 96046,40 | 117586,38 | 105061,70 | -12524,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к экспертному заключению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ОАО "СКЭК" по производству и реализации тепловой энергии на потребительский рынок Чебулинского МР на 2019 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. | Наименование расхода | Ед. изм. | Метод ЭОТ | Метод индексации (концессия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверждено на 2019 год | Предложение ОАО "СКЭК" на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год | Корректировка, +/- | Предложение экспертов на 2020 год | Динамика изменения показателей 2020 года к 2019 году, % | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Количество котельных | шт. | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 85 474 | 86 159 | 85 474 | -685 | 85 474,00 | 0,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 | 85 474,00 |
| 2 | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 2 761 | 2 757 | 2 761 | 4 | 2 761,00 | 0,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 82 713 | 83 402 | 82 713 | -689 | 82 713,00 | 0,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 | 82 713,00 |
| 4 | Производственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 27 646 | 28 335 | 27 646 | -689 | 27 646,00 | 0,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 |
| 6 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 0 | 55 067,00 | 0,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 |
|  | Энергетические ресурсы | тыс.руб. | 96046,33 | 112586,94 | 88637,74 | -23949,20 | 92462,38 | 4,31 | 101617,10 | 101866,44 | 107913,12 | 114412,11 | 116683,51 | 118461,39 | 123565,10 | 128889,23 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 66136,95 | 78559,33 | 66169,32 | -12390,01 | 68921,28 | 4,16 | 71698,48 | 74688,63 | 77878,19 | 81313,79 | 84901,08 | 88646,79 | 92557,92 | 96641,77 |
|  | - по приобретению угля | тыс.руб. | 47461,49 | 60664,59 | 46661,14 | -14003,45 | 48574,25 | 4,10 | 50517,22 | 52638,94 | 54902,41 | 57373,02 | 59954,81 | 62652,78 | 65472,15 | 68418,40 |
|  | - по транспортировке | тыс.руб. | 18675,46 | 17894,74 | 19508,18 | 1613,44 | 20347,03 | 4,30 | 21181,26 | 22049,69 | 22975,78 | 23940,76 | 24946,27 | 25994,02 | 27085,77 | 28223,37 |
|  | Запасы угля | тыс.руб. | 0,00 | 11425,44 |  | -11425,44 |  |  | 5413,20 | 1692,17 | 3529,86 | 5533,05 | 3114,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 29349,54 | 21639,68 | 21639,68 | 0,00 | 22678,38 | 4,80 | 23608,20 | 24552,53 | 25534,63 | 26556,01 | 27618,25 | 28722,98 | 29871,90 | 31066,78 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 0,00 | 4,04 | 0,00 | -4,04 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 559,84 | 958,45 | 828,74 | -129,71 | 862,72 | 4,10 | 897,22 | 933,11 | 970,44 | 1009,26 | 1049,63 | 1091,61 | 1135,28 | 1180,69 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операционные расходы | тыс.руб. | 98570,60 | 124959,95 | 124959,95 | 0,00 | 127421,66 | 1,97 | 130814,90 | 134687,02 | 138673,76 | 142778,50 | 147004,74 | 151356,08 | 155836,22 | 160448,97 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 2126,00 | 26700,00 | 26700,00 | 0,00 | 27225,99 | 1,97 | 27951,02 | 28778,37 | 29630,21 | 30507,26 | 31410,28 | 32340,02 | 33297,29 | 34282,88 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4454,54 | 4454,54 | 4454,54 | 0,00 | 4542,29 | 1,97 | 4663,26 | 4801,29 | 4943,41 | 5089,73 | 5240,39 | 5395,50 | 5555,21 | 5719,64 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 88695,65 | 90261,00 | 90261,00 | 0,00 | 92039,14 | 1,97 | 94490,14 | 97287,05 | 100166,75 | 103131,68 | 106184,38 | 109327,44 | 112563,53 | 115895,41 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 1473,50 | 1473,50 | 1473,50 | 0,00 | 1502,53 | 1,97 | 1542,54 | 1588,20 | 1635,21 | 1683,61 | 1733,45 | 1784,76 | 1837,59 | 1891,98 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие расходы | тыс.руб. | 1820,91 | 2070,91 | 2070,91 | 0,00 | 2111,71 | 1,97 | 2167,94 | 2232,11 | 2298,18 | 2366,21 | 2436,25 | 2508,36 | 2582,61 | 2659,05 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2 374 | 2 421 | 2 397 | -25 | 5 905 | 146 | 5 937 | 8 116 | 8 696 | 11 025 | 12 909 | 18 940 | 28 623 | 33 152 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 135,10 | 544,93 | 520,37 | -24,56 | 4353,23 | 736,56 | 4349,03 | 6485,54 | 5682,82 | 4966,60 | 4117,52 | 3358,73 | 2411,32 | 1094,81 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на страхование | тыс.руб. | 23,45 | 28,86 | 4,30 | -24,56 | 4,43 | 3,00 | 4,59 | 4,78 | 4,97 | 5,17 | 5,37 | 5,59 | 5,81 | 6,04 |
|  | - ДМС (сч.26.1) | тыс.руб. |  | 24,56 | 0,00 | -24,56 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - добровол.страх.имущества (сч.26.1) | тыс.руб. |  | 3,18 | 3,18 | 0,00 | 3,28 | 3,00 | 3,40 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,30 | 4,47 |
|  | - ОСАГО (сч.26.1) | тыс.руб. |  | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,88 | 3,00 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,15 | 1,19 |
|  | - страх.ответственности (сч.26.1) | тыс.руб. |  | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,28 | 3,00 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс.руб. | 111,65 | 516,07 | 516,07 | 0,00 | 4348,80 | 742,68 | 4344,44 | 6480,76 | 5677,85 | 4961,43 | 4112,15 | 3353,14 | 2405,51 | 1088,77 |
|  | - земельный налог (сч.26.1) | тыс.руб. | 2,21 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

|  | - транспортный налог (сч.26.1) | тыс.руб. | 4,03 | 5,02 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - налог на имущество: | тыс.руб. | 105,41 | 508,75 | 508,75 | 0,00 | 4341,48 | 753,36 | 4337,12 | 6473,44 | 5670,53 | 4954,11 | 4104,83 | 3345,82 | 2398,19 | 1081,45 |
|  | с собственного имущества (сч.26.1) | тыс.руб. | 105,41 | 110,51 | 110,51 | 0,00 | 110,51 | 0,00 | 110,51 | 110,51 | 110,51 | 110,51 | 110,51 | 110,51 | 110,51 | 110,51 |
|  | с имущества по концессии | тыс.руб. |  | 398,24 | 398,24 | 0,00 | 4230,97 | 962,42 | 4226,61 | 6362,93 | 5560,02 | 4843,60 | 3994,32 | 3235,31 | 2287,68 | 970,94 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1349,72 | 1349,73 | 1349,73 | 0,00 | 1376,32 | 1,97 | 1412,97 | 1454,79 | 1497,85 | 1542,19 | 1587,84 | 1634,84 | 1683,23 | 1733,05 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов: | тыс.руб. | 85,32 | 175,21 | 175,21 | 0,00 | 175,21 | 0,00 | 175,21 | 175,21 | 1515,07 | 4515,74 | 7204,07 | 13946,85 | 24528,93 | 30323,76 |
|  | собственного имущества (сч.25.1, 26.1) | тыс.руб. | 85,32 | 175,21 | 175,21 | 0,00 | 175,21 | 0,00 | 175,21 | 175,21 | 175,21 | 175,21 | 175,21 | 175,21 | 175,21 | 175,21 |
|  | имущества по концессии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1339,86 | 4340,53 | 7028,86 | 13771,64 | 24353,72 | 30148,55 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. | 0,00 | 351,44 | 351,44 | 0,00 |  | -100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 0 | 8 030 | 7 491 | -539 | 7 843 |  | 12 750 | 17 793 | 20 783 | 19 977 | 21 225 | 18 757 | 13 184 | 11 292 |
| 1 | Установленный концессионным соглашением нормативный уровень прибыли | % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | 1,9% | 3,7% | 4,5% | 3,9% | 4,0% | 2,8% | 0,7% | 0,0% |
| 2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 130 | 0 | -130 | 0 |  | 4 687 | 9 378 | 12 089 | 10 909 | 11 796 | 8 751 | 2 411 | 0 |
|  | капитальные вложения из прибыли | тыс.руб. |  |  |  | 0 |  |  | 4 687 | 9 378 | 12 089 | 10 909 | 11 796 | 8 751 | 2 411 |  |
|  | расходы на выплаты по колдоговору | тыс.руб. | 0 | 130 |  | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0 | 7 901 | 7 491 | -409 | 7 843 | 5 | 8 063 | 8 414 | 8 694 | 9 068 | 9 429 | 10 006 | 10 773 | 11 292 |
|  | Корректировки НВВ | тыс.руб. | 0 | 0 | -619 | -619 | 240 | -139 | 379 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -1 500 | 1 000 |
| 1 | Сглаживание | тыс.руб. |  |  | -619 | -619 | 0 |  | 0 |  |  |  | 500 |  | -1 500 | 1 000 |
| 2 | Возврат сглаживания 2019 | тыс.руб. |  |  |  |  | 240 |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Возврат сглаживания 2020 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ∆ Рез i | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ∆ НВВ i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ∆ КНК i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ∆ КИП i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ∆ КЭЭ i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовая выручка | тыс.руб. | 196 991 | 247 998 | 222 867 | -25 131 | 233 872 | 5 | 251 498 | 262 462 | 276 065 | 288 192 | 298 323 | 307 514 | 319 709 | 334 782 |
|  | Товарная выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 0 | 55 067 | 0 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 | 55 067 |
|  | 1 полугодие | Гкал |  |  |  |  | 30 161 |  | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 | 30 161 |
|  | 2 полугодие | Гкал |  |  |  |  | 24 906 |  | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 | 24 906 |
| 2 | Тариф, | руб./Гкал | 3 577,30 | 4 503,57 | 4 047,20 | -456,37 | 4 247,04 | 4,94 | 4 567,13 | 4 766,22 | 5 013,26 | 5 233,49 | 5 417,45 | 5 584,37 | 5 805,81 | 6 079,54 |
|  | 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  | 4 047,20 |  | 4 489,04 | 4 661,69 | 4 892,80 | 5 159,13 | 5 323,52 | 5 531,20 | 5 648,75 | 5 996,00 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал |  | 4 503,57 | 4 047,20 | -456,37 | 4 489,04 | 10,92 | 4 661,69 | 4 892,80 | 5 159,13 | 5 323,52 | 5 531,20 | 5 648,75 | 5 996,00 | 6 180,70 |
| 3 | Рост тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | % |  | 25,9% | 13,1% | -12,8% | 10,9% |  | 3,8% | 5,0% | 5,4% | 3,2% | 3,9% | 2,1% | 6,1% | 3,1% |

Приложение № 8 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергети-ческая компания» | 2019 | 124 960 | x | 0,0 % | x | 234,74 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 646 Гкал |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,0 % | x | 224,88 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,46 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 077 Гкал |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 1,9 % | x | 224,08 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,46 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 077 Гкал |  |  |
|  | 2022 | x | 1,00 | 3,7 % | x | 217,28 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |
|  | 2023 | x | 1,00 | 4,5 % | x | 216,75 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | x | 1,00 | 3,9 % | x | 216,48 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |
|  | 2025 | x | 1,00 | 4,0 % | x | 216,22 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |
|  | 2026 | x | 1,00 | 2,8 % | x | 215,54 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |
|  | 2027 | x | 1,00 | 0,7 % | x | 215,21 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |
|  | 2028 | x | 1,00 | 0,0 % | x | 214,86 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,51 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 707 Гкал |  |  |

Приложение № 9 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа,

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный, руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4 661,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 661,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 892,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 892,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 5 159,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 5 159,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 323,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 323,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 6 180,70 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный, руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 5386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 5386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 5594,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 5594,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5871,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 5871,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 6190,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 6190,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 6388,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 6388,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 6637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 6637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 6778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 6778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 7195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 7195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 7416,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 10 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным

ОАО «СКЭК» для установления долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа 
на 2019-2028 год

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (вх. № 5798 от 11.11.19) для установления долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду, реализуемых на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на первый долгосрочный период регулирования 2019-2028 гг. методом индексации установленных тарифов, в связи с заключением концессионного соглашения от 01.11.2019 № 2019/ЧМР, действующее до 2028 года. Согласно п. 72 Основ ценообразования, первый долгосрочный период должен быть не менее 3 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2028 гг. до конца действия концессионного соглашения.

Тарифы предприятия на 2019-2028 год подлежат регулированию в соответствии с п.1 ч. 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку 
ОАО «СКЭК» производит реализацию теплоносителя и горячей воды, необходимых для оказания коммунальных услуг по горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления долгосрочные тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Эксперты отмечают, что в процессе горячего водоснабжения предприятие использует воду питьевую без дополнительной ее доочистки и иных расходов.

Таким образом стоимость теплоносителя будет равна стоимости воды собственного подьема.

Согласно п.п. а) п. 28 Основ ценообразования, стоимость 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 450 от 05.12.2019 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный район)», исходя из тарифов указанных в таблице 1.

Таблица 1

| по 31.12.2019 | 39,70 |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 | 39,70 |
| с 01.07.2020 | 42,90 |
| с 01.01.2021 | 42,90 |
| с 01.07.2021 | 45,09 |
| с 01.01.2022 | 45,09 |
| с 01.07.2022 | 47,19 |
| с 01.01.2023 | 47,19 |
| с 01.07.2023 | 48,88 |
| с 01.01.2024 | 48,88 |
| с 01.07.2024 | 50,84 |
| с 01.01.2025 | 50,84 |
| с 01.07.2025 | 52,87 |
| с 01.01.2026 | 52,87 |
| с 01.07.2026 | 54,98 |
| с 01.01.2027 | 54,98 |
| с 01.07.2027 | 57,18 |
| с 01.01.2028 | 57,18 |
| с 01.07.2028 | 59,47 |

2. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду согласно таблице 1.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию на 2019-2028 год, согласно экспертному заключению на тепловую энергию и составляет:

Таблица 2

Период; Руб/Гкал. с 28.12.2019; 4 047,20. с 01.01.2020; 4 047,20. с 01.07.2020; 4 489,04. с 01.01.2021; 4 489,04. с 01.07.2021; 4 661,69. с 01.01.2022; 4 661,69. с 01.07.2022; 4 892,80. с 01.01.2023; 4 892,80. с 01.07.2023; 5 159,13. с 01.01.2024; 5 159,13. с 01.07.2024; 5 323,52. с 01.01.2025; 5 323,52. с 01.07.2025; 5 531,20.

с 01.01.2026; 5 531,20. с 01.07.2026; 5 648,75. с 01.01.2027; 5 648,75. с 01.07.2027; 5 996,00. с 01.01.2028; 5 996,00. с 01.07.2028; 6 180,70.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

Таблица 3

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2019-2028 год для ОАО «СКЭК» в следующем виде:

Таблица 4

Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ОАО «СКЭК» | с 28.12.2019 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 |
|  | с 01.01.2020 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 |
|  | с 01.07.2020 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,90 | 4 489,04 |
|  | с 01.01.2021 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,90 | 4 489,04 |
|  | с 01.07.2021 | 298,69 | 294,96 | 315,47 | 300,55 | 45,09 | 4 661,69 |
|  | с 01.01.2022 | 298,69 | 294,96 | 315,47 | 300,55 | 45,09 | 4 661,69 |
|  | с 01.07.2022 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 |
|  | с 01.01.2023 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 |
|  | с 01.07.2023 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 |
|  | с 01.01.2024 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 |
|  | с 01.07.2024 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 |
|  | с 01.01.2025 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 |
|  | с 01.07.2025 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 |
|  | с 01.01.2026 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 |
|  | с 01.07.2026 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 |
|  | с 01.01.2027 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 |
|  | с 01.07.2027 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 |
|  | с 01.01.2028 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 |
|  | с 01.07.2028 | 395,70 | 390,76 | 417,95 | 398,17 | 59,47 | 6 180,70 |

Приложение № 11 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 47,19 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 47,19 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 48,88 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,88 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,84 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,84 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 59,47 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 47,19 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 47,19 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 48,88 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,88 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,84 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2025 | 50,84 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 59,47 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./ м3 | с 28.12.2019 | 47,64 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 47,64 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 51,48 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 51,48 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 54,11 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 54,11 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 56,63 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 56,63 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 58,66 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 58,66 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 61,01 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 61,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 63,44 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 63,44 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 65,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 65,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 68,62 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 68,62 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 71,36 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 12 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 **(без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолирован-ные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ОАО «Северо-Кузбасская энергети-ческая компания»; с 28.12.2019; 311,84; 307,96; 329,33; 313,79; 259,87; 256,63; 274,44; 261,49; 39,70; 4 047,20; х; х. с 01.01.2020; 311,84; 307,96; 329,33; 313,79; 259,87; 256,63; 274,44; 261,49; 39,70; 4 047,20; х; х. с 01.07.2020; 344,52; 340,21; 363,91; 346,68; 287,10; 283,51; 303,26; 288,90; 42,90; 4 489,04; х; х. с 01.01.2021; 344,52; 340,21; 363,91; 346,68; 287,10; 283,51; 303,26; 288,90; 42,90; 4 489,04; х; х. с 01.07.2021; 358,43; 353,95; 378,56; 360,66; 298,69; 294,96; 315,47; 300,55; 45,09; 4 661,69; х; х. с 01.01.2022; 358,43; 353,95; 378,56; 360,66; 298,69; 294,96; 315,47; 300,55; 45,09; 4 661,69; х; х. с 01.07.2022; 376,03; 371,33; 397,16; 378,38; 313,36; 309,44; 330,97; 315,32; 47,19; 4 892,80; х; х. с 01.01.2023; 376,03; 371,33; 397,16; 378,38; 313,36; 309,44; 330,97; 315,32; 47,19; 4 892,80; х; х. с 01.07.2023; 395,45; 390,49; 417,73; 397,92; 329,54; 325,41; 348,11; 331,60; 48,88; 5 159,13; х; х. с 01.01.2024; 395,45; 390,49; 417,73; 397,92; 329,54; 325,41; 348,11; 331,60; 48,88; 5 159,13; х; х. с 01.07.2024; 408,53; 403,42; 431,52; 411,08; 340,44; 336,18; 359,60; 342,57; 50,84; 5 323,52; х; х. с 01.01.2025; 408,53; 403,42; 431,52; 411,08; 340,44; 336,18; 359,60; 342,57; 50,84; 5 323,52; х; х. с 01.07.2025; 424,52; 419,21; 448,42; 427,18; 353,77; 349,34; 373,68; 355,98; 52,87; 5 531,20; х; х.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. с 01.01.2026; 424,52; 419,21; 448,42; 427,18; 353,77; 349,34; 373,68; 355,98; 52,87; 5 531,20; х; х. с 01.07.2026; 434,72; 429,30; 459,13; 437,44; 362,27; 357,75; 382,61; 364,53; 54,98; 5 648,75; х; х. с 01.01.2027; 434,72; 429,30; 459,13; 437,44; 362,27; 357,75; 382,61; 364,53; 54,98; 5 648,75; х; х. с 01.07.2027; 460,03; 454,28; 485,94; 462,91; 383,36; 378,57; 404,95; 385,76; 57,18; 5 996,00; х; х. с 01.01.2028; 460,03; 454,28; 485,94; 462,91; 383,36; 378,57; 404,95; 385,76; 57,18; 5 996,00; х; х. с 01.07.2028; 474,84; 468,91; 501,54; 477,80; 395,70; 390,76; 417,95; 398,17; 59,47; 6 180,70; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 875.

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 874.

Приложение № 13 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Заключение об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Ленинск-Кузнецкий, на период 2019-2028 годы

1. Общая информация о регулируемой организации

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК».

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6.

ОАО «СКЭК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия. Деятельность по теплоснабжению на территории г. Ленинск-Кузнецкого ОАО «СКЭК» осуществляет на основании концессионного соглашения от 14.11.2019 № 2/Л-К.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» подлежат государственному регулированию.

ОАО «СКЭК» оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения на территории г. Ленинск-Кузнецкий, и ведет раздельный учет в соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 70-139, том 1).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.5.3. учетной политики предприятия общехозяйственные расходы (сч. 26) относятся на теплоснабжение и ГВС г. Ленинск-Кузнецкий в размере 5,6330 % (в ред. Приказа № 80/1 от 08.04.2012, стр.24 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.9.8. учетной политики предприятия прочие расходы и доходы (сч. 91) относятся на теплоснабжение г. Ленинск-Кузнецкий в размере 5,633 % (в ред. Приказа № 80/1 от 08.04.2012, стр.24 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району).

Учёт цеховых расходов по подразделениям осуществляется на сч. 20.26 (стр.27 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району):

2.1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен

При регулировании организации эксперты руководствовались одобренным 19 сентября 2019 года Правительством Российской Федерации Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30 сентября 
2019 года, в соответствии с которым индексы составили:

Таблица 1

%

|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 103,0 | 103,7 | 104,0 |
| уголь энергетический каменный | 104,1 | 104,0 | 104,2 |
| обеспечение э/э | 104,8 | 104,1 | 104,0 |
| водоснабжение, водоотведение | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| транспорт с исключением трубопроводного | 104,3 | 104,1 | 104,1 |

2.2. Индекс изменения количества активов (ИКА)

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии (428,52) и количество условных единиц (2371,58) ОАО «СКЭК» на 2020-2028 годы не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0. Динамика показателей отражена в таблице 5.

2.3. Нормативы

а) Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, установлен постановлением РЭК Кемеровской области от 16.05.2019 № 130 в размере 202,4 кг .у.т./Гкал.

б) Объем потерь тепловой энергии установлен для ОАО «СКЭК» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.05.2019 № 129 в размере 19140,61 Гкал и в соответствии с пунктом 40 Методических указаний в течение долгосрочного периода не пересматривается.

2.4. Цены на топливо и энергетические ресурсы по расчётам экспертов на 2019 год.

Уголь - 1124,58 руб./т.

Транспортировка угля автотранспортом – 196,49 руб./т.

Электроэнергия – 3,14 руб./кВтч.

2.5. Средняя заработная плата

Средняя заработная плата (абонентский отдел и АУП) на 1 работника учтена экспертами в операционных расходах на 2019 год в размере 40225,78 руб./чел/мес. (учтена в составе базового уровня операционных расходов, согласно приложения № 8 к концессионному соглашению от 14.11.2019).

2.6. Объем полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы

В соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования эксперты считают экономически обоснованным в баланс тепловой энергии принять полезный отпуск на потребительский рынок на уровне, установленном в схеме теплоснабжения, актуализированой Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1081 от 27.06.2019 (Постановление http://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/p_1081_27062019.doc, схема http://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/scc!!!.docx.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Динамика полезного отпуска тепловой энергии для населения представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 374505,83 |  |
| 2017 | 361163,63 | -3,56 |
| 2018 | 375149,4 | -3,87 |
| План 2019 | 375730,51 | 0,15 в среднем |
| План 2020 | 376312,53 | 0,15 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2019 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 651 630,88 | 384 462,22 | 267 168,66 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 623 154,61 | 367 661,22 | 255 493,39 |
| 3 | Полезный отпуск | 489 514,00 | 288 813,26 | 200 700,74 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 483 490,00 | 285 259,10 | 198 230,90 |
| 4.1 | - жилищные организации | 375 730,51 | 221 681,00 | 154 049,51 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 61 860,57 | 36 497,74 | 25 362,83 |
| 4.3 | - прочие потребители | 45 898,92 | 27 080,36 | 18 818,56 |
| 5 | - производственные нужды | 6 024,00 | 3 554,16 | 2 469,84 |
| 6 | Потери, всего | 162 116,88 | 95 648,96 | 66 467,92 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 28 476,27 | 16 801,00 | 11 675,27 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 114 500,00 | 67 555,00 | 46 945,00 |
| 6.3 | - перегрев в связи со срезкой температурного графика | 19 140,61 | 11 292,96 | 7 847,65 |

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» г. Кемерово по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2020 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 654 914,36 | 386 399,47 | 268 514,89 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 626 294,61 | 369 513,82 | 256 780,79 |
| 2.1 | от котельных работающих на угле Гр, Др | 625 488,29 | 369 038,09 | 256 450,20 |
| 2.2 | от котельных работающих на угле Д, ДГО, ДГ | 806,32 | 475,73 | 330,59 |
| 3 | Полезный отпуск | 492 654,00 | 290 665,86 | 201 988,14 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 486 630,00 | 287 111,70 | 199 518,30 |
| 4.1 | - жилищные организации | 376 312,53 | 222 024,39 | 154 288,14 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 61 860,57 | 36 497,74 | 25 362,83 |
| 4.3 | - прочие потребители | 48 456,90 | 28 589,57 | 19 867,33 |
| 5 | - производственные нужды | 6 024,00 | 3 554,16 | 2 469,84 |
| 6 | Потери, всего | 162 260,36 | 95 733,61 | 66 526,75 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 28 619,76 | 16 885,66 | 11 734,10 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 114 500,00 | 67 555,00 | 46 945,00 |
| 6.3 | - перегрев в связи со срезкой температурного графика | 19 140,61 | 11 292,96 | 7 847,65 |

2.7. Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Расчёт базового уровня операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии на 2020 год отражен в таблице 3

Таблица 5.

Базовый уровень операционных расходов.

|  | Наименование расходов | Ед. изм. |  | Утверждено на 2019 |  | Предложение предприятия на 2019 согласно КС | Предложение экспертов на 2019 согласно КС |  | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  | 567,00 |  | 567,00 | 567,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. |  | 105650,00 |  | 165043,20 | 165043,20 |  | 0,00 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. |  | 12578,00 |  | 12840,07 | 12840,07 |  | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. |  | 376023,00 |  | 378295,85 | 378295,85 |  | 0,00 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. |  | 2083,73 |  | 2920,73 | 2920,73 |  | 0,00 |  |
| 5.1. | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 50,19 |  | 50,19 |  |  | 50,19 | 0,00 |  |
| 5.2. | Расходы на оплату услуг охраны труда | тыс.руб. | 135,86 |  | 135,86 |  |  | 135,86 | 0,00 |  |
| 5.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. | 88,76 |  | 88,76 |  |  | 88,76 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 1006,00 | 1006,00 | 1006,00 | 0,0 |  |
| 5.5. | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 802,92 | 1639,92 | 1639,92 | 0,00 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3328,38 | 3328,38 | 3328,38 | 0,00 |  |
| 10.1. | цеховые расходы | тыс.руб. | 3210,90 | 3210,90 | 3210,90 | 0,00 |  |
| 10.2. | услуги банков | тыс.руб. | 117,48 | 117,48 | 117,48 | 0,00 |  |
| Всего по опереационным расходам: |  |  | 500446,48 | 563211,60 | 563211,60 | 0,00 |  |

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии на 2020 год отражен в таблице 6.

### Таблица 6

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии на 2019 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,047 | 1,030 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам | УЕ | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 | 2371,58 |
| 3.2. | подключенная тепловая мощность источника тепловой энергии |  | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 | 428,52 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Итого коэффициент индексации |  | 1,03653 | 1,0197 | 1,0266 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 563 211,60 | 574 306,87 | 589 600,66 | 607 052,84 | 625 021,60 | 643 522,24 | 662 570,50 | 682 182,59 | 702 375,19 | 723 165,50 |

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на 2019-2020 год представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на 2020 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2019 год | Предложение экспертов на 2019 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 10299,37 | 10935,60 | 636,23 | Экономически обоснованные расходы приняты согласно постановлению РЭК КО от 17.12.2019 № 603 |
| 1.2 | Арендная плата | 4552,17 | 1165,62 | -3386,55 | Экономически обоснованные расходы приняты согласно п. 45 Методических указаний |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 8183,20 | 5836,97 | -2346,24 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 411,22 | 166,67 | -244,55 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (исключены расходы по оплате сверхнормативных выбросов) |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 230,79 | 10,11 | -220,68 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (исключены расходы на ДМС) |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 5604,03 | 5604,03 | 0,00 | Х |
| 1.4.4. | - затраты на переоформление, экспертизы в части природопользования объектов теплоснабжения | 1881,00 |  | -1881,00 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (исключены расходы на разработку тома ПДВ, т. к относятся к операционным расходам) |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3852,02 | 3890,54 | 38,52 | Экономически обоснованные расходы учтены согласно действующему законодательству (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве) |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | Х |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 766,52 | 766,52 | 0,00 | Х |
| 1.8 | Разработка паспорта безопасности ТЭК | 850,0 | 0,0 | -850,0 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (исключены расходы на разработку паспорта безопасности ТЭК, т. к относятся к операционным расходам) |
|  | ИТОГО | 33616,28 | 27708,24 | -5908,03 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются |
| 2 | Налог на прибыль | 203,79 | 175,61 | -28,18 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (перерасчёт в связи с изменением нормативной прибыли) |
| 3 | Неснижаемый запас топлива | 5113,00 | 5113,00 | 0,00 | Х |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 33820,07 | 27883,85 | -5936,22 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются |

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии на 2020 год отражён в таблице 8.

### Таблица 8

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии на 2020 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2020 год | Предложение экспертов на 2020 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 163 965,44 | 141 197,56 | -22 767,88 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (скорректирован объём топлива, цена топлива и транспортировки в связи с корректировкой). |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 123781,51 | 115251,34 | -8530,16 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (скорректирован объём электроэнергии с учётом удельного расхода в соответствии с приложением 8 к КС, тариф на э/э согласно аналитического отчёта по сч 20.26 за 9 мес. 2019, стр 309 том 2). |
|  | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расходы на холодную воду | 55869,92 | 52667,18 | -3202,74 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются (скорректирован объём воды в соответствии с приложением 8 к КС, тариф приняты согласно постановлению РЭК КО от 17.12.2019 № 603). |
|  | Расходы на теплоноситель |  |  |  | Х |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |  |  | Х |
| 4 | ИТОГО | 482783,21 | 412551,72 | -70231,49 | Х |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2019 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

### Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2019 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2020 год | Предложение экспертов на 2020 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 563211,60 | 563211,60 | 0,00 | Приложение 5.2., стр. 9 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 33820,07 | 27883,85 | -5936,22 | Приложение 5.3., стр. 9 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 482783,21 | 412551,72 | -70231,49 | Приложение 5.4., стр. 11 |
| 4 | Прибыль | 815,17 | 702,43 | -112,74 | Нормативный уровень прибыли рассчитан, согласно п.41 Методических указаний, установленный постановлением (установлен КС). |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 38823,97 | 37941,92 | -882,05 | Скорректирована, согласно п. 74(1) Основ ценообразования |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | Х |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | Х |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | Х |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 | Х |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 | -3265,99 | 0 | Корректировка в соответствии с приложением 9 к КС |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1119454,01 | 1039025,52 | -80428,49 | Х |
| 13 | В том числе на потребительский рынок | 1109878,40 | 1026676,72 | -83201,68 | Экономически необоснованные расходы в соответствии с п.33 Правил регулирования в НВВ не включаются |

2.8. Тарифы на тепловую энергию ОАО «СКЭК» на 2019-2028 год

На основании необходимой валовой выручки в размере 1039025,52 тыс. руб. и полезного отпуска на потребительский рынок 1026676,72 Гкал, таким образом, при полезном отпуске тепловой энергии на потребительский рынок в объёме 486630,00 Гкал.,  тариф на тепловую энергию с 28.12.2019 составит 2123,47 руб/Гкал.

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ОАО «СКЭК» на 2020-2028 гг., представленные в таблице 10.

Таблица 10

Тарифы на тепловую энергию ОАО «СКЭК», реализуемую на потребительском рынке г. Ленинск-Кузнецкого, на 2019-20228 годы.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2020 | Предложения экспертов на 2021 | Предложения экспертов на 2022 | Предложения экспертов на 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1057470,10 | 1159443,57 | 1257775,64 | 1256862,68 |
| 1.1 | 1 полугодие | 609673,21 | 644390,65 | 741173,71 | 742089,00 |
| 1.2 | 2 полугодие | 447796,89 | 515052,92 | 515688,96 | 603177,74 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 486630,00 | 486630,00 | 486630,00 | 486630,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 287111,70 | 287111,70 | 287111,70 | 287111,70 |
| 2.2 | 2 полугодие | 199518,30 | 199518,30 | 199518,30 | 199518,30 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: | 2173,05 | 2382,60 | 2582,79 | 2764,45 |
| 3.1 | с 1 января | 2123,47 | 2244,39 | 2581,48 | 2584,67 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.2 | с 1 июля | 2244,39 | 2581,48 | 2584,67 | 3023,17 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 5,69% | 15,02 | 0,00 | 16,97 |

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год | Предложения экспертов на 2025 | Предложения экспертов на 2026 | Предложения экспертов на 2027 | Предложения экспертов на 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1459577,153 | 1545022,713 | 1657016,921 | 1776074,747 | 1888602,885 |
| 1.1 | 1 полугодие | 861150,52 | 861150,52 | 977639,98 | 977639,98 | 1114275,70 |
| 1.2 | 2 полугодие | 598426,63 | 683872,19 | 679376,94 | 798434,76 | 774327,18 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 486630,00 | 486630,00 | 486630,00 | 486630,00 | 486630,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 287111,70 | 287111,70 | 287111,70 | 287111,70 | 287111,70 |
| 2.2 | 2 полугодие | 199518,30 | 199518,30 | 199518,30 | 199518,30 | 199518,30 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: | 2999,36 | 3174,94 | 3405,09 | 3649,74 | 3880,98 |
| 3.1 | с 1 января | 2999,36 | 2999,36 | 3405,09 | 3405,09 | 3880,98 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,0 | 0,0 | - 0,6 | 0,0 | -3,0 |
| 3.2 | с 1 июля | 2999,36 | 3427,62 | 3405,09 | 4001,81 | 3880,98 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 17,52 | 0,00 |

Приложение № 14 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

г.Ленинск-Кузнецкий, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | 2019 | 563 211,60 | x | 0,07 % | x | 202,40 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 114 500 Гкал |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,9 % | x | 201,30 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 117 850,4 Гкал |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 4,6 % | x | 199,50 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 743,5 Гкал |  |  |
|  | 2022 | x | 1,00 | 8,3 % | x | 198,80 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 743,5 Гкал |  |  |
|  | 2023 | x | 1,00 | 9,7 % | x | 198,80 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 743,5 Гкал |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | x | 1,00 | 12,1 % | x | 198,80 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 743,5 Гкал |  |  |
|  | 2025 | x | 1,00 | 11,6 % | x | 198,70 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 198,4 Гкал |  |  |
|  | 2026 | x | 1,00 | 10,8 % | x | 198,70 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 198,4 Гкал |  |  |
|  | 2027 | x | 1,00 | 7,5 % | x | 198,70 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 198,4 Гкал |  |  |
|  | 2028 | x | 1,00 | 10,8 % | x | 198,70 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,94 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 119 198,4 Гкал |  |  |

Приложение № 15 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Ленинск-Кузнецкий, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 2 123,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 123,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 244,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 244,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 581,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 581,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 584,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 584,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 023,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 023,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 999,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 999,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 427,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 427,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 405,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 405,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 001,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 001,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 3 880,98 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 2548,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2548,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2693,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2693,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3097,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3097,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3101,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3101,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3627,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3627,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3599,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3599,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4113,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4113,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4086,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4086,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4802,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4802,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4657,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 16 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Приложение № 17 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Заключение об установлении ОАО «СКЭК». тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Ленинск-Кузнецкого, на 2019-2028 годы.

1. Общая информация о регулируемой организации

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК».

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6.

ОАО «СКЭК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия. Деятельность по теплоснабжению на территории г. Ленинск-Кузнецкого ОАО «СКЭК» осуществляет на основании концессионного соглашения от 14.11.2019 № 2/Л-К.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» подлежат государственному регулированию.

ОАО «СКЭК» оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения на территории г. Ленинск-Кузнецкий, и ведет раздельный учет в соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 70-139, том 1).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.5.3. учетной политики предприятия общехозяйственные расходы (сч. 26) относятся на теплоснабжение и ГВС г. Ленинск-Кузнецкий в размере 5,6330 % (в ред. Приказа № 80/1 от 08.04.2012, стр.24 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.9.8. учетной политики предприятия прочие расходы и доходы (сч. 91) относятся на теплоснабжение г. Ленинск-Кузнецкий в размере 5,633 % (в ред. Приказа № 80/1 от 08.04.2012, стр.24 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району).

Учёт цеховых расходов по подразделениям осуществляется на сч. 20.26 (стр.27 том 3, тарифного дела по Чебулинскому району).

2. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (2020 год)

2.1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен

При регулировании организации эксперты руководствовались одобренным 19 сентября 2019 года Правительством Российской Федерации Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30 сентября 
2019 года, в соответствии с которым индексы составили:

Таблица 1

%

|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 103,0 | 103,7 | 104,0 |
| уголь энергетический каменный | 104,1 | 104,0 | 104,2 |
| обеспечение э/э | 104,8 | 104,1 | 104,0 |
| водоснабжение, водоотведение | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| транспорт с исключением трубопроводного | 104,3 | 104,1 | 104,1 |

2.2. Стоимость исходной воды

Цена воды – 30,35 руб./м3 на уровне, утверждённом постановлением РЭК от 17.12.2019 № 603.

2.2. Объем полезного отпуска теплоносителя, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята 
на уровне предыдущего периода регулирования:

Таблица 2

Баланс теплоносителя на 2019 год

| Показатель | Ед.изм. | Предложения экспертов на 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Теплоноситель всего, в т.ч. | Тыс.м3 | 1 147,60 | 677,08 | 470,51 |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч. | Тыс.м3 | 1 094,93 | 646,01 | 448,92 |
| - жилищные организации | Тыс.м3 | 953,64 | 562,65 | 390,99 |
| - бюджетные организации | Тыс.м3 | 75,60 | 44,60 | 31,00 |
| - прочие потребители | Тыс.м3 | 65,69 | 38,76 | 26,93 |
| - производственные нужды | Тыс.м3 |  | 0,00 | 0,00 |
| -технологические нужды | Тыс.м3 | 52,67 | 31,07 | 21,59 |

Таблица 3

Баланс теплоносителя на 2020-2028 год

| Показатель | Ед.изм. | Предложения экспертов на 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Теплоноситель всего, в т.ч. | Тыс.м3 | 1 181,43 | 697,04 | 484,39 |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч. | Тыс.м3 | 1 128,76 | 665,97 | 462,79 |
| - жилищные организации | Тыс.м3 | 970,17 | 572,40 | 397,77 |
| - бюджетные организации | Тыс.м3 | 76,93 | 45,39 | 31,54 |
| - прочие потребители | Тыс.м3 | 81,66 | 48,18 | 33,48 |
| - производственные нужды | Тыс.м3 |  | 0,00 | 0,00 |
| -технологические нужды | Тыс.м3 | 52,67 | 31,07 | 21,59 |

2.3. Величина необходимой валовой выручки на производство теплоносителя.

ОАО «СКЭК» использует для производства теплоносителя воду питьевого качества, собственного производства без дополнительной очистки и подготовки.

Операционные расходы на производство теплоносителя у предприятия отсутствуют.

Неподконтрольные расходы на производство теплоносителя у предприятия отсутствуют.

### Расходы па приобретение энергетических ресурсов включают расходы на питьевую воду собственного производства. Тарифы на питьевую воду установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603.

### Таблица 4.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на 2019 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2019 год | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на воду | 35 856,31 | 37 101,18 | 42878,59 | 39 972,76 | 46 184,46 | 48 031,84 | 49 953,11 | 51 951,24 | 54 029,29 | 56 190,46 |
|  | Объем воды, м3 | 1 147,60 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 |
|  | Тариф на воду, руб/м3 | 30,35 | 31,40 | 36,29 | 33,83 | 39,09 | 40,66 | 42,28 | 43,97 | 45,73 | 47,56 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2020 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

### Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2020 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2019 год | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на воду | 35 856,31 | 37 101,18 | 42878,59 | 39 972,76 | 46 184,46 | 48 031,84 | 49 953,11 | 51 951,24 | 54 029,29 | 56 190,46 |
| 2 | Объём теплоносителя, тыс. м3 | 1 147,60 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 |

2.4. Тарифы на теплоноситель ОАО «СКЭК» на 2019-2028 год

На основании необходимой валовой выручки в размере 35 856,31 тыс. руб. и объёма отпуска теплоносителя 1 147,60 тыс. м3, эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель для ОАО «СКЭК» на 2019 в размере 30,35 руб/м3

Тарифы на теплоноситель расчитаны экспертами на 2020-2022 год и представлены в таблице 6.

Таблица 6

Тарифы на теплоноситель ОАО «СКЭК», реализуемый на потребительском рынке г. Ленинск-Кузнецкого,

на 2020-2022 годы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2019 год | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ | 35 856,31 | 37 101,18 | 42878,59 | 39 972,76 | 46 184,46 | 48 031,84 | 49 953,11 | 51 951,24 | 54 029,29 | 56 190,46 |
|  | 1 полугодие | 20549,45 | 21155,22 | 22946,62 | 24501,02 | 26445,77 | 28404,46 | 29540,64 | 30722,26 | 31951,15 | 33229,20 |
|  | 2 полугодие | 14280,12 | 15945,96 | 17026,14 | 18377,57 | 19738,69 | 20528,24 | 21349,37 | 22203,34 | 23091,48 | 24015,14 |
| 2 | Объём отпуска теплоносителя, тыс. м3 | 1 147,60 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 | 1 181,43 |
|  | 1 полугодие | 677,08 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 | 697,04 |
|  | 2 полугодие | 470,51 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | 484,39 |
| 3 | Тариф на теплоноситель, руб/м3 | 30,35 | 31,40 | 36,29 | 33,83 | 39,09 | 40,66 | 42,28 | 43,97 | 45,73 | 47,56 |
|  | 1 полугодие | - | 30,35 | 32,92 | 35,15 | 37,94 | 40,75 | 42,38 | 44,08 | 45,84 | 47,67 |
|  | 2 полугодие | 30,35 | 32,92 | 35,15 | 37,94 | 40,75 | 42,38 | 44,08 | 45,84 | 47,67 | 49,58 |

2.5. Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» на 2019-2028 год

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ОАО «СКЭК», утвержденных постановлением РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 751.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «ТеплоРесурс» приняты в соответствии 
с постановлением РЭК Кемеровской области от 07.12.2017 № 458.

Таблица 7

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2019-2028 год 
для ОАО «СКЭК», представленные в таблице 8.

Таблица 8

Тарифы ОАО «СКЭК» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, реализуемую на потребительском рынке  г. Ленинск-Кузнецкого, на 2019 -2028год

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 28.12.2019 | 175,04 | 173,00 | 184,21 | 176,06 | 145,87 | 144,17 | 153,51 | 146,72 | 30,35 | 2 123,47 | х | х |
| с 01.01.2020 | 175,04 | 173,00 | 184,21 | 176,06 | 145,87 | 144,17 | 153,51 | 146,72 | 30,35 | 2 123,47 | х | х |
| с 01.07.2020 | 186,01 | 183,86 | 195,71 | 187,09 | 155,01 | 153,22 | 163,09 | 155,91 | 32,92 | 2 244,39 | х | х |
| с 01.01.2021 | 186,01 | 183,86 | 195,71 | 187,09 | 155,01 | 153,22 | 163,09 | 155,91 | 32,92 | 2 244,39 | х | х |
| с 01.07.2021 | 210,70 | 208,22 | 221,86 | 211,94 | 175,58 | 173,52 | 184,88 | 176,62 | 35,15 | 2 581,48 | х | х |
| с 01.01.2022 | 210,70 | 208,22 | 221,86 | 211,94 | 175,58 | 173,52 | 184,88 | 176,62 | 35,15 | 2 581,48 | х | х |
| с 01.07.2022 | 214,26 | 211,78 | 225,42 | 215,50 | 178,55 | 176,48 | 187,85 | 179,58 | 37,94 | 2 584,67 | х | х |
| с 01.01.2023 | 214,26 | 211,78 | 225,42 | 215,50 | 178,55 | 176,48 | 187,85 | 179,58 | 37,94 | 2 584,67 | х | х |
| с 01.07.2023 | 246,25 | 243,35 | 259,31 | 247,70 | 205,21 | 202,79 | 216,09 | 206,42 | 40,75 | 3 023,17 | х | х |
| с 01.01.2024 | 246,25 | 243,35 | 259,31 | 247,70 | 205,21 | 202,79 | 216,09 | 206,42 | 40,75 | 3 023,17 | х | х |
| с 01.07.2024 | 246,66 | 243,78 | 259,61 | 248,09 | 205,55 | 203,15 | 216,34 | 206,74 | 42,38 | 2 999,36 | х | х |
| с 01.01.2025 | 246,66 | 243,78 | 259,61 | 248,09 | 205,55 | 203,15 | 216,34 | 206,74 | 42,38 | 2 999,36 | х | х |
| с 01.07.2025 | 276,65 | 273,36 | 291,46 | 278,29 | 230,54 | 227,80 | 242,88 | 231,91 | 44,08 | 3 427,62 | х | х |
| с 01.01.2026 | 276,65 | 273,36 | 291,46 | 278,29 | 230,54 | 227,80 | 242,88 | 231,91 | 44,08 | 3 427,62 | х | х |
| с 01.07.2026 | 277,28 | 274,02 | 292,00 | 278,93 | 231,07 | 228,35 | 243,33 | 232,44 | 45,84 | 3 405,09 | х | х |
| с 01.01.2027 | 277,28 | 274,02 | 292,00 | 278,93 | 231,07 | 228,35 | 243,33 | 232,44 | 45,84 | 3 405,09 | х | х |
| с 01.07.2027 | 318,44 | 314,60 | 335,74 | 320,36 | 265,37 | 262,17 | 279,78 | 266,97 | 47,67 | 4 001,81 | х | х |
| с 01.01.2028 | 318,44 | 314,60 | 335,74 | 320,36 | 265,37 | 262,17 | 279,78 | 266,97 | 47,67 | 4 001,81 | х | х |
| с 01.07.2028 | 312,84 | 309,12 | 329,62 | 314,71 | 260,70 | 257,60 | 274,68 | 262,26 | 49,58 | 3 880,98 | х | х |

Приложение № 18 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке
г.Ленинск-Кузнецкий, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 40,75 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 40,75 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 42,38 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 42,38 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 49,58 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 40,75 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 40,75 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 42,38 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2025 | 42,38 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 49,58 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./ м3 | с 28.12.2019 | 36,42 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 36,42 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 39,50 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,50 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 42,18 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 42,18 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,53 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 45,53 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 48,90 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,90 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,86 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,86 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,89 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,89 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 55,01 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 55,01 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,21 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,21 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 59,49 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 19 к протоколу № 100

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.12.2019

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г.Ленинск-Кузнецкий, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** ( без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолирован-ные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; с 28.12.2019; 175,04; 173,00; 184,21; 176,06; 145,87; 144,17; 153,51; 146,72; 30,35; 2 123,47; х; х. с 01.01.2020; 175,04; 173,00; 184,21; 176,06; 145,87; 144,17; 153,51; 146,72; 30,35; 2 123,47; х; х. с 01.07.2020; 186,01; 183,86; 195,71; 187,09; 155,01; 153,22; 163,09; 155,91; 32,92; 2 244,39; х; х. с 01.01.2021; 186,01; 183,86; 195,71; 187,09; 155,01; 153,22; 163,09; 155,91; 32,92; 2 244,39; х; х. с 01.07.2021; 210,70; 208,22; 221,86; 211,94; 175,58; 173,52; 184,88; 176,62; 35,15; 2 581,48; х; х. с 01.01.2022; 210,70; 208,22; 221,86; 211,94; 175,58; 173,52; 184,88; 176,62; 35,15; 2 581,48; х; х. с 01.07.2022; 214,26; 211,78; 225,42; 215,50; 178,55; 176,48; 187,85; 179,58; 37,94; 2 584,67; х; х. с 01.01.2023; 214,26; 211,78; 225,42; 215,50; 178,55; 176,48; 187,85; 179,58; 37,94; 2 584,67; х; х. с 01.07.2023; 246,25; 243,35; 259,31; 247,70; 205,21; 202,79; 216,09; 206,42; 40,75; 3 023,17; х; х. с 01.01.2024; 246,25; 243,35; 259,31; 247,70; 205,21; 202,79; 216,09; 206,42; 40,75; 3 023,17; х; х. с 01.07.2024; 246,66; 243,78; 259,61; 248,09; 205,55; 203,15; 216,34; 206,74; 42,38; 2 999,36; х; х. с 01.01.2025; 246,66; 243,78; 259,61; 248,09; 205,55; 203,15; 216,34; 206,74; 42,38; 2 999,36; х; х. с 01.07.2025; 276,65; 273,36; 291,46; 278,29; 230,54; 227,80; 242,88; 231,91; 44,08; 3 427,62; х; х.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. с 01.01.2026; 276,65; 273,36; 291,46; 278,29; 230,54; 227,80; 242,88; 231,91; 44,08; 3 427,62; х; х. с 01.07.2026; 277,28; 274,02; 292,00; 278,93; 231,07; 228,35; 243,33; 232,44; 45,84; 3 405,09; х; х. с 01.01.2027; 277,28; 274,02; 292,00; 278,93; 231,07; 228,35; 243,33; 232,44; 45,84; 3 405,09; х; х. с 01.07.2027; 318,44; 314,60; 335,74; 320,36; 265,37; 262,17; 279,78; 266,97; 47,67; 4 001,81; х; х. с 01.01.2028; 318,44; 314,60; 335,74; 320,36; 265,37; 262,17; 279,78; 266,97; 47,67; 4 001,81; х; х. с 01.07.2028; 312,84; 309,12; 329,62; 314,71; 260,70; 257,60; 274,68; 262,26; 49,58; 3 880,98; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке г.Ленинск-Кузнецкий, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от 27.12.2019 № 878.

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке г.Ленинск-Кузнецкий, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 877.