УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 89

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

25.12.2020 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е., 
Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ким. Е.Х. – представитель ООО «НТСК» (участие с помощью видеоконференцсвязи).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2021 год |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год |
| 4. | Об установлении тарифов ООО «НТСК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы |
| 5. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы |
| 6. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых
организаций на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 1 - 3 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно предложений докладчика.

Экспертом отмечено, что необходимо провести анализ схем теплоснабжения специалистами РЭК Кузбасса или с привлечением специализированных организаций на соответствие объемов отпуска тепловой энергии, указанных в схемах фактическим объемам полезного отпуска за последние три года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2. «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более, на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 4 - 7 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно предложений докладчика.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3. 	«Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения 
№№ 8 - 10 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно предложений докладчика.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об установлении тарифов ООО «НТСК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы».

Докладчик Игонин С.Е. согласно основным расчетным показателям (приложение 
№ 11 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «НТСК», ИНН 5406993045, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый 
ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно пояснительной записке (приложение № 13 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «НТСК», ИНН 5406993045, тарифы 
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6. «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую 
ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского 
муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы»

Докладчик Игонин С.Е. согласно пояснительной записке (приложение № 13 к настоящему протоколу), предлагает:

- Установить ООО «НТСК», ИНН 5406993045, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

- Установить ООО «НТСК», ИНН 5406993045, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________М.В. Зинченко

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________С.Е. Игонин

Секретарь заседания: ____________________ Юхневич К.С.

Приложение № 1 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ.

В эксплуатации предприятия 4 котельных с сетями в г. Полысаево: ППШ (механическая котельная) с производительностью котлов 79,5 Гкал/час, №29 (механическая котельная) с производительностью 6,64 Гкал/час, № 28 (ручная котельная) с производительностью 6,4 Гкал/час, №32 (ручная котельная) с производительностью 1,4 Гкал/час. Суммарная производительность котельных 93,94 Гкал/час.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах составляет 47%, надземная 53 % от общей протяженности 24,035 км.

В качестве теплоизоляционного материала на 39% трубопроводов тепловых сетей служат маты минераловатные. В настоящее время для уменьшения тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции в качестве теплоизоляции применяется напыление полиуретаном (9%), пеноизолом под металлическое покрытие (6%) и теплоизоляционный материал изовер с укрытием сверху рулонным материалом - (45%), вспененным каучуком на 1% трубопроводов.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались, энергетические обследования не проводились.

Испытания на тепловые потери в течении последних 5 лет не производились.

Прогнозная продолжительность отопительного периода принята 242 дня, неотопительного периода-113 дней.

Присоединенная тепловая нагрузка тепловых сетей по теплоисточникам составляет:

-котельная ППШ- 45,716 Гкал/час;

-котельная №28 - 5,27 Гкал/час;

-котельная №29 - 5,19 Гкал/час;

-котельная №32 - 0,674 Гкал/час;

Основным и резервным топливом, используемым на котельных предприятия, является каменный уголь.

На нужды ХВО используется сырая вода без предварительного подогрева.

Проводились режимно-наладочные испытания котлов:

- на котельной №28 в 2020 году;

- на котельной №29 в 2020 году;

- на котельной ППШ в 2020 году.

Система теплоснабжения от котельной ППШ

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов и в летний – 2712 часов. В летний период работают подающий и обратный трубопровод. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 34 460,52 м.

Система теплоснабжения от котельной №28

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 5 564,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №29

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 7 290,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №32

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 942,00 м.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2021 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 3 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 38093,652 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 1655,68 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 1435,18% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | - |
|  |  конденсат | * | * | * | - |
|  |  вода | * | * | * | 0,2471 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 13,701 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 8365,74 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 156,42 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 65,15 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | * | * | 1,64 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 8,76% |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | * | * | * | 8,76% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | - |
|  | ЦТП | * | * | * | - |

* Ранее имущественный комплекс Полысаевского городского округа находился в эксплуатации ООО «Кузбасская энергокомпания»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 38093,650 | 13,701 | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ.

ОАО «СКЭК» является новой организацией на территории Тайгинского Городского Округа. Предприятие осуществляет услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Предприятие обслуживает 6 котельных и 49,603 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении).

Доставка угля для используемого на выработку тепловой энергии на котельных, осуществляется, ПАО «Кузбасская Топливная Компания». Вагоны с углем поставляются на ж.д. пути необщего пользования, где уголь разгружается и буртуется в склад котельной по адресу ул. Таежная, 11. В дальнейшем развозиться на автотранспорте по малым котельным.

На котельной расположенной по адресу ул.Таёжная,11 установлено 6 паровых котлоагрегатов типа КЕ-25-14 со слоевой топкой производства Бийского котельного завода с установленной тепловой мощностью 85,5 Гкал/час. Присоединенная нагрузка по котельной – 62 Гкал/час. Проект выполнен Кемеровским филиалом института «Сибжелдорпроект». Котельная на номинальные параметры пара: 1,4 МПа, 194°С выдает пар производственным потребителям на технологические нужды от коллектора собственных нужд с давлением 0,6 МПа с частичным возвратом конденсата и тепловую энергию для нужд теплофикации – путем подогрева в водоводяных (1 ступень) и пароводяных (2 ступень) подогревателей. На территории котельной г. Тайга, ул.Таёжная,11 находится закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 5,5 тыс. тонн и открытая площадка для складирования и хранения твердого топлива. Общая вместимость составляет 13,5 тыс. тонн твердого топлива.

На котельной расположенной по адресу раз. Кузель, ул. Школьная, 14а установлено 2 водяных котлов типа Системы Шухова, НР -18. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,1470 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 40 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Рабочая, 135 установлен водяной котёл типа LOGANO G221. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,0301 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 10 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Трудовые резервы,18 установлены водяные котлы (2шт) типа КВЖТ-0,3. Котельная отапливает здания приюта. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,251 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Почтовая,135 установлены водяные котлы(2шт) типа КВм-100. Котельная отапливает индивидуальные жилые дома, школу, отделение ГОВД ТГО. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,575 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 60 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, пос. Кедровый,  1 установлены водяные котлы (2шт) типа КВр-1,16. Котельная отапливает и осуществляет подачу горячей воды в многоквартирный жилой дом, психоневрологический интернат. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,742 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2021 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 3 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 35941,395 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 1636,16 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 1545,81% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | * | * | 0,2662 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 15,057 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0 |
|  |  вода | * | * | * | 8097,94 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 139,83 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 63,49 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | - |
|  |  конденсат | * | * | * | - |
|  |  вода | * | * | * | 1,86 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 10,77% |
|  |  пар | * | * | * | - |
|  |  вода | * | * | * | 10,77% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 3809,4 |
| 3.1 | количество, ед: | 7 |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | * | * | * | 7,0 |

* Ранее имущественный комплекс Тайгинского городского округа находился в эксплуатации ООО «Кузбасская энергокомпания»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 35941,40 | 15,0573 | 3809,44 |

Приложение № 3 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Тепловая компания» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2021 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Тепловая компания»:

Потери теплоносителя – 29804,52 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 12927,61 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,675 |
|  | · конденсат | * | * | * | 30,801 |
|  | · вода | * | * | * | 27263,333 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 21,41 |
|  | · конденсат | * | * | * | 1,47 |
|  | · вода | * | * | * | 1160,14 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 3,15% |
|  | · конденсат | * | * | * | 2100,00% |
|  | · вода | * | * | * | 2350,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,0004 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,2500 |
|  | · вода | * | * | * | 0,2798 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,361 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,037 |
|  | · вода | * | * | * | 15,747 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 61,87432 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,01245 |
|  | · вода | * | * | * | 5371,74 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 113,57 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 31,59 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 5,84 |
|  | · конденсат | * | * | * | 2949,45 |
|  | · вода | * | * | * | 2,93 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 14,22% |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 13,87% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,67 | 0,3615 | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 30,80 | 0,0367 | * |
|  | Теплоноситель – вода(на потребительском рыноке тепловой энергии) |  |  |
|  | 27263,33 | 15,7474 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 4 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ.

В эксплуатации предприятия 4 котельных с сетями в г. Полысаево: ППШ (механическая котельная) с производительностью котлов 79,5 Гкал/час, №29 (механическая котельная) с производительностью 6,64 Гкал/час, № 28 (ручная котельная) с производительностью 6,4 Гкал/час, №32 (ручная котельная) с производительностью 1,4 Гкал/час. Суммарная производительность котельных 93,94 Гкал/час.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах составляет 47%, надземная 53 % от общей протяженности 24,035 км.

В качестве теплоизоляционного материала на 39% трубопроводов тепловых сетей служат маты минераловатные. В настоящее время для уменьшения тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции в качестве теплоизоляции применяется напыление полиуретаном (9%), пеноизолом под металлическое покрытие (6%) и теплоизоляционный материал изовер с укрытием сверху рулонным материалом - (45%), вспененным каучуком на 1% трубопроводов.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались, энергетические обследования не проводились.

Испытания на тепловые потери в течении последних 5 лет не производились.

Прогнозная продолжительность отопительного периода принята 242 дня, неотопительного периода-113 дней.

Присоединенная тепловая нагрузка тепловых сетей по теплоисточникам составляет:

-котельная ППШ- 45,716 Гкал/час;

-котельная №28 - 5,27 Гкал/час;

-котельная №29 - 5,19 Гкал/час;

-котельная №32 - 0,674 Гкал/час;

Основным и резервным топливом, используемым на котельных предприятия, является каменный уголь.

На нужды ХВО используется сырая вода без предварительного подогрева.

Проводились режимно-наладочные испытания котлов:

- на котельной №28 в 2020 году;

- на котельной №29 в 2020 году;

- на котельной ППШ в 2020 году.

Система теплоснабжения от котельной ППШ

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов и в летний – 2712 часов. В летний период работают подающий и обратный трубопровод. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 34 460,52 м.

Система теплоснабжения от котельной №28

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 5 564,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №29

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 7 290,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №32

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 942,00 м.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 158950,33 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 191,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 2529,63 |
| % | * | * | * | 1,59 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 156420,70 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 194,39 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 158950,33 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 191,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 2529,63 |
| % | * | * | * | 1,59 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 156420,70 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 194,4 |

* Ранее имущественный комплекс Полысаевского городского округа находился в эксплуатации ООО «Кузбассакая энергокомпания»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 г.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ на 2021 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ |  | 194,4 |

Приложение № 5 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ.

ОАО «СКЭК» является новой организацией на территории Тайгинского Городского Округа. Предприятие осуществляет услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Предприятие обслуживает 6 котельных и 49,603 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении).

Доставка угля для используемого на выработку тепловой энергии на котельных, осуществляется, ПАО «Кузбасская Топливная Компания». Вагоны с углем поставляются на ж.д. пути необщего пользования, где уголь разгружается и буртуется в склад котельной по адресу ул. Таежная, 11. В дальнейшем развозиться на автотранспорте по малым котельным.

На котельной расположенной по адресу ул.Таёжная,11 установлено 6 паровых котлоагрегатов типа КЕ-25-14 со слоевой топкой производства Бийского котельного завода с установленной тепловой мощностью 85,5 Гкал/час. Присоединенная нагрузка по котельной – 62 Гкал/час. Проект выполнен Кемеровским филиалом института «Сибжелдорпроект». Котельная на номинальные параметры пара: 1,4 МПа, 194°С выдает пар производственным потребителям на технологические нужды от коллектора собственных нужд с давлением 0,6 МПа с частичным возвратом конденсата и тепловую энергию для нужд теплофикации – путем подогрева в водоводяных (1 ступень) и пароводяных (2 ступень) подогревателей. На территории котельной г. Тайга, ул.Таёжная,11 находится закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 5,5 тыс. тонн и открытая площадка для складирования и хранения твердого топлива. Общая вместимость составляет 13,5 тыс. тонн твердого топлива.

На котельной расположенной по адресу раз. Кузель, ул. Школьная, 14а установлено 2 водяных котлов типа Системы Шухова, НР -18. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,1470 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 40 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Рабочая, 135 установлен водяной котёл типа LOGANO G221. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,0301 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 10 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Трудовые резервы,18 установлены водяные котлы (2шт) типа КВЖТ-0,3. Котельная отапливает здания приюта. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,251 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Почтовая,135 установлены водяные котлы(2шт) типа КВм-100. Котельная отапливает индивидуальные жилые дома, школу, отделение ГОВД ТГО. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,575 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 60 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, пос. Кедровый,  1 установлены водяные котлы (2шт) типа КВр-1,16. Котельная отапливает и осуществляет подачу горячей воды в многоквартирный жилой дом, психоневрологический интернат. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,742 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 155946,54 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 178,20 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 5810,27 |
| % | * | * | * | 3,73 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 150136,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 185,10 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 155946,54 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 178,20 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 5810,27 |
| % | * | * | * | 3,73 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 150136,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 185,10 |

* Ранее имущественный комплекс Тайгинского городского округа находился в эксплуатации ООО «Кузбасская энергокомпания»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 г.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2021 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ |  | 185,1 |

Приложение № 6 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных, расположенных на территории Кемеровского городского округа на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение тарифов на тепловую энергию от котельных, расположенных на территории Кемеровского городского округа.

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов.

НУР рассчитывается для 14 котельных, в том числе 5 газовых и 9 угольных котельных.

Экспертами отмечается отсутствие актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения Кемеровского городского округа. Полезный отпуск для расчета НУР на 2021 год принят в соответствии с предложением предприятия.

| № | Наименование котельной | Реквизиты договора аренды | Мощность, Гкал/ч | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 15 | Договор № 20-708 | 0,602 | 0,344 |
| 2 | Котельная № 17 | Договор № 20-709 | 0,86 | 0,737 |
| 3 | Котельная № 19 | Договор № 20-710 | 2,322 | 2,701 |
| 4 | Котельная № 24 | Договор № 20-711 | 2,305 | 1,491 |
| 5 | Котельная № 25 | Договор № 20-712 | 1,626 | 0,833 |
| 6 | Котельная № 31 | Договор № 20-714 | 2,752 | 2,276 |
| 7 | Котельная № 34 | Договор № 20-715 | 0,622 | 0,074 |
| 8 | Котельная № 38 | Договор № 20-717 | 4,263 | 3,089 |
| 9 | Котельная № 43 | Договор № 20-718 | 0,74 | 1,173 |
| 10 | Котельная № 47 | Договор № 20-720 | 0,36 | 0,323 |
| 11 | Котельная № 54 | Договор № 20-721 | 0,843 | 0,359 |
| 12 | Котельная № 56 | Договор № 20-722 | 0,4 | 0,442 |
| 13 | Котельная № 65 | Договор № 20-724 | 1,586 | 1,155 |
| 14 | Котельная № 66 | Договор № 20-725 | 0,53 | 0,286 |

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | план |
| Природный газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 7248,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 153,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 0,00 |
| % | * | * | * | 0,00 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 7248,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 153,6 |
| Каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 8035,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 213,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 0,00 |
| % | * | * | * | 0,00 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 8035,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 213,2 |

* Ранее котельные эксплуатировало АО «Теплоэнерго»

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, источники тепловой энергии, расположенные на территории Кемеровского городского округа |  |  |
| Каменный уголь |  | 213,2 |
| Природный газ |  | 153,6 |

Приложение № 7 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Тепловая компания» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 117874,75 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 184,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 4308,55 |
| % | * | * | * | 3,66 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 113566,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 191,60 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 117874,75 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 184,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 4308,55 |
| % | * | * | * | 3,66 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 113566,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 191,60 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) |  | 191,6 |

Приложение № 8 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ.

В эксплуатации предприятия 4 котельных с сетями в г. Полысаево: ППШ (механическая котельная) с производительностью котлов 79,5 Гкал/час, №29 (механическая котельная) с производительностью 6,64 Гкал/час, № 28 (ручная котельная) с производительностью 6,4 Гкал/час, №32 (ручная котельная) с производительностью 1,4 Гкал/час. Суммарная производительность котельных 93,94 Гкал/час.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах составляет 47%, надземная 53 % от общей протяженности 24,035 км.

В качестве теплоизоляционного материала на 39% трубопроводов тепловых сетей служат маты минераловатные. В настоящее время для уменьшения тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции в качестве теплоизоляции применяется напыление полиуретаном (9%), пеноизолом под металлическое покрытие (6%) и теплоизоляционный материал изовер с укрытием сверху рулонным материалом - (45%), вспененным каучуком на 1% трубопроводов.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались, энергетические обследования не проводились.

Испытания на тепловые потери в течении последних 5 лет не производились.

Прогнозная продолжительность отопительного периода принята 242 дня, неотопительного периода-113 дней.

Присоединенная тепловая нагрузка тепловых сетей по теплоисточникам составляет:

-котельная ППШ- 45,716 Гкал/час;

-котельная №28 - 5,27 Гкал/час;

-котельная №29 - 5,19 Гкал/час;

-котельная №32 - 0,674 Гкал/час;

Основным и резервным топливом, используемым на котельных предприятия, является каменный уголь.

На нужды ХВО используется сырая вода без предварительного подогрева.

Проводились режимно-наладочные испытания котлов:

- на котельной №28 в 2020 году;

- на котельной №29 в 2020 году;

- на котельной ППШ в 2020 году.

Система теплоснабжения от котельной ППШ

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов и в летний – 2712 часов. В летний период работают подающий и обратный трубопровод. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 34 460,52 м.

Система теплоснабжения от котельной №28

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 5 564,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №29

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 7 290,00 м.

Система теплоснабжения от котельной №32

Система теплоснабжения двухтрубная, работает по открытой схеме. Прокладка тепловых сетей имеет как надземную, так и подземную прокладку. Температурный график работы тепловой сети 95/70. Изоляция – минматы, стеклоткань. Сети работают отопительный период – 5808 часов. Предприятием представлен график плановых испытаний тепловых сетей, в соответствие с которым гидравлические испытания проводятся два раза в год. Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении составляет 942,00 м.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуата-ционный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Полысаевский городской округ | Уголь | 12,197 | 10,511 | 1,686 |

Приложение № 9 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ.

ОАО «СКЭК» является новой организацией на территории Тайгинского Городского Округа. Предприятие осуществляет услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Предприятие обслуживает 6 котельных и 49,603 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении).

Доставка угля для используемого на выработку тепловой энергии на котельных, осуществляется, ПАО «Кузбасская Топливная Компания». Вагоны с углем поставляются на ж.д. пути необщего пользования, где уголь разгружается и буртуется в склад котельной по адресу ул. Таежная, 11. В дальнейшем развозиться на автотранспорте по малым котельным.

На котельной расположенной по адресу ул.Таёжная,11 установлено 6 паровых котлоагрегатов типа КЕ-25-14 со слоевой топкой производства Бийского котельного завода с установленной тепловой мощностью 85,5 Гкал/час. Присоединенная нагрузка по котельной – 62 Гкал/час. Проект выполнен Кемеровским филиалом института «Сибжелдорпроект». Котельная на номинальные параметры пара: 1,4 МПа, 194°С выдает пар производственным потребителям на технологические нужды от коллектора собственных нужд с давлением 0,6 МПа с частичным возвратом конденсата и тепловую энергию для нужд теплофикации – путем подогрева в водоводяных (1 ступень) и пароводяных (2 ступень) подогревателей. На территории котельной г. Тайга, ул.Таёжная,11 находится закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 5,5 тыс. тонн и открытая площадка для складирования и хранения твердого топлива. Общая вместимость составляет 13,5 тыс. тонн твердого топлива.

На котельной расположенной по адресу раз. Кузель, ул. Школьная, 14а установлено 2 водяных котлов типа Системы Шухова, НР -18. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,1470 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 40 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Рабочая, 135 установлен водяной котёл типа LOGANO G221. Котельная отапливает здания детского сада. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,0301 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 10 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Трудовые резервы,18 установлены водяные котлы (2шт) типа КВЖТ-0,3. Котельная отапливает здания приюта. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,251 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, ул. Почтовая,135 установлены водяные котлы(2шт) типа КВм-100. Котельная отапливает индивидуальные жилые дома, школу, отделение ГОВД ТГО. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,575 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 60 тонн.

На котельной расположенной по адресу г. Тайга, пос. Кедровый,  1 установлены водяные котлы (2шт) типа КВр-1,16. Котельная отапливает и осуществляет подачу горячей воды в многоквартирный жилой дом, психоневрологический интернат. Присоединенная нагрузка по котельной – 0,742 Гкал/час. На котельной находиться закрытый склад твердого топлива (угля) вместимостью 30 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ | Уголь | 11,479 | 9,889 | 1,590 |

Приложение № 10 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

# Экспертное заключение по материалам, представленным 
ООО «Тепловая компания» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО »Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Тепловая компания» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) | Уголь | 9,426 | 8,107 | 1,319 |

Приложение № 11 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Об определении необходимой валовой выручки и установлении ООО «НТСК» тарифов на производство тепловой энергии и теплоносителя, на потребительском рынке Кемеровского и Топкинского муниципальных округов, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы

1. Общая информация о регулируемой организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания».

Сокращенное наименование: ООО «НТСК».

ОГРН 1185476068909

ИНН/КПП 5406993045/540601001

ООО «НТСК» осуществляет производственную деятельность 
на территории Кемеровского и Топкинского муниципальных округов, Кемеровского городского округа.

Имущественный комплекс, ранее обслуживаемый АО «Теплоэнерго», передан во временное владение и пользование в соответствии с договорами аренды, заключенным между ООО «НТСК» и АО «Теплоэнерго», АО «СибЭК», Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. Имущество предоставляется арендатору с 17.11.2020 по 16.11.2021. В состав имущества входят 17 котельных. Газовые котлы установлены на 5 котельных, а именно № 31, № 38, № 56, № 65, № 66.

Общая установленная мощность котельных ООО «НТСК» составляет 
19,87 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет 5,013 км, в том числе надземная прокладка 3,175 км, подземная 1,838 км.

ООО «НТСК» применяет общую систему налогообложения.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», поскольку ООО «НТСК» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

2. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования)

2.1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен

На каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования, применялись индексы Минэкономразвития РФ, опубликованные 26.09.2020:

| Индексы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | прогноз |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, в среднем за год | 104,5 | 103,2 | 103,6 | 103,9 | 104,0 |
| Добыча угля | 99,5 | 93,3 | 103,3 | 103,9 | 104,1 |
| Транспорт | 104,9 | 104,6 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом, паром | 104,1 | 103,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение, водоотведение | 103,9 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

2.2. Индекс изменения количества активов (ИКА)

Данный показатель не рассчитывается, так как при регулировании тарифов ООО «НТСК» на 2021 год используется метод экономически обоснованных расходов (затрат).

2.3. Нормативы

а) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя не установлен.

б) Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии установлены постановлением РЭК Кузбасса от 25.12.2020 № _____ и составляют:

Каменный уголь – 213,20 кг/Гкал.

Природный газ - 153,60 кг/Гкал.

в) Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии не установлены.

2.4. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, а также источники финансирования утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения не утверждались.

2.5. Объем незавершенных капитальных вложений

Отсутствует.

2.6. Цены на топливо и энергетические ресурсы

Уголь – 1 600,00 руб./т.

Газ – 5 074,01 руб./тыс. м3.

Электроэнергия – 2,17 руб. /тыс. кВтч.

Холодная вода – 37,26 руб./м3.

2.7. Средняя заработная плата

Плановая средняя заработная плата на 1 работника учтена на 2021 год на уровне 31 487,37 руб./чел/мес.

2.8. Объем полезного отпуска тепловой энергии и теплоносителя, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы

Баланс тепловой энергии ООО «НТСК» представлен исходя из объемов Баланс тепловой энергии ООО «НТСК» представлен исходя из объемов производства тепловой энергии и объемов передачи тепловой энергии. Предприятием заявлена выработка тепловой энергии на котельных.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения города Кемерово не актуализирована.

В ходе рассмотрения баланса тепловой энергии экспертами не представляется возможным проанализировать данные шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM. FACT, т.к. предприятие осуществляет регулирование впервые.

Руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, при отсутствии ежегодной актуализации семы теплоснабжения, определить в соответствии с главой III Методических указаний. Эксперты, учитывая отсутствие актуализации схемы теплоснабжения, а также отсутствие фактических данных и динамики, принимают отпуск тепловой энергии в сеть от котельных по предложениям предприятия. Отпуск тепловой энергии в сеть составляет 17,922 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии при транспортировке приняты на нулевом уровне, так как отсутствует приказ Минэнерго РФ по утверждению потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям ООО «НТСК».

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на нулевом уровне, так как отсутствует их расчет.

Баланс производства тепловой энергии

ООО «НТСК» на 2021 год

| Генерация и покупка тепловой энергии. Предложение экспертов на 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |
| Выработка | тыс. Гкал | 17,922 |
| Поступление от котельных | тыс. Гкал | 17,922 |
| Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,000 |
| Отпущено в сеть | тыс. Гкал | 17,922 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,000 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,922 |

2.9. Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

### 2.9.1. Смета расходов на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 4.6 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Показатели | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 159 260 | 60 829 | -98 431 | х |
|  | - расходы на сырье и материалы | 80 | 80 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - расходы на топливо | 14 159 | 13 243 | -916 | Скорректирована цена природного газа. Цена на природный газ сформирована на основании Приказа ФАС России от 10.07.2020 № 638/20, приказа ФАС России от 09.10.2017, № 1328/17; приказа ФСТ России от 15.05.2015 № 145-э/8, постановления РЭК Кемеровской области от 16.01.2020 № 4, приказа ФАС России от 13.01.2020 № 15/20. |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 3 315 | 3 315 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - расходы на холодную воду | 537 | 528 | -9 | Расчет произведен исходя из утвержденных тарифов на холодную воду ОАО «СКЭК» и МУП «ЖКУ Кемеровского района» на 2021 год. |
|  | - расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - оплата труда | 4 335 | 2 055 | -2 280 | Расчет произведен исходя из средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды январь-сентябрь 2020 года с учетом ИПЦ (31 487,37 руб. в месяц; kemerovostat.gks.ru). |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1 309 | 617 | -692 | Корректировка в связи с изменением планового ФОТ. |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 9 426 | 5 445 | -3 981 | Произведена корректировка, учитывающая объем и качество представленных документов. |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 112 563 | 32 525 | -80 038 | Скорректирована стоимость работ по договору оперативно-технического обслуживания от 17.11.2020 с АО «Кузбассэнерго». Анализ представлен в разделе 2.9.3. |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 123 | 0 | -123 | Недостаточное экономическое обоснование. |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 13 403 | 3 012 | -10 391 | Расчет в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. |
|  | - расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 9 | 8 | -1 | х |
|  | - налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - земельный налог | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - транспортный налог | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - водный налог | 8 | 8 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - прочие налоги | 1 | 0 | -1 | Недостаточное экономическое обоснование. |
| II | Внереализационные расходы, всего | 6 | 0 | -6 | х |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 6 | 0 | -6 | х |
|  | - расходы на услуги банков | 6 | 0 | -6 | Отсутствует экономическое обоснование. |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0 | 0 | 0 | х |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 11 | 0 | -11 | х |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 11 | 0 | -11 | Отсутствует экономическое обоснование. |
|  | - резервный фонд | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - прочие расходы | 0 | 0 | 0 | х |
| IV | Налог на прибыль | 3 | 0 | -3 | Исключены в связи с отсутствием базы для исчисления налога на прибыль. |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | 6 688 | 0 | -6 688 | Исключена в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования. |
| VI | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 0 | 0 | х |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | 165 968 | 60 829 | -105 139 |  |

### 2.9.2. Смета расходов на теплоноситель на 2021 год

(приложение 4.6 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Показатели | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 698 | 648 | -50 | х |
|  | - расходы на сырье и материалы | 25 | 25 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 70 | 70 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - расходы на холодную воду | 100 | 98 | -2 | Расчет произведен исходя из утвержденных тарифов на холодную воду ОАО «СКЭК» и МУП «ЖКУ Кемеровского района» на 2021 год. |
|  | - расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - оплата труда | 335 | 335 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - отчисления на социальные нужды | 101 | 101 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 67 | 19 | -48 | Скорректирована стоимость работ по договору оперативно-технического обслуживания от 17.11.2020 с АО «Кузбассэнерго». Анализ представлен в разделе 2.9.3. |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - земельный налог | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - транспортный налог | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - водный налог | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - прочие налоги | 0 | 0 | 0 | х |
| II | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0 | 0 | 0 | х |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - резервный фонд | 0 | 0 | 0 | х |
|  | - прочие расходы | 0 | 0 | 0 | х |
| IV | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | х |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | 46 | 0 | -46 | Исключена в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования. |
| VI | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 0 | 0 | х |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | 744 | 648 | -96 |  |

2.9.3. Расчет расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг на 2021 год

| № | Наименование показателя | Предложение предприятия, всего, в т. ч.: | тепловая энергия | тепло-носитель | Предложение экспертов, всего в т. ч. | тепловая энергия | тепло-носитель | Корректировка | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего расходы | 107 266 | 107 203 | 63 | 32 545 | 32 526 | 19 | -74 721 | х |
| 1.1. | Расходы на ремонт | 17 563 | 17 553 | 10 | 0 | 0 | 0 | -17 563 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.2. | Материальные расходы | 2 142 | 2 141 | 1 | 737 | 737 | 0 | -1 405 | х |
| 1.3. | Расходы на основные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.4. | Расходы на вспомогательные материалы | 2 142 | 2 141 | 1 | 737 | 737 | 0 | -1 405 | х |
| 1.4.1. | Расходы на спецодежду и СИЗ | 1 622 | 1 621 | 1 | 217 | 217 | 0 | -1 405 | Расходы скорректированы в связи с корректировкой плановой численности |
| 1.4.2. | Расходы на прочие вспомогательные материалы | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | Корректировка предложения предприятия отсутствует |
| 1.5. | Расходы на энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.6. | Расходы на услуги производства | 25 273 | 25 258 | 15 | 1 648 | 1 647 | 1 | -23 625 | х |
| 1.6.1. | Расходы на тех. аудит, диагностику, экспертизу и поверку приборов | 4 896 | 4 893 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 896 | Недостаточное экономическое обоснование |
| 1.6.2. | Расходы на транспортные услуги | 4 340 | 4 337 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 340 | Недостаточное экономическое обоснование |
| 1.6.3. | Расходы на услуги независимых лабораторий | 5 220 | 5 217 | 3 | 1 648 | 1 647 | 1 | -3 572 | Расходы скорректированы исходя из графиков производственного контроля выбросов в окружающую среду на источниках, лабораторного контроля вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке, замеров шума на границе санитарно-защитной зоны и зоны жилой застройки котельных. Цены приняты согласно прейскуранта филиала «ЦЛАТИ по Кемеровской области» ФБУ «ЦЛАТИ по СФО». |
| 1.6.4. | Расходы на услуги технического обслуживания и ремонта основных средств | 4 913 | 4 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 913 | Недостаточное экономическое обоснование |
| 1.6.5. | Расходы на природоохранные и экологические мероприятия | 1 930 | 1 929 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 930 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.6.6. | Расходы на прочие работы и услуги для производства | 3 974 | 3 972 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 974 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.7. | Расходы, связанные с оплатой труда | 54 656 | 54 624 | 32 | 30 160 | 30 142 | 18 | -24 496 | х |
| 1.7.1. | ФОТ | 41 832 | 41 807 | 25 | 23 200 | 23 186 | 14 | -18 632 | Корректировка плановой численности, исходя из фактической численности персонала, ранее обслуживающего данный имущественный комплекс (61,4 чел.). Не превышает нормативную. Средняя заработная плата принята на уровне средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды январь-сентябрь 2020 года с учетом ИПЦ (31 487,37 руб. в месяц; kemerovostat.gks.ru) |
| 1.7.2. | Отчисления на социальные нужды | 12 014 | 12 007 | 7 | 6 960 | 6 956 | 4 | -5 054 | Корректировка в связи с изменением планового ФОТ |
| 1.7.3. | Расходы на страхование работников | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | -810 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.8. | Расходы на прочие услуги | 7 632 | 7 628 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 632 | х |
| 1.8.1. | Расходы на услуги связи | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.8.2. | Расходы, связанные с имуществом | 4 848 | 4 845 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 848 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.8.3. | Расходы на услуги по найму и подготовке персонала | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453 | Отсутствие обосновывающих документов |
| 1.8.4. | Расходы на охрану труда | 1 512 | 1 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 512 | Недостаточное экономическое обоснование |
| 2 | Рентабельность | 5 363 | 5 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 363 | Отсутствие обосновывающих документов |
|  | ИТОГО | 112 630 | 112 563 | 67 | 32 545 | 32 525 | 19 | -80 085 | х |

2.10. Тарифы на тепловую энергию ООО «НТСК» на 2020-2021 годы

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 60 829 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 17,922 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 3 394,08 |

2.11. Тарифы на теплоноситель ООО «НТСК» на 2020-2021 годы

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 648 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. м. куб. | 16,376 |
| 3 | Тариф, руб./м. куб. | 39,58 |

Приложение № 12 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «НТСК»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, 
на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «НТСК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.12.2020 | 3 394,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 394,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 394,08 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | X | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | X | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер- жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | X | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.12.2020 | 4 072,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 072,90 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 4 072,90 | х | х | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содер- жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 13 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по вопросу: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского 
муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2020-2021 годы»

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на теплоноситель составляет:

- 39,58 руб./м3 с 25.12.2020;

- 39,58 руб./м3 с 01.01.2021;

- 39,58 руб./м3 с 01.07.2021;

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «НТСК», которые составляют:

- 3 394,08 руб./Гкал с 25.01.2020;

- 3 394,08 руб./Гкал с 01.01.2021;

- 3 394,08 руб./Гкал с 07.01.2021;

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой 
для осуществления горячего водоснабжения ООО «НТСК» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Кемеровского городского округа на 2021 год для ООО «НТСК» в следующем виде (таблица 1):

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой 
для осуществления горячего водоснабжения ООО «НТСК» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района на 2021 год для ООО «НТСК» в следующем виде (таблица 2):

Таблица 1.

Тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 26.12.2020 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |

Таблица 2.

Тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
на потребительском рынке Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 26.12.2020 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |

Приложение № 14 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Тарифы ООО «НТСК» на теплоноситель, реализуемый

на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, 
на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |
| ООО «НТСК» | Одноставочный руб./ м3 | с 26.12.2020 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 39,58 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 26.12.2020 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 39,58 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 26.12.2020 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 47,50 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 47,50 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 15 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 26.12.2020 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2020 № 815.

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2020 № 814.

Приложение № 16 к протоколу № 89

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2020

Тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
на потребительском рынке Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района, на период с 26.12.2020 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 26.12.2020 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2020 № 815.

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2020 № 814.