Приложение № 1 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                                                энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» для электроснабжения электроустановок шахты, с максимальной мощностью 32 000 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, р-н Междуреченский, к.н.42:08:0000000:6) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская»:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 "Об утверждении                          Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ПАО «Распадская» подало в адрес ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 11.11.2022 № 11000638147 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (электроустановки шахты).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл. - Кузбасс, р-н Междуреченский, к.н.42:08:0000000:6.

- Присоединяемая максимальная мощность – 32 000 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ (6,6 кВ; 6,3 кВ).

- Категория надежности электроснабжения – 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 01.11.2025.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя общей мощностью 32000 кВт, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий. Строительство ВЛ 110 кВ с двумя каналами связи является обязанностью сетевой организации для технологического присоединения электроустановок ПАО «Распадская» и необходимостью, связанной с отсутствием технической возможности технологического присоединения.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 28 г) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» общей мощностью 32 000 кВт к электрическим сетям                     ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработало технические условия № 8000538233 согласно заявки на присоединение энергопринимающих устройств от 11.11.2022 № 11000638147.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 32 МВт, технические условия согласованы Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 10.07.2023.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» требуется:

1. Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ номинальной мощностью 40 МВА каждый (п. 1.1 ТУ).

2. Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1,  ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до проектируемой ПС 110 кВ (ориентировочной длиной 9,41 км, проводом АС 300 кв. мм) (п. 1.2 ТУ).

3. Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1 в части замены существующей опоры № 225 на анкерно-отпаечную (п. 1.3 ТУ).

4. Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 в части замены существующей опоры № 221 на анкерно-отпаечную (п. 1.4 ТУ).

5. Оснащение проектируемой ПС 110 кВ микропроцессорными устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики (п. 2.1 ТУ), устройствами сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (п. 2.3 ТУ), телефонной связью для оперативных переговоров с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (п. 2.4 ТУ), источниками бесперебойного электропитания (п. 2.6 ТУ).

6. Выполнение учета электроэнергии (п. 2.5 ТУ).

Согласно заключению (приложение к письму от 06.09.2023 №1.4/01/598 «Об утверждении платы за технологическое присоединение ПАО «Распадская») мероприятия п. 3, п. 4 - не включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@ инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» на 2023 - 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@.

Затраты вышестоящей организации отсутствуют.

Согласно п. 4.1. технических условий на технологическое присоединение № 8000538233 (п. 4 Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению) заявитель выполняет мероприятия по строительству распределительной сети 6,6 (6,3) кВ от РУ 6,6 (6,3) кВ новой ПС 110 кВ до энергопринимающих устройств заявителя.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ПАО «Распадская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за                    технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» - 708 709,021 тыс. руб.:

- 573 474 131,571 руб. = 573 474,132 тыс. руб. - Строительство новой  ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ номинальной мощностью 40 МВА каждый (п. 1.1 ТУ), с оснащением микропроцессорными устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики (п. 2.1 ТУ), устройствами сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (п. 2.3 ТУ), телефонной связью для оперативных переговоров с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (п. 2.4 ТУ), источниками бесперебойного электропитания (п. 2.6 ТУ).

- 130 078 748,341 руб. = 130 078,748 тыс. руб. - Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до проектируемой ПС 110 кВ (ориентировочной длиной 9,41 км, проводом АС 300 кв. мм) (п. 1.2 ТУ).

- 5 156 140,905 руб. = 5 156,141 тыс. руб. - Выполнение учета электроэнергии (п. 2.5 ТУ).

Расчет предприятия в размере 708 709,021 тыс. руб. выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам согласно постановлению РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947, с пересчетом в цены 2024 года (ИЦП 2024 г. - 1,055), а также по проектам-аналогам с пересчетом в цены 2024 года (ИПЦ 2023 г. - 106,4; 2024 г. - 105,5).

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» тыс. руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | 32 000 кВт | 537 148,557 | 488 175,725 |
| Воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 9,41 км. | 130 078,748 | 129 888,852 |
| Оснащение микропроцессорными устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, устройствами сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», телефонной связью для оперативных переговоров с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», источниками бесперебойного электропитания. |  | 36 325,575 | 0,000 |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (6 кВ) | - шт. | 5 156,141 | 5 148,614 |

- Двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа С7.2.6.1110/6(10) кВ 7 434,45 руб./кВт (ставка) × 32 000 кВт (присоединяемая максимальная мощность) = 237 902 400 руб. = 237 902,400 тыс. руб. В связи с тем, что категория надежности электроснабжения - 1 и электроприемники первой категории в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ПУЭ 1.2.19), стоимость по данному мероприятию составит 237 902,400 тыс. руб.*2 = 475 804,800 тыс. руб.

С учетом индексации (ИЦП 2024 г. - 105,2) -

(475 804,800 тыс.руб./2) + (475 804,800 тыс.руб./2×1,052) = 488 175,725 тыс.руб.

Согласно «Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденным Приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, С7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт). Уровни напряжения, указанные в наименовании ставки, являются уровнями напряжений центров питания, поэтому ставки с необходимыми уровнями напряжения могут быть применены вне зависимости от вида трансформаторов, позволяющих выдавать эти напряжения.

На основании изложенного, экспертами при расчете стоимости мероприятия по строительству двухтрансформаторной подстанции с двумя уровнями напряжения 110 кВ (по высокой стороне подстанции) и 6 кВ (по низкой стороне подстанции) используется ставка С7.2.6.1110/6(10) кВ.

- Воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные С2.2.2.3.4.1.1110 кВ и выше 13 453 487,99 руб./км (ставка) × 9,41 км (ориентировочная длина ВЛ 110 кВ) = 126 597 321,986 руб. = 126 597,322 тыс. руб.

С учетом индексации (ИЦП 2024 г. - 105,2) -

(126 597,322 тыс.руб./2) + (126 597,322 тыс.руб./2×1,052) = 129 888,852 тыс.руб.

- Оснащение микропроцессорными устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, устройствами сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», телефонной связью для оперативных переговоров с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», источниками бесперебойного электропитания. По предложению ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» стоимость мероприятий составила 36 325,575 тыс. руб. Расчет предприятия представлен в таблице.

Таблица – Предложение предприятия

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. Строительство новой ПС 110/6/6 кВ «Белые росы» с заходами ВЛ 110 кВ |  | 7 935 850,00 | 44 956 970,00 | 134 755,95 | 2 951 720,00 | 5 013 664,05 | 60 992 960,00 |
|  | Трансформатор силовой двухобмоточный с РПН 40МВА, 110/6/6 кВ |  |  | -12 849 740,94 |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость на 1 шкаф в уровне на 01.01.2000 без учета стоимости силового трансформатора |  | 7 935 850,00 | 32 107 229,06 | 134 755,95 | 2 951 720,00 | 5 013 664,05 | 48 143 219,06 |
|  | Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ 2×40 МВА |  | 7 935 850,00 | 32 107 229,06 | 134 755,95 | 2 951 720,00 | 5 013 664,05 | 48 143 219,06 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 7 935 850,00 | 32 107 229,06 | 134 755,95 | 2 951 720,00 | 5 013 664,05 | 48 143 219,06 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=13,17; Кпнр=35,09, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 104 515 144,50 | 199 064 820,17 | 4 728 586,31 | 15 998 322,40 | 61 617 931,17 | 385 924 804,55 |
|  | Трансформатор типа ТДН-16000/110/10 (КП ООО "Партнер-ТТ" от 05.09.2022 № КП357) 2 шт. |  |  | 112 700 000,00 |  |  |  | 112 700 000,00 |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 104 515 144,50 | 311 764 820,17 | 4 728 586,31 | 15 998 322,40 | 61 617 931,17 | 498 624 804,55 |
|  | Всего по п/п 1 стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 112 589 984,56 | 335 851 770,18 | 5 093 916,88 | 17 234 352,79 | 66 378 532,53 | 537 148 556,94 |
| 2 | Проект-аналог. Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА (ЛС 05-01-01 ВОЛС -17,459км) – приложен сводный сметный расчет стоимости строительства (Строительство ПС 110 кВ Кийзасская с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощности 16 МВ в ценах на 3 квартал 2022 г.) |  | 10 637 045,91 |  |  | 0,00 | 373 327,61 | 11 010 373,52 |
|  | Оптический кабель ОКГТ-С-24G652D-13.1мм-56кН |  | -5 910 395,27 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПТп -24 У (3 х 8)-35 кН |  | -84 596,79 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПДнг(А)-FRHFLTx-24У(4х6)-7кН |  | -168 417,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 2023 год составила: |  | 4 473 636,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 327,61 | 4 846 964,46 |
|  | Итого сметная стоимость 1км в уровне на 2023 год составила: |  | 256 236,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 383,10 | 277 619,82 |
|  | Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объекте электросетевого хозяйства, указанного в п.1.1 настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации, телефонной связью (Распадская-4- основной канал-1,6км, резервный канал -1,6км; Новая ПС основной канал -5,616; резервный канал - 5,676 км) |  | 3 713 382,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 883,94 | 4 023 266,45 |
|  | ОКГТ-С-48У (2*24) -13,1мм-40кВ*с 112кН (КП № 1667-У2 -183928 от 10.10.2022) -14,492км |  | 13 481 617,76 |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость в ценах на 2023 год составила |  | 17 195 000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 883,94 | 17 504 884,21 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 18 523 485,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 825,57 | 18 857 311,56 |
| 3 | Проект-аналог. Строительство ПС 110 кВ Кийзасская с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощности 16 МВА (ЛС 05-01-01 Сети связи ) – приложен сводный сметный расчет стоимости строительства (Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в ценах на 2 квартал 2023 г.) |  | 11 261 245,53 |  |  |  | 395 174,59 | 11 656 420,12 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 2022 год составила: |  | 11 261 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 174,59 | 11 656 420,12 |
|  | Оснащение впервые вводимого основного электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства устройствами сбора и передачи телеинформации, вновь сооружаемых объектов электросетевого хозяйства телефонной связью для оперативных переговоров |  | 11 261 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 174,59 | 11 656 420,12 |
|  | Итого стоимость в ценах на 2023 год составила |  | 11 261 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 174,59 | 11 656 420,12 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 12 131 289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 705,78 | 12 556 995,14 |
| 4 | Проект-аналог. Модернизация АСУ ТП с созданием систем телемеханики на ПС 110 кВ Водозабор 1 шт. |  | 269,53 | 261 715,90 | 63 105,37 | 0,00 | 22 080,90 | 347 171,70 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 269,53 | 261 715,90 | 63 105,37 | 0,00 | 22 080,90 | 347 171,70 |
|  | Оснащение перечисленных в разделе 2 технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания. 1 шт. |  | 269,53 | 261 715,90 | 63 105,37 | 0,00 | 22 080,90 | 347 171,70 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 269,53 | 261 715,90 | 63 105,37 | 0,00 | 22 080,90 | 347 171,70 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ФЕР Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=14,36; Кпнр=42,17, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 3 870,45 | 1 622 638,58 | 2 661 153,45 | 0,00 | 271 374,26 | 4 559 036,74 |
|  | Всего стоимость строительства в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 3 870,45 | 1 622 638,58 | 2 661 153,45 | 0,00 | 271 374,26 | 4 559 036,74 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 4 169,48 | 1 748 003,64 | 2 866 754,17 | 0,00 | 292 340,64 | 4 911 267,92 |
|  | Всего по п/п 2 стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 30 658 944,832 | 1 748 003,637 | 2 866 754,169 | 0,000 | 1 051 871,989 | 36 325 574,626 |

Расчеты стоимости по проекту-аналогу №5 и №6 имеют расхождения в наименовании объекта и ценах, в которых составлены сметы, с приложенными сводными сметными расчетами стоимости строительства.

Учитывая, что стоимость мероприятий по строительству ПС 110 кВ и ВЛ 110 кВ экспертами рассчитана по утвержденным стандартизированным тарифным ставкам, в которых уже учтены мероприятия п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 технических условий, предлагается исключить из расчета объема капитальных вложений стоимость мероприятий в размере 36 325, 575 тыс. руб.

4.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (6 кВ) С8.2.31-20 кВ 209 089,25 руб./за точку учета (ставка) × 24 шт. (количество точек учета) = 5 018 142,00 руб. =                    5 018,142 тыс. руб.

С учетом индексации (ИЦП 2024 г. - 105,2) -

(5 018,142 тыс.руб./2) + (5 018,142 тыс.руб./2×1,052) = 5 148,614 тыс.руб.

Расчеты по п. 1, п. 2, п. 4 выполнены экспертами на основании постановления РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947 (С7.2.6.1110/6(10) кВ, С2.2.2.3.4.1.1110 кВ и выше, С8.2.31-20 кВ) согласно требованиям Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Предлагается учесть объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» в размере 623 213,191 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                   технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее - Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» расчетом необходимой валовой выручки расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 51 886,521 тыс. руб. - реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1 (5-2) в части замены опор №225, №221 соответственно (п. 1.3, п. 1.4 ТУ).

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование объекта |  | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» Одноцепная Протяженность 11,215 км Провод АС 240 |  | 13 488 305,620 |  | 2 606,353 | 200 910,368 | 1 992 602,339 | 15 684 424,680 |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 | Вырубка просеки | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Итого по Главам 1-1 |  | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 | Монтаж ВЛ-110кВ | 10 831 661,170 |  |  |  |  | 10 831 661,170 |
|  | 02-01-02 | Монтаж грозотроса встроенного в ВОЛС | 288 440,640 |  |  |  |  | 288 440,640 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 11 120 101,810 |  |  |  |  | 11 120 101,810 |
|  | Итого по Главам 1-2 |  | 11 586 374,950 |  |  |  |  | 11 586 374,950 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-5 |  | 11 586 374,950 |  |  |  |  | 11 586 374,950 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 | Рекультивация участка | 575,91 |  |  |  |  | 575,910 |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 575,91 |  |  |  |  | 575,910 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 11 586 950,860 |  |  |  |  | 11 586 950,860 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСН-81-05-01-2001 Прил. 1, п.2.5 | Временные здания и сооружения - 3,3% | 382 369,380 |  |  |  |  | 382 369,380 |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 382 369,380 |  |  |  |  | 382 369,380 |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 11 969 320,240 |  |  |  |  | 11 969 320,240 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2 530,440 | 2 530,440 |
|  | 09-01-02 | Ежедневная перебазировка строительных машин и механизмов | 880 616,840 |  |  |  |  | 880 616,840 |
|  | 09-01-03 | Перегон и транспортировка машин и механизмов | 42026,82 |  |  |  |  | 42 026,820 |
|  |  | Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*400 |  |  |  |  | 169 842,520 | 169 842,520 |
|  | ГСН-81-05-02-2007, Таблица 4, п. 2.7 | Производство работ в зимнее время - 1,7% (ВЛ) | 203 478,450 |  |  |  |  | 203 478,450 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 1 126 122,110 |  |  |  | 172 372,960 | 1 298 495,070 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 13 095 442,350 |  |  |  | 172 372,960 | 13 267 815,310 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ ПАО "МРСК Сибири" №1.8/206-пр от 05.04.2017 г. (от итога глав 1-9 и 12) | Содержание дирекции 10,36% |  |  |  |  | 1 374 545,670 | 1 374 545,670 |
|  | Постановлению Прав.Рос.Федер. №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль при осуществлен.стр-ва, реконстр.объектов. Приложение к постановлению. |  |  |  |  | 283 931,250 | 283 931,250 |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  | 1 658 476,920 | 1 658 476,920 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 13 095 442,350 |  |  |  | 1 830 849,880 | 14 926 292,230 |
|  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное соглашение к договору от 28.08.2014г. №14.7500.3323.14 от 05.07.2016г. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 195 058,610 | 195 058,610 |
|  | Договор №133 от 15.12.2015г. на выполнение экспертных работ проектной документации и изыскательских работ | Стоимость проведения экспертизы |  |  |  |  | 79 710,310 | 79 710,310 |
|  | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  |  | 26 535,630 | 26 535,630 |
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  |  | 301 304,550 | 301 304,550 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 13 095 442,350 |  |  |  | 2 132 154,430 | 15 227 596,780 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 392 863,270 |  |  |  | 63 964,530 | 456 827,900 |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 392 863,270 |  |  |  | 63 964,530 | 456 827,900 |
|  | Всего по сводному расчету |  | 13 488 305,620 |  |  |  | 2 196 119,060 | 15 684 424,680 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0093 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС, сечением 240/32 мм2 |  | 1 086 062,290 |  |  |  |  | 1 086 062,290 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 12 402 243,330 |  | 2 606,353 | 200 910,368 | 1 992 602,339 | 14 598 362,390 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 на 1 км |  | 1 105 862,089 |  | 232,399 | 17 914,433 | 177 672,968 | 1 301 681,889 |
| 2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-1 в части замены существующей опоры ВЛ 110 №225 кВ на анкерно-отпаячную (п. 1.3 ТУ) Одноцепная Протяженность 0,48 км Обводной участок -0,9км Провод АС 300 |  | 1 526 089,683 |  | 111,551 | 8 598,928 | 85 283,025 | 624 807,307 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0094 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 |  | 153 523,742 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 1 679 613,425 |  | 111,551 | 8 598,928 | 85 283,025 | 624 807,307 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ФЕР Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=14,36; Кпнр=42,17, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 24 119 248,787 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 1 048 128,374 | 25 218 687,475 |
|  | Всего стоимость строительства в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 24 119 248,787 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 1 048 128,374 | 25 218 687,475 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 25 982 701,948 |  | 5 067,565 | 50 206,984 | 1 129 106,772 | 27 167 083,269 |
| 3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 в части замены существующей опоры ВЛ 110 №221 кВ на анкерно-отпаячную (п. 1.4 ТУ) Одноцепная Протяженность 0,35 км Обводной участок -0,9км Провод АС 300 |  | 1 382 327,611 |  | 111,551 | 8 598,928 | 85 283,025 | 624 807,307 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0094 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 |  | 139 061,361 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 1 521 388,972 |  | 111,551 | 8 598,928 | 85 283,025 | 624 807,307 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ФЕР Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=14,36; Кпнр=42,17, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 21 847 145,640 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 1 048 128,374 | 22 946 584,328 |
|  | Всего стоимость строительства в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 21 847 145,640 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 1 048 128,374 | 22 946 584,328 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 23 535 056,112 |  | 5 067,565 | 50 206,984 | 1 129 106,772 | 24 719 437,434 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 49 517 758,060 |  | 10 135,131 | 100 413,967 | 2 258 213,545 | 51 886 520,703 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 46 375,832 тыс. руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости;

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание дирекции, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат;

-	исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости;

-	исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование объекта |  | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» Одноцепная Протяженность 11,215 км Провод АС 240 |  | 12 509 594,520 |  | 2 606,353 | 200 910,368 | 561 230,610 | 13 070 825,130 |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 | Вырубка просеки | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Итого по Главам 1-1 |  | 466 273,140 |  |  |  |  | 466 273,140 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 | Монтаж ВЛ-110кВ | 10 831 661,170 |  |  |  |  | 10 831 661,170 |
|  | 02-01-02 | Монтаж грозотроса встроенного в ВОЛС | 288 440,640 |  |  |  |  | 288 440,640 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 11 120 101,810 |  |  |  |  | 11 120 101,810 |
|  | Итого по Главам 1-2 |  | 11 586 374,950 |  |  |  |  | 11 586 374,950 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-5 |  | 11 586 374,950 |  |  |  |  | 11 586 374,950 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 | Рекультивация участка | 575,910 |  |  |  |  | 575,910 |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 575,910 |  |  |  |  | 575,910 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 11 586 950,860 |  |  |  |  | 11 586 950,860 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСН-81-05-01-2001 Прил. 1, п.2.5 | Временные здания и сооружения - 3,3% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 11 586 950,860 |  |  |  |  | 11 586 950,860 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2 530,440 | 2 530,440 |
|  | 09-01-02 | Ежедневная перебазировка строительных машин и механизмов | 880 616,840 |  |  |  |  | 880 616,840 |
|  | 09-01-03 | Перегон и транспортировка машин и механизмов | 42 026,820 |  |  |  |  | 42 026,820 |
|  |  | Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*400 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСН-81-05-02-2007, Таблица 4, п. 2.7 | Производство работ в зимнее время - 1,7% (ВЛ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 922 643,660 |  |  |  | 2 530,440 | 925 174,100 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 12 509 594,520 |  |  |  | 2 530,440 | 12 512 124,960 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ ПАО "МРСК Сибири" №1.8/206-пр от 05.04.2017 г. (от итога глав 1-9 и 12) | Содержание дирекции 10,36% |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановлению Прав.Рос.Федер. №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль при осуществлен.стр-ва, реконстр.объектов. Приложение к постановлению. |  |  |  |  | 283 931,250 | 283 931,250 |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  | 283 931,250 | 283 931,250 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 12 509 594,520 |  |  |  | 286 461,690 | 12 796 056,210 |
|  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное соглашение к договору от 28.08.2014г. №14.7500.3323.14 от 05.07.2016г. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 195 058,610 | 195 058,610 |
|  | Договор №133 от 15.12.2015г. на выполнение экспертных работ проектной документации и изыскательских работ | Стоимость проведения экспертизы |  |  |  |  | 79 710,310 | 79 710,310 |
|  | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  |  | 274 768,920 | 274 768,920 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 12 509 594,520 |  |  |  | 561 230,610 | 13 070 825,130 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному расчету |  | 12 509 594,520 |  |  |  | 561 230,610 | 13 070 825,130 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0093 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС, сечением 240/32 мм2 |  | 1 086 062,290 |  |  |  |  | 1 086 062,290 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 11 423 532,230 |  | 2 606,353 | 200 910,368 | 561 230,610 | 12 188 279,562 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 на 1 км |  | 1 018 594,046 |  | 232,399 | 17 914,433 | 50 042,854 | 1 086 783,733 |
| 2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-1 в части замены существующей опоры ВЛ 110 №225 кВ на анкерно-отпаячную (п. 1.3 ТУ) Одноцепная Протяженность 0,48 км Обводной участок -0,9км Провод АС 300 |  | 1 405 659,784 |  | 111,551 | 8 598,928 | 24 020,570 | 521 656,192 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0094 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 |  | 153 523,742 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 1 559 183,526 |  | 111,551 | 8 598,928 | 24 020,570 | 521 656,192 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ФЕР Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=14,36; Кпнр=42,17, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 22 389 875,436 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 295 212,806 | 22 736 398,556 |
|  | Всего стоимость строительства в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 22 389 875,436 |  | 4 704,125 | 46 606,189 | 295 212,806 | 22 736 398,556 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 23 997 110,255 |  | 5 041,806 | 49 951,768 | 316 404,362 | 24 368 508,190 |
| 3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 в части замены существующей опоры ВЛ 110 №221 кВ на анкерно-отпаячную (п. 1.4 ТУ) Одноцепная Протяженность 0,35 км Обводной участок -0,9км Провод АС 300 |  | 1 273 242,558 |  | 81,340 | 6 270,052 | 17 514,999 | 380 374,306 |
|  | ФССЦ-21.2.01.02-0094 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 |  | 139 061,361 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 1 412 303,919 |  | 81,340 | 6 270,052 | 17 514,999 | 380 374,306 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2023 (индексы к ФЕР Письмо Минстроя от 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Кпр=14,36; Кпнр=42,17, Кпир=5,42; Письмо Минстроя от 11.05.2023 №26728-ИФ/09 Кобор=6,2; Кпроч=12,29) |  | 20 280 684,272 |  | 3 430,091 | 33 983,680 | 215 259,337 | 20 533 357,380 |
|  | Всего стоимость строительства в ценах на 2 кв. 2023 г. |  | 20 280 684,272 |  | 3 430,091 | 33 983,680 | 215 259,337 | 20 533 357,380 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 21 736 512,912 |  | 3 676,317 | 36 423,164 | 230 711,514 | 22 007 323,906 |
|  | Всего стоимость в ценах 2024 года (ИПЦ: 2023 г.-106,4; 2024 г.-105,5) без НДС |  | 45 733 623,166 |  | 8 718,122 | 86 374,932 | 547 115,875 | 46 375 832,096 |

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 14,870 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 947 от 29.11.2022 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023  годы» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 14,870 | 14,870 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 | 6,420 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 | 8,450 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                                 электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» для электроснабжения электроустановок шахты, с максимальной мощностью 32 000 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, р-н Междуреченский, к.н.42:08:0000000:6) по индивидуальному проекту в размере 623 228,061 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 623 213,191 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 14,870 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 623 213,191 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 623 228,061 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 32 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 46 375,832 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения - котельные 
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось            ОАО «СКЭК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2023 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

На балансе ОАО «СКЭК» находятся 4642 м тепловых сетей в однотрубном исчислении. Температурный график работы тепловых сетей 80/60 гр.С. Продолжительность отопительного периода составляет 242 суток. В летний период сети не работают.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 807,99 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 50,52 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 1599,48 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 0,1937 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  | 1,53 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 711,64 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 14,09 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 3,59 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 2,15 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  | 10,88 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП (бойлерная) |  |  |  |  |  |  |  |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2023 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа, ИНН 4205153492 | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 807,990 | 1,533 | 0,000 |

Приложение № 4 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ОАО «СКЭК».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятию переданы 7 котельных: № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа. На котельных установлено 16 водогрейных котлов: 9 котлов КВр-0,93, 7 котлов КВр-1,16.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | план | план | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  | 14500,39 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал |  |  |  | 220,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  | 409,67 |
| % |  |  |  | 2,83 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  |  | 14090,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 226,6 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа. ИНН 4205153492 | - | 226,6 |

Приложение № 5 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «СКЭК» с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Предприятию переданы 7 котельных: № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа. На котельных установлено 16 водогрейных котлов: 9 котлов КВр-0,93, 7 котлов КВр-1,16.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» Тайгинского городского округа. ИНН 4205153492 | Каменный уголь | 1,316 | 0,182 | 1,134 |

Приложение № 6 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), для установления

величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз»

на 2023 год

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Письмом от 15.09.2023 года № 2023/000365/3исх (вх. от 15.09.2023 № 5130)

с пояснением в письме № 2023/000375 от 20.09.2023 (вх. № 5166 от 20.09.2023) в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» об установлении тарифов на услуги по производству и реализации тепловой энергии, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023-2024 годы в отношении объектов теплоснабжения Тайгинского городского округа, по узлу теплоснабжения - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», ранее эксплуатируемых ООО «ТайгаЭнергоСервис». Документы представлены в формате шаблона docs.form.6.42. Письмом от 26.10.2023 №2023/000444/3исх (вх. от 30.10.2023 № 6102) представлены скорректированная смета расходов и дополнительные материалы, в формате шаблона docs.form.6.42.

На основании заявления ОАО «СКЭК» открыто дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на 2023 год» № РЭК/147-СКЭК-ТГО-2023 
от 20.09.2023.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) ИНН 4205153492 по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ по установлению тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Предложение об установлении цен (тарифов) представлено в орган регулирования в электронной форме, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.

В сферу деятельности ОАО «СКЭК» связанную с регулируемыми видами деятельности входит производство, передача и распределение тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Тайга, Полысаевский городской округ, Чебулинский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ (2 концессионных соглашения), Яшкинский муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, а также входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год на потребительском рынке Тайгинского городского округа - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», отмечают, что кроме выше названных регулируемых видов деятельности предприятие на территории Тайгинского городского округа оказывает услуги по теплоснабжению и ГВС с 2021 года по Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11, котельной «Приют», ул. Трудовые резервы, 18, котельной №1, ул. Почтовая, 135д, котельной «Д/сад», ул. Рабочая, 179, котельной «Диспансер» п. Кедровый, котельной Кузель, ул. Школьная, 14а (концессионное соглашение № 5/ТГО от 03.11.2021).

Предприятию имущество передано согласно договору аренды имущества (объекты теплоснабжения), от КУМИ Тайгинского городского округа № 6-24-23 
от 01.09.2023.

На обслуживание ОАО «СКЭК» по Тайгинского городского округу переданы 7 котельных, работающие на угле. В котельных установлено 17 котлов суммарной мощностью 14,20 Гкал/час.

Поставка угля марки ДР для нужд котельных ОАО «СКЭК» в Тайгинском городском округе в 2023 году осуществляется АО «ХК «СДС-Уголь» на основании договора 530-ТУ от 14.11.2022. Поставщик организует перевозку железнодорожным транспортом в грузовых вагонах до станции назначения своими силами и за свой счет.

Со станции «Тайга» поставленные вагоны с углем локомотивом перевозчика - ОАО «РЖД», на основании договора №3/43 от 01.01.2020, подаются на место выгрузки – угольный склад Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11, к которому ведет железнодорожный путь необщего пользования.

ОАО «СКЭК» оплачивает Перевозчику:

1. Сбор за подачу и уборку вагонов локомотивом;

2. Сбор за маневровую работу;

3. Плата за пользование вагонами;

4. Плата за нахождение на железнодорожных путях общего пользования;

5. Штраф за задержку вагонов на железнодорожном пути необщего пользования;

6. Ежесуточную плату за пользование железнодорожным путем необщего пользования;

Со склада Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11 автотранспортом грузоподъемностью 15 тн. уголь доставляется по договору с ООО «ТВКХ» 
№3-ТВКХ от 09.12.2020 на следующие котельные:

- котельная №2, пр. Пролетарский, 9а;

- котельная №3, ул. Почтовая, 70а;

- котельная №4, ул. Чернышевского, 3;

- котельная №7, п. Таежный, ул.Школьная,7а;

- котельная №8, ул. Восточная, 82/1;

- котельная №9, ул. Советская, 250;

- котельная «Лесхоз», пр. Пролетарский, 87.

Химическая подготовка воды для осуществления теплоснабжения отсутствует. Сток вод в канализационную сеть.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,64 км. Тепловые сети положены в двух вариантах – поземная безканальная прокладка и на надземных опорах. Котельные подают горячую воду абонентам по открытой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

В 2023 году ОАО «СКЭК» в целях теплоснабжения непосредственно самостоятельно несет расходы:

1.В части расходов, связанных с производством и реализацией продукции

- по закупке топлива;

- по закупке электроэнергии;

- по закупке холодной воды и теплоносителя;

- на водоотведение;

- ФОТ содержание абонентского отдела;

- отчисления с ФОТ абонентского отдела;

- плата за выбросы;

- арендная плата за 7 котельных – 10 тыс. руб. в месяц.

- капитальные ремонты;

- прочие затраты (связь, канцелярия, обслуживание офисной техники) кроме коммунальных услуг, необходимые для обслуживания абонентского отдела.

2. В части внереализационных расходов

- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

- другие обоснованные расходы (в том числе расходы на услуги банков, расходы на обслуживание заемных средств.

3.В части расходов, не учитываемых в целях налогообложения, не заявляются.

4. Налог на прибыль не заявляется.

В 2023 году ООО «ТВКХ» при оказании услуг технического обслуживания котельных, переданных по договору технического обслуживания ОАО «СКЭК» 
№ 6-25-23 от 01.09.2023, в целях обеспечения теплоснабжения, непосредственно и самостоятельно несет расходы:

- по закупке сырья и материалов (спецодежда для основного производственного персонала, инвентарь).

- ФОТ на содержание обслуживающего персонала по обслуживанию 7 котельных.

- отчисления с ФОТ.

- производственные расходы (погрузка - разгрузка, буртовка угля, вывоз шлака и содержание полигона захоронения ЗШО).

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

ОАО «СКЭК» работает по общей системе налогообложения.

По рассматриваемому узлу предприятие отпускает тепловую энергию только в горячей воде. Горячее водоснабжение предприятие осуществляет только в отопительный период по пяти котельным. Предприятие работает по открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Тарифы ОАО «СКЭК» подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Расчет тарифов производится методом экономически обоснованных расходов.

Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год отсутствует, т.к. тариф для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», устанавливается впервые.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» 
(г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2023 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, теплоноситель принимаемых для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа представленных документов необходимых для расчета необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с учетом данных о работе ООО «ТайгаЭнергоСервис» (предыдущего предприятия, эксплуатировавшего переданное в адрес ОАО «СКЭК» имущество Тайгинского городского округа).

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, 
в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2023 год 
составит 105,8.

# Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки на 2023 год

На установление тарифа по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие ОАО «СКЭК» обратилось впервые. В отношении организации ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), соответственно согласно пп. а) п.17. Общих положений Основ ценообразования № 1075 в целях расчета тарифов применен Метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Согласно п. 18. Основ ценообразования срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года.

Согласно п. 32. Основ ценообразования при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины расчетной предпринимательской прибыли регулируемой организации, величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации, указанных в пункте 13 Основ. А именно: в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Согласно п. 33 Основ ценообразования, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят из следующих групп расходов:

1) топливо;

2) прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 43 настоящего документа;

8) прочие расходы в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования, а именно:

а) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями;

б) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг);

в) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

г) арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи;

д) расходы на служебные командировки;

е) расходы на обучение персонала;

ж) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

з) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи, определяемые в соответствии с методическими указаниями.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение, согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 22.09.2023).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

Согласно п. 31 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В соответствии с п. 31(1) не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

# Расчет НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ и расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 2023 год

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов определяется в соответствии с п.23. Методических указаний № 760-э, рассчитывается по формуле:

в (тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

∆ НВВ,i - величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб. (в данном случае не рассматривается)

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) Основ ценообразования.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ОАО «СКЭК» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались подготовленными Минэкономразвития РФ, одобренными на заседании правительства 22 сентября 2023 года и опубликованными 22 сентября 2023 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2023 год составил 105,8.

## 4.1.	Определение полезного отпуска тепловой энергии на расчётный 
период регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии со схемой теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 г., актуализация на 2023 г., утвержденной постановлением Администрации Тайгинского городского округа от 29.06.2022 № 367-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года (актуализация на 2023 год)» годовая реализация тепловой энергии по  котельным №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз»  на 2023 год составляет 12 558 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне 1 533,0 Гкал, согласно постановлению РЭК Кузбасса № 264 от 14.11.2023.

Данные по выработке и отпуску тепловой энергии на потребительский рынок на 2023 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Выработка и полезный отпуск тепловой по котельным №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз»

на 2023 год

| Показатели | Ед. изм. | ОАО «СКЭК» | Эксперты | Коррек-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативная выработка | Гкал | 11 885,48 | 14 493,93 | 2 608,45 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11 549,48 | 14 091,00 | 2 541,52 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 10 016,48 | 12 558,00 | 2 541,52 |
| - отпуск жилищным | Гкал | 7 536,71 | 10 046,00 | 2 509,29 |
| - отпуск бюджетным | Гкал | 1 435,05 | 1 884,00 | 448,95 |
| - отпуск иным потребителям | Гкал | 1 044,71 | 628,00 | -416,71 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 1 869,00 | 1 935,93 | 66,93 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 336,00 | 402,93 | 66,93 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 1 533,00 | 1 533,00 | 0,00 |

## 4.2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

### 4.2.1. Расходы на топливо (ОАО «СКЭК»)

Обществом в своих предложениях заявлены расходы для приобретения котельного топлива:

- на 2023 год в сумме 11 034,84 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена 6 323,95 тыс. руб., расходы на транспортировку 4 710,89 тыс. руб.

Поставка угля марки Др для нужд котельных ОАО «СКЭК» в Тайгинском городском округе в 2023 году осуществляется АО «ХК «СДС-Уголь» на основании договора 530-ТУ от 14.11.2022 (согласно проведенной закупке на сайте 
«Закупки гов.ру» № 32211760966). Поставщик организует перевозку железнодорожным транспортом в грузовых вагонах до станции назначения.

Со станции «Тайга» поставленные вагоны с углем локомотивом перевозчика - ОАО «РЖД», на основании договора №3/43 от 01.01.2020, подаются на место выгрузки – угольный склад Центральной котельной г. Тайга, ул. Таежная, 11, 
к которому ведет железнодорожный путь необщего пользования.

Стоимость доставки угля, от центрального склада (ул. Таёжная, 11) 
до котельных № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» планируется предприятием осуществлять автотранспортом грузоподъёмностью 15 т., по договору № 4-ТВКХ от 01.09.2023 
с ООО «ТВКХ».

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования № 1075, расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива принят экспертами согласно экспертному заключению к расчету норматива удельного расхода условного топлива, утвержденного постановлением РЭК Кузбасса от 14.11.2023 № 265.

Расчет расхода условного топлива на 2023 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет расхода условного топлива на 2023 год ОАО «СКЭК»

| Котельные работающие на угле «марка Др» | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Удельный расход УТ | Удельное потребление условного топлива, т.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| - котельная № 2 пр. Пролетарский, 9 | 2 777,87 | 223,80 | 621,69 |
| - котельная № 3 ул. Почтовая, 70 | 2 219,53 | 226,20 | 502,06 |
| - котельная № 4 ул. Чернышевского, 3 | 2 408,70 | 225,60 | 543,40 |
| - котельная № 7 ул. Школьная, 7 | 2 964,50 | 228,60 | 677,68 |
| - котельная № 8 ул. Восточная, 82 | 1 543,97 | 227,50 | 351,25 |
| - котельная № 9 ул. Советская, 250 | 2 060,43 | 225,60 | 464,83 |
| - котельная «Лесхоз» пр. Пролетарский, 87 | 116,00 | 273,30 | 31,70 |
| ИТОГО | 14 091,00 | 226,58 | 3 192,71 |

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, и плановой калорийности поставляемой угольной продукции.

Согласно проведенной закупке на сайте «Закупки гов.ру» № 32211760966 поставщиком угля на 2023 год марки «Др» является с АО ХК «СДС-Уголь». Низшая теплота сгорания поставляемого угля, принимается экспертами на уровне 5500 ккал/кг, информация о качественных характеристиках продаваемых марок угля размещена на официальном сайте АО ХК «СДС-Уголь».

В виду выше сказанного, принимаемый в расчет тепловой эквивалент по углю марки «Др», составит 0,786 = 5500 ккал/кг / 7000 ккал/кг (7000 ккал/кг – базовая величина калорийности условного топлива).

Расчетный объем натурального топлива угля «марка Др», при тепловом эквиваленте топлива – 0,786, составит 4 063,49 т = 14 091 Гкал * 226,58 кг у.т./Гкал/0,786/1000. Расчет объема натурального топлива на 2023 год по котельным представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет объема натурального топлива по котельным ОАО «СКЭК»

по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа

котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на 2023 год

| Название котельной | Расход условного топлива, т.у.т/Гкал | Тепловой эквивалент | Расход натурального топлива, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| - котельная № 2 пр. Пролетарский, 9 | 621,69 | 0,786 | 791,25 |
| - котельная № 3 ул. Почтовая, 70 | 502,06 | 0,786 | 638,98 |
| - котельная № 4 ул. Чернышевского, 3 | 543,40 | 0,786 | 691,61 |
| - котельная № 7 ул. Школьная, 7 | 677,68 | 0,786 | 862,52 |
| - котельная № 8 ул. Восточная, 82 | 351,25 | 0,786 | 447,06 |
| - котельная № 9 ул. Советская, 250 | 464,83 | 0,786 | 591,61 |
| - котельная «Лесхоз» пр. Пролетарский, 87 | 31,70 | 0,786 | 40,35 |
| ИТОГО | 3 192,71 |  | 4 063,49 |

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

Стоимость угля марки «Др» на 2023 год принимается экспертами по договору, размещенному на официальном сайте zakupki.gov.ru (извещение о закупке 
№ 32211760966) с АО ХК «СДС-Уголь». Экономически обоснованная цена угля, 
без учета доставки, принимается, в размере 1 454,10 руб./т. (без НДС).

В связи с проведенным расчетом, расходы на покупку угля марки «Др» на 2023 год составят 5 908,71 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, т. | Цена, руб./т. |
| --- | --- | --- |
| 5 908,71 | 4 063,49 | 1 454,10 |

Доставку угля от грузоотправителя ООО «Шахтоуправление «Майское» (Прокопьевский район, п. Октябрьский) до г. Тайга планируется осуществлять железнодорожным транспортом. Стоимость доставки угля железнодорожным транспортом на 2023 год принята экспертами исходя из стоимости доставки одной тонны угля, отраженной в договоре размещенному на официальном сайте zakupki.gov.ru (извещение о закупке № 32211760966) с АО ХК «СДС-Уголь», в размере 750,00 руб./т. (без НДС). Расходы на доставку угля железнодорожным транспортом на 2023 год принимаются в сумме 3 047,61 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, т. | Цена, руб./т. |
| --- | --- | --- |
| 3 047,61 | 4 063,49 | 750,00 |

Стоимость услуги по содержанию ж/д тупика и услуги по маневровым работам с выходом локомотива на подачу и уборку вагонов принимается на уровне предложений предприятия, исходя из фактической стоимости услуги 9278,08 руб. и количества отгруженного угля 276 т. Стоимость услуги по содержанию ж/д тупика и услуги по маневровым работам на одну тонну угля составила 33,62 руб./т. Таким образом, расходы на услуги по содержанию ж/д тупика и услуги по маневровым работам принимаются в сумме 136,60 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, т. | Цена, руб./т. |
| --- | --- | --- |
| 136,60 | 4 063,49 | 33,62 |

Развозка топлива с угольного склада Центральной котельной г. Тайга, 
ул. Таежная, 11, планируется осуществлять силами ООО «ТВКХ» по договору 
№ 4-ТВКХ от 01.09.2023, вместимостью 10 м3, насыпной массой от 1,2-1,5 т/м3. Объем перевозимого угля за один рейс принимается экспертом 15 тонн.

Стоимость м/час автомобиля КАМАЗ (самосвал) заявлена предприятием в размере 2 229,65 руб. маш./час.

Стоимость доставки угля марки «Др», от центрального склада (ул. Таёжная, 11) до котельных № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» планируется осуществлять по договору с ООО «ТВКХ» № 4-ТВКХ от 01.09.2023 автотранспортом грузоподъёмностью 10 м3, насыпной массой от 1,2-1,5 т/м3. Объем перевозимого угля за один рейс принимается экспертом 15 тонн. Экспертами отмечается, что представленный договор заключен без конкурсных процедур, данные о проведении закупки по представленному договору на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствуют, экспертами соответственно не принимаются в расчет, в целях обоснования цены по доставке угля представленные ОАО «СКЭК».

Экспертами в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования проведен анализ стоимости машино-час. Экспертами использовалась данные статистической отчетности для соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 30 Основ ценообразования) «Сборник информационно-аналитических материалов» за 2021 год (выпуск январь 2022 года, каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сложившихся в регионе, разработан в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 г. № 504-р, от 20.05.1998 г. 
№ 487-р, от 27.10.1998 г. № 1153-р, от 17.02.2003 г. № 143-р). Стоимость самосвала грузоподъёмностью до 15 т. определена согласно данным каталога в 2021 году, код ресурса 40-0052, в размере 1 849,52 руб./м/ч. Приведенная стоимость машино-час к стоимости 2023 года, с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2022 по транспорту 2022/2021 = 1,139 и 2023/2022=1,090, стоимость составит 2 296,20 руб. маш./час. Заявленная предприятием стоимость машино-час, в размере 2 229,65 руб. маш./час., меньше расчетной на 66,55 руб. Таким образом, экспертами признается экономически обоснованной заявленная предприятием стоимость машино-час и принимается в расчет, в размере 2 229,65 руб. маш./час.

Расстояние доставки угля с центрального склада (г. Тайга, ул. Таёжная, 11) до каждой котельной, экспертами определено согласно расчету маршрута, в Гугл карты. Рассчитав нормативный объем перевозимого угля, зная расстояние доставки до каждой котельной, экспертами проведен расчет затрат доставки угля на каждую котельную. Общая стоимость развозки угля с центрального склада до котельных принимается экспертами в размере 405,79 тыс. руб. Расчет на доставку угля с центрального склада до котельных представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Расчет доставки угля с центрального склада до котельных.

|  | Объем перевозки с центрального склада | Количество ходок КАМАЗ (15 тн) | Расстояние от места погрузки, км | Скорость движения, км/ч | Время в пути, ч | Время погрузки-разгрузки, ч | Всего время, ч | Стоимость м/час, руб/ч без НДС | Итого затраты на перевозку, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - котельная № 2 пр. Пролетарский, 9 | 793,56 | 53 | 5,4 | 30,0 | 0,18 | 0,5 | 36 | 2 229,65 | 80,27 |
| - котельная № 3 ул. Почтовая, 70 | 634,65 | 43 | 4,1 | 30,0 | 0,14 | 0,5 | 27 | 2 229,65 | 60,20 |
| - котельная № 4 ул. Чернышевского, 3 | 685,87 | 46 | 1,6 | 30,0 | 0,05 | 0,5 | 25 | 2 229,65 | 55,74 |
| - котельная № 7 ул. Школьная, 7 | 874,16 | 58 | 9 | 30,0 | 0,30 | 0,5 | 46 | 2 229,65 | 102,56 |
| - котельная № 8 ул. Восточная, 82 | 446,14 | 30 | 3,5 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 19 | 2 229,65 | 42,36 |
| - котельная № 9 ул. Советская, 250 | 588,76 | 39 | 5,5 | 30,0 | 0,2 | 0,5 | 27 | 2 229,65 | 60,20 |
| - котельная "Лесхоз" пр. Пролетарский, 87 | 40,35 | 3 | 5,6 | 30,0 | 0,2 | 0,5 | 2 | 2 229,65 | 4,46 |
| ИТОГО | 4 063,49 |  |  |  |  |  |  |  | 405,79 |

Таким образом, общие расходы на доставку угля и развозку до котельных составят 3 590,00 тыс. руб. = 3 047,61 тыс. руб. + 405,79 тыс. руб. + 136,60 тыс. руб.

Общие расходы на уголь и его доставку принимаются экспертами на экономически обоснованном уровне, в размере 9 498,71 тыс. руб. = 5 908,71 тыс. руб. (уголь) + 3 590,00 тыс. руб. (транспортные расходы).

Корректировка расходов на топливо, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1 536,13 тыс. руб., в связи с проведённом расчетом.

### 4.2.2. Расходы на электроэнергию (ОАО «СКЭК»)

Заявленные предприятием расходы на покупку электроэнергии в целях производства тепловой энергии составили 5 441,50 тыс. руб. (996,06 тыс. кВтч.) из расчета 5,463 руб./кВтч.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- Расходы на прочие покупные ресурсы (электроэнергию) (приложение 4.7);

- Договор энергоснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 390439 от 01.01.2021г с ОАО «СКЭК»;

- Договор энергоснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 330440 от 01.09.2021г с ОАО «СКЭК»;

- Сводная информация по объему и стоимости электроэнергии на нужды теплоснабжения по Тайгинскому ГО (за январь-июнь 2023);

- Счет-фактуры на покупку электроэнергии за январь-июнь 2023 года по узлу теплоснабжения по Тайгинскому ГО;

- Расчет расхода электроэнергии Тайгинский городской округ 
на 2023-24 годы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний, исходя из объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Объем электрической энергии на 2023 год принят исходя из фактического потребления, сложившегося в 2021 году у предыдущего оператора, использовавшего рассматриваемый комплекс котельных. Эксперты опирались на объем расхода электроэнергии по фактическим данным на производство тепловой энергии из шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2021.FACT (фактических данных о производственной деятельности за 2022 год ООО «ТайгаЭнергоСервис» не представлены), в количестве 932,01 тыс. кВт.

Уровень цены на электроэнергию принимаются на уровне, сложившемся по ООО «ТайгаЭнергоСервис» (предыдущий оператор, использовавший рассматриваемый комплекс котельных) за 2021 год, в размере 4,55 руб. кВт./ч., с ИПЦ электроэнергии на 2022/2021 = 1,051 и 2023/2022 = 1,120 (эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023).

Таким образом, стоимость электрической энергии на 2023 год принимается в размере 5,356 руб. кВт/ч = 4,55 руб. кВт./ч. * 1,051 * 1,120.

Расходы по статье на 2023 год, в части теплоснабжения, по мнению экспертов, составят 4 991,75 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, тыс. кВт. | Цена, руб. кВт./ч. |
| --- | --- | --- |
| 4 991,75 | 932,01 | 5,356 |

Корректировка затрат по статье «Расходы на электроэнергию» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 449,75 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

### 4.2.3. Расходы на приобретение холодной воды (ОАО «СКЭК»)

Заявленные предприятием расходы на покупку холодной воды для производства тепловой энергии составили 216,03 тыс. руб. (2 758,36 м³) из расчета 78,32 руб./ м³.

В качестве обосновывающих документов, представлены следующие документы:

- Расходы на холодную воду, водоотведение ОАО «СКЭК» для нужд теплоснабжения, горячего водоснабжения Тайгинского ГО (котельные №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз») на 2023-2024 годы (приложение 4.8);

- Договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «ТВКХ» 
№ 6-ТВВ от 28.12.2020 с ОАО «СКЭК»;

- Водный баланс по котельным Тайгинский городской округ на 2023-2024 годы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний, исходя из объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды, требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

В качестве исходной воды используется питьевая вода, приобретаемая по договору с ООО «Тайгинское ВКХ» № 6-ТВВ от 28.12.2020.

Эксперты проверили расчет расхода воды для производства тепловой энергии и собственных нужд котельных предприятия на 2023 год.

Водный баланс по котельным представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Натуральные показатели | Ед. изм. | Централизованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные нужды котельных | м³ | 0 |
| 1.1 | ХВО | м³ |  |
| 1.2 | ШЗУ | м³ | 0 |
| 1.3 | Охлаждение оборудования | м³ |  |
| 1.4 | Расход воды на хоз-бытовые нужды котельных | м³ | 499,73 |
| 1.5 | Влажная уборка СНИП Котельные установки | м³ | 0 |
| 1.6 | Обмывка котлов | м³ | 1 420,00 |
| 2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии, 1,5 объема сетей на заполнение сетей и утечки | м³ | 807,99 |
| 3 | Всего воды в целях теплоснабжения | м³ | 2 727,72 |

Таким образом, эксперты предлагают учесть объем воды на тепловую энергию в объеме 2 727,72 м³.

Стоимость воды утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 611 от 25.11.2022 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», в размере 78,32 руб./ м³.

Расходы по статье на 2023 год, в части теплоснабжения, по мнению экспертов, составят 213,64 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, м³ | Цена, руб. руб./ м³ |
| --- | --- | --- |
| 213,64 | 2 727,72 | 78,32 |

Корректировка затрат по статье «Расходы на приобретение холодной воды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,40 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

### 4.2.4. Затраты на оплату труда (ОАО «СКЭК»)

По данной статье предприятием заявлены затраты по заработной плате АУП ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз».

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 335,23 тыс. рублей, на численность 0,27 человек и среднюю заработную плату 
103 452,05 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов предприятие представило:

- выписка из штатного расписания по состоянию на 01.01.2023 ОАО «СКЭК»;

- структура заработной платы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский ГО по котельным №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» (Приложение 4.9).

Предприятие предлагает включить в необходимую валовую выручку численность АУП согласно доле, приходящейся на узел теплоснабжения Тайгинский ГО по котельным №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» в количестве 0,27 человека, исходя из доли (0,157 %) по видам деятельности ОАО «СКЭК», отраженной в служебной записке от 13.09.2023 «Об изменении в учетной политике в связи с присоединением объектов теплоснабжения г. Тайга», к общей численности АУП аппарата ОАО «СКЭК» за 2022 год 172 человека.

Эксперты проанализировали предоставленные документы и установили, что заявленные ОАО «СКЭК» расходы сформированы согласно Учётной политике предприятия, утвержденной приказом № 324 от 29.12.2017, с учетом изменений, утвержденных приказом №166/1 от 30.06.2023.

Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности производится по установленному фиксированному проценту, который определен расчетным путем пропорционально выручке по видам деятельности, затем распределение по территориям (при необходимости по видам деятельности на территории пропорционально выручке).

На 2023 год численность АУП принимается экспертами в нулевой оценке, поскольку ОАО «СКЭК» зашёл на обслуживание котельных №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» в Тайгинский ГО только с 01.09.2023 года. Согласно учетной политике предприятия, вся численность АУП была распределена на момент установления тарифов на 2023 год по прочим филиалам ОАО «СКЭК», в том числе по узлу теплоснабжения г. Полысаево, за счет которого был выделен процент на узел теплоснабжения Тайгинский ГО по котельным №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз».

Таким образом, эксперты не принимают заявленные расходы по оплате труда ОАО «СКЭК» на 2023 год.

### 4.2.5. Отчисления на социальные нужды (ОАО «СКЭК»)

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению от 06.04.2023 – 0,183 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,183 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,183 %.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 101,18 тыс. руб., с заработной платы АУП предприятия.

Эксперты не приняли затраты по отчислениям на социальные нужды в связи с непринятием расходов по заработной плате АУП ОАО «СКЭК».

4.2.6. Программа капитального ремонтного обслуживания

ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский ГО по котельным

№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» на 2023 год (ОАО «СКЭК»)

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2023 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 15 275,00 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием представлена ремонтная программа. В состав обосновывающих документов вошли:

- программа ремонтного обслуживания объектов теплоснабжения Тайгинского ГО (7 котельных) ОАО «СКЭК» на 2023 год;

- локальные сметные расчеты;

- отчет №10-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №3 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Почтовая, 70 А;

- отчет №15-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №4 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Чернышевского, 3;

- дефектные ведомости.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования были представлены «Программа ОАО «СКЭК» ремонтного обслуживания объектов теплоснабжения Тайгинского ГО (7 котельных) на 2023 год»,  отчет №10-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №3 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Почтовая, 70 А, отчет №15-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №4 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Чернышевского, 3; дефектные ведомости.

По результатам анализа эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными не в полном объеме. Выявлены следующие замечания:

1. Согласно «СО 153-34.21.408-2003. Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 283) для обоснования мероприятий по капитальному ремонту дымовых труб, а фактически их замене, согласно сметному расчету необходимо заключение о техническом состоянии и пригодности к дальнейшей эксплуатации конструкции или ее элемента, выполненное представителями специализированных организаций. В представленных материалах в наличии  отчет №10-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №3 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Почтовая, 70 А и отчет №15-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №4 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Чернышевского, 3. Согласно отчету №10-10.22 по результатам технического диагностирования металлической дымовой трубы отопительной котельной №3 эксплуатируемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Почтовая, 70 А металлическая дымовая труба находится в ограниченно работоспособном состоянии и следующий срок проведения технического обследования назначен не позднее 01.09.2023. Отчет по очередному обследованию не представлен.

2. Согласно программы ремонтного обслуживания предприятием планируется выполнить следующие ремонты:

- капитальный ремонт котельной № 2 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Пролетарская, 9 а;

- капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №1 КВс-0,93и вспомогательного оборудования  г. Тайга, ул. Почтовая, 70А

- капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №3 КВс-0,93и вспомогательного оборудования  г. Тайга, ул. Почтовая, 70А

- капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Чернышевского,3.

- капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №3 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования  г. Тайга, ул. Чернышевского,3

- капитальный ремонт котельной № 7 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования  г. Тайга, ул. Школьная, 7а

- капитальный ремонт котельной №8 с заменой котлоагрегата №2 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования  г. Тайга, ул. Восточная, 82/1

- капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Советская, 250

- капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 2 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Советская, 250

Итого предприятием планируется произвести замену 9 котлов совместно с котельным оборудованием. Экспертами принимается во внимание, что наработка котлов должна составлять не менее 50000 часов, продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, соответственно замена котла производится не ранее чем через 8 лет эксплуатации. Соответственно учитывая, что в данном узле теплоснабжения установлено 16 котлов, необходимо менять 2 котла в год для надежной работы котельных.

3. Предприятием заявлены мероприятия по ремонту теплоизоляции трубопроводов:

- капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной № 9 г. Тайга ул. Советская, 250 до ж.д. №№236,238 по ул. Советская (Lобщ=451 м Lрем.=300 м);

- капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной № 3 г. Тайга ул. Почтовая, 70а до ул. Калинина, 101 (КСЦОН) (Lобщ=935 м Lрем.=300 м);

- капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной № 8 г. Тайга ул. Восточная, 82/1 до ж.д. 84 по ул. Восточная (Lобщ=122 м Lрем.=80 м);

- капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов от котельной № 7 
г. Тайга пос. Таежный, ул. Школьная 7а до ж.д. № 17 по ул. Дудко (Lобщ=1135 м Lрем.Д159=700 м , Д89 - 350 м).

Предприятием предлагается провести капитальный ремонт теплоизоляции в объеме тепловых сетей, составляющих примерно половину всего объёма тепловых сетей. Согласно нормативных документов капитальный ремонт тепловых сетей производится 1 раз в 5 лет. Экспертами приняты затраты на капитальный ремонт теплоизоляции в объеме тепловых сетей составляющих 1/5 от всего объема тепловых сетей.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования стоимости представлены локальные сметные расчеты. По результатам анализа, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают принять затраты согласно сметным расчетам.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на 2023 год в размере 4 073 тыс. руб. Результаты анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сводная таблица анализа ремонтной программы

| № п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Способ ремонта (подряд; х/способ) | Состав работы, физический объем | Стоимость по предложениям предприятия в ценах 2023 года, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Замечания | Стоимость по предложениям экспертов в ценах 2023 года, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | вт.ч. СМР | в т.ч. материалы |  |  |  | Всего | вт.ч. СМР | в т.ч. материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Капитальный ремонт дымовой грубы, котельная №3 ул. Почтовая,70А. г. Тайга | КР | подряд | капитальный ремонт дымовой трубы Н=32 м, Д=500 мм | 505 | 117 | 388 | Локальная смета №10-95/23 | Дефектная ведомость №10-95/23 | В соответствии с техническим диагностированием труба ограниченно работоспособная | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт дымовой трубы, котельная №4 ул. Чернышевского, 3 г. Тайга | КР | подряд | капитальный ремонт дымовой трубы Н=21,375 м, Д=530 мм | 333 | 88 | 245 | Локальная смета №10-96/23 | Дефектная ведомость №10-96/23 | - | 333 | 88 | 245 |
| 3 | Капитальный ремонт котельной № 2 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Пролетарская, 9 а | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 2 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования | 1323 | 582 | 741 | Локальная смета №10-109/23 | Дефектная ведомость №10-109/23 | - | 1323 | 582 | 741 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №1 КВс-0,93и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Почтовая, 70А | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования | 1321 | 577 | 744 | Локальная смета №10-130/23 | Дефектная ведомость №10-130/23 | Причины исключения изложены в тексте экспертного заключения |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №3 КВс-0,93и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Почтовая, 70А | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котлоагрегата №3 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования | 1321 | 577 | 744 | Локальная смета №10-102/23 | Дефектная ведомость №10-102/23 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Чернышевского,3 | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования | 1401 | 582 | 819 | Локальная смета №10-132/23 | Дефектная ведомость №10-132/23 |  | 1401 | 582 | 819 |
| 7 | Капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №3 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Чернышевского,3 | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 4 с заменой котлоагрегата №3 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования | 1401 | 582 | 819 | Локальная смета №10-131/23 | Дефектная ведомость №10-131/23 | Причины исключения изложены в тексте экспертного заключения |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт котельной № 7 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Школьная, 7а | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 7 с заменой котлоагрегата №1 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования | 1401 | 582 | 819 | Локальная смета №10-106/23 | Дефектная ведомость №10-106/23 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт котельной №8 с заменой котлоагрегата №2 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Восточная, 82/1 | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной №8 с заменой котлоагрегата №2 КВс-1,16 и вспомогательного оборудования | 978 | 216 | 762 | Локальная смета №10-105/23 | Дефектная ведомость №10-105/23 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Советская, 250 | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 1 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования | 930 | 215 | 715 | Локальная смета №10-100/23 | Дефектная ведомость №10-100/23 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 2 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования г. Тайга, ул. Советская, 250 | КР | подряд | Капитальный ремонт котельной № 9 с заменой котлоагрегата № 2 КВс-0,93 и вспомогательного оборудования | 930 | 215 | 715 | Локальная смета №10-133/23 | Дефектная ведомость №10-133/23 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной №9 г. Тайга ул. Советская, 250 до ж.д. №№236,238 по ул. Советская (Lобщ=451 м Lрем.=300 м) | КР | подряд | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной Lрем.=300 м | 518 | 178 | 340 | Локальная смета №10-124/23 | Дефектная ведомость №10-124/23 | Причины корректировки изложены в тексте экспертного заключения | 156 | 54 | 102 |
| 13 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной №3 г. Тайга ул. Почтовая, 70а до ул. Калинина, 101 (КСЦОН) (Lобщ=935 м Lрем.=300 м) | КР | подряд | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной Lрем.=300 м | 518 | 178 | 340 | Локальная смета №10-125/23 | Дефектная ведомость №10-125/23 |  | 311 | 107 | 204 |
| 14 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной №8 г. Тайга ул. Восточная, 82/1 до ж.д. 84 по ул. Восточная (Lобщ=122 м Lрем.=80 м) | КР | подряд | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Д159 от котельной Lрем.=80 м | 360 | 123 | 237 | Локальная смета №10-126/23 | Дефектная ведомость №10-126/23 |  | 110 | 38 | 72 |
| 15 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов от котельной №7 г. Тайга пос. Таежный, ул. Школьная 7а до ж.д. № 17 по ул. Дудко (Lобщ=1135 м Lрем.Д159=700 м , Д89 - 350 м) | КР | подряд | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов Lрем. Д159=700 м, Д89 - 350 м | 2031 | 693 | 1338 | Локальная смета №10-127/23 | Дефектная ведомость №10-127/23 | Причины корректировки изложены в тексте экспертного заключения | 439 | 150 | 289 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 15 271 | 5 505 | 9 766 |  |  |  | 4 073 | 1 601 | 2 472 |

### 4.2.7. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (ОАО «СКЭК»)

Водоотведение

Заявленные предприятием расходы на услуги по водоотведению для производства тепловой энергии составили 28,01 тыс. руб. (499,73 м³) из расчета 56,05 руб./ м³.

В качестве обосновывающих материалов, представлены следующие документы:

- Расходы на холодную воду, водоотведение ОАО «СКЭК» для нужд теплоснабжения, горячего водоснабжения Тайгинского ГО (котельные 
№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз») на 2023-2024 годы (приложение 4.8);

- Договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «ТВКХ» 
№ 6-ТВВ от 28.12.2020 с ОАО «СКЭК»;

- Водный баланс по котельным Тайгинский городской округ на 2023-2024 годы.

Экспертами проанализированы предоставленные документы. Объем стоков принимается на уровне предложений предприятия на стоки от душевых сеток, согласно расчету водного баланса, в количестве 499,73 м³.

Стоимость водоотведения на 2023 год принимается в соответствии 
и постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 611 
т 25.11.2022 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», в размере 56,05 руб./ м³.

Расходы по статье на 2023 год, в части теплоснабжения, по мнению экспертов, составят 28,01 тыс. руб.

| Расходы, тыс. руб. | Объем, м³ | Цена, руб. руб./ м³ |
| --- | --- | --- |
| 28,01 | 499,72 | 56,05 |

Корректировка затрат по статье относительно предложений предприятия отсутствует.

### 4.2.8. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями                         (затраты ООО «ТВКХ»)

Согласно п. 30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

П.24. Методических указаний говорит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг;

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «ТВКХ», в части исполнения работ в рамках договора технического обслуживания.

Затраты ООО «ТВКХ» рассчитываются методом экономически обоснованных расходов.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ котельные 
№№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «ТВКХ») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.). Ниже рассматриваются составляющие затрат подрядной организации, формирующие общую сумму расходов по данной статье.

ОАО «СКЭК» представило расшифровку стоимости договора на техническое обслуживание в части тепловой энергии ООО «ТВКХ» по Тайгинскому ГО (котельные №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз») в виде сметы затрат ООО «ТВКХ» по техническому обслуживанию оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения процесса по производству и транспортировке теплоэнергии. Предлагаемая сумма договора составляет 27 030 тыс. руб.

Заявленные ОАО «СКЭК» расходы и экономически обоснованные расходы по расчету экспертов, отражены в Таблице 7.

Таблица 7

Смета затрат ООО «ТВКХ» по техническому обслуживанию

оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения и обслуживание процесса по производству и транспортировке теплоэнергии

по Тайгинскому ГО (котельные № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз»)

| № п/п | Статья затрат | Ед. Изм. | Предложения ОАО «СКЭК» на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 671,63 | 502,34 | -169,29 |
|  | - расходы на спецодежду | тыс.руб. | 568,66 | 414,21 | -154,45 |
|  | - расходы на хозяйственный инвентарь | тыс.руб. | 102,97 | 88,13 | -14,84 |
| # 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 16 802,40 | 16 267,59 | -534,81 |
|  | - ППП (кочегары, элетрослесарь, слесарь по ремонту) | тыс.руб. | 16 083,25 | 15 548,44 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | тыс.руб. | 719,15 | 719,15 |  |
|  | численность, всего | чел | 58 | 56 |  |
|  | - ППП (кочегары, элетрослесарь, слесарь по ремонту) | чел | 57 | 55 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | чел | 1 | 1 |  |
|  | Средняя заработная плата на человека | руб./чел. | 30 800,64 | 30 839,56 | 38,93 |
|  | - ППП (кочегары, электрослесарь, слесарь по ремонту) | руб./чел. | 30 289,61 | 30 310,66 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | руб./чел. | 59 929,33 | 59 929,33 |  |
| # 3. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 1038,91 | 120,00 | -918,91 |
| # 4. | Материалы для ППР | тыс.руб. | 685,20 | 674,35 | -10,85 |
| # 5. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 2 696,30 | 1 277,78 | -1 418,52 |
| # 6. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 44,40 | 44,4 | 0,00 |
| # 7. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5 091,10 | 4 918,34 | -172,76 |
| # 8. | ИТОГО | тыс.руб. | 27 029,94 | 23 804,80 | -3 225,14 |

Описание подходов и принимаемый уровень затрат по статьям затрат 
ООО «ТВКХ» в части оказания услуг по производству тепловой энергии рассматривается ниже.

### 4.2.8.1. Расходы ООО «ТВКХ», связанные с производством и реализацией продукции «Вспомогательные материалы» (ООО «ТВКХ»)

Предприятие заявило затраты по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 671,63 тыс. руб., том числе спецодежда, 568,66 тыс. руб., инвентарь, прочие материалы, 102,97 тыс. руб.

Расходы на спецодежду

Плановые расходы на спецодежду на 2023 по предложению предприятия составили 568,66 тыс. руб.

В подтверждение планируемых расходов предприятием представлены:

- расчет затрат на приобретение спецодежды (в соответствии со сроками выдачи и нормами носки спец одежды, утвержденными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ);

- счет на оплату ООО «Протекс» № 308-с от 18.08.2023 и №309 от 18.08.2023.

Эксперты проверили представленный предприятием расчет расходов на приобретение спецодежды и скорректировали численность работников согласно принимаемой в расчет общей численности ППП 55 единиц, и произвели корректировку по срокам носки спецодежды, в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н.

Согласно произведенным расчетам затраты на спецодежду по расчету экспертов составили 414,21 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 154,45 тыс. руб.

Расходы на хозяйственный инвентарь

Плановые расходы на хозяйственный инвентарь на 2023 по предложению предприятия составили 102,97 тыс. руб.

В подтверждение планируемых расходов предприятием представлены:

- расчет расходов на хозяйственный инвентарь (лопаты, метла, ведра и т.д.);

- счета-фактуры от поставщиков подтверждающие стоимость инвентаря.

Эксперты проверили представленный предприятием расчет расходов на хозяйственный инвентарь и представленные обоснования стоимости. Экспертами скорректированы стоимость приобретения тачек, знаки безопасности, лопаты снеговые. Стоимость инвентаря принята исходя из стоимости товаров в открытом доступе из сети интернет.

Согласно произведенным экспертами расчетам затраты на инвентарь составили 88,13 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 14,84 тыс. руб.

4.2.8.2 «Расходы на оплату труда (ООО «ТВКХ»)

В части обоснования расходов на оплату труда ООО «ТВКХ» ОАО «СКЭК» представило:

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 16 802,40 тыс. руб. на численность 58 единиц при средней месячной оплате труда 31 304,08 руб./чел. мес.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- Расчет расходов на оплату труда;

- Проект штатного расписания Тайгинский ГО (котельные №№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз»);

- Нормативный расчет численности кочегаров и слесарей, занятых на обслуживании и ремонте трубопроводов, оборудовании и сооружений тепловых сетей.

Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей принимаются в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Нормативы численности рабочих, занятых на обслуживании котлов (кочегар) с ручной загрузкой определяются в соответствии с таблицей № 3 приказа Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

| средний расход угля за отопительный период на 1 котел в смену, тн. | Количество котлов в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Норматив численности рабочих в смену, чел. |  |  |  |
| до 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| свыше 0,5 до 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| свыше 1,0 до 2,0 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| свыше 2,0 до 3,0 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 4,0 |
| свыше 3,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |

Эксперты рассмотрели представленный ОАО «СКЭК» нормативный расчет численности кочегаров и слесарей тепловых сетей.

Расчет нормативной численности кочегаров представленный ОАО «СКЭК»

| Котельная | кол-во котлов | расход угля в год, (ручная подача), тн | средний расход в смену на 1 котел, тн | кол-во кочегаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в смену | всего |
| Котельная №2 | 3 | 857,7 | 0,59 | 2,0 | 8 |
| Котельная №3 | 3 | 695,5 | 0,48 | 2,0 | 8 |
| Котельная №4 | 2 | 763,1 | 0,79 | 2,0 | 8 |
| Котельная №7 | 3 | 1031,1 | 0,71 | 2,0 | 8 |
| Котельная №8 | 2 | 481,7 | 0,50 | 2,0 | 8 |
| Котельная №9 | 2 | 620,5 | 0,64 | 2,0 | 8 |
| Котельная "Лесхоз" | 1 | 58,9 | 0,12 | 1,0 | 4 |
| ИТОГО |  | 4 508,5 |  |  | 52 |

Экспертом произведен пересчет нормативной численности кочегаров, в соответствии с нормативным расходом угля по котельным.

Расчет нормативной численности кочегаров произведенный экспертами

| Котельная | кол-во котлов | расход угля в год, (ручная подача), тн | средний расход в смену на 1 котел, тн | кол-во кочегаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в смену | всего |
| Котельная №2 | 3 | 793,56 | 0,54 | 2,0 | 8 |
| Котельная №3 | 3 | 634,65 | 0,44 | 1,2 | 4,8 |
| Котельная №4 | 2 | 685,87 | 0,71 | 1,8 | 7,2 |
| Котельная №7 | 3 | 874,16 | 0,60 | 2,0 | 8 |
| Котельная №8 | 2 | 446,14 | 0,46 | 1,0 | 4 |
| Котельная №9 | 2 | 588,76 | 0,61 | 1,8 | 7,2 |
| Котельная "Лесхоз" | 1 | 40,35 | 0,08 | 1,0 | 4 |
| ИТОГО |  | 4 063,49 |  |  | 43,2 |

Нормативная численность кочегаров, с учетом расчетного коэффициента невыходов 15,4% составила 50 человек = 43,2 чел. * 1,154.

Определение численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей (профессия: слесарь по обслуживанию тепловых сетей; слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; изолировщик на термоизоляции), предусмотрено пунктом 2.8 приказа Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Расчет численности обслуживания и ремонта тепловых сетей осуществляется в соответствии с таблицей 8 приказа Госстроя России от 22.03.1999 № 65, исходя из диаметров и протяженности участков тепловых сетей.

Расчет численности персонала по обслуживанию тепловых сетей выполнен ОАО «СКЭК» и составил 6 человек исходя из 4 смен и расчетной численности 1,4 ед. в смену.

Экспертом проанализирован расчет и отмечается следующее, поскольку персонал по обслуживанию тепловых сетей работает по восьмичасовому графику 5/7, то расчет не должен учитывать сменность.

Нормативная численность рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, с учетом расчетного коэффициента невыходов 17,0% составила 2 человека = 1,4 чел. * 1,17

После проведенного анализа, эксперты предлагают принять численность производственного персонала в количестве 56 человек (50 кочегаров, 1 электрогазосварщик, 1 электромонтер, 2 слесаря по ремонту тепловых сетей, 1 слесарь по ремонту котельного оборудования), а также 1 единицу АУП персонала (начальник участка).

Экспертами произведен расчет фонда оплаты труда, исходя из предлагаемого предприятием месячного фонда оплаты труда по профессиям, с учетом графика роботы котельных 9 месяцев в году (кочегары) и ремонтного персонала 12 месяцев. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет фонда оплаты труда ООО «ТВКХ» по Тайгинскому ГО 
(котельные № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз») на 2023 год

| Профессия | кочегары | сварщик | электромонтер | слесарь ТС | слесарь КО | начальник участка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З/п в мес. на ед. | 29710,63 | 42080,00 | 35371,00 | 36234,00 | 31636,00 | 59929,33 | 30839,56 |
| Кол-во единиц | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| Мес. | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Фонд оплаты труда | 13 369,78 | 504,96 | 424,45 | 869,62 | 379,63 | 719,15 | 16 267,59 |

Таким образом, экспертами принимается в расчет общий фонд оплаты труда ООО «ТВКХ» в целях заключения договора на техническое обслуживание, в размере 16 267,59 тыс. руб.

Расчетный средний уровень заработной платы ООО «ТВКХ» на 2023 год, в размере 30 839,56 руб./ чел. мес. не превышает среднего планового уровня оплаты труда на 2023 год по Кузбассу 42 553,82 руб./ чел. мес. рассчитанного исходя из статистических данных за 2022 год (Интернет-портал Кемеровостата/ Официальная статистика/ Уровень жизни https://kemerovostat.gks.ru/folder/38683) с индексом потребительских цен Минэкономразвития РФ 2023/2022 = 1,058.

Корректировка затрат по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 534,81 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

4.8.2.3. Отчисления на социальные нужды (ООО «ТВКХ»)

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению об установлении надбавки к страховому тарифу от 13.04.2023 – 0,234 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,234 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,234 %.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 091,10 тыс. руб.

Экспертами принимается величина социальных отчислений на 2023 год в размере 30,234% от ФОТ или 4 918,34 тыс. руб.

Корректировка в сторону уменьшения, относительно предложений предприятия, составила 172,76 тыс. руб. и связана с корректировкой фонда оплаты труда ООО «ТВКХ».

4.8.2.4. Расходы на обучение персонала (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 1 083,91 тыс. руб., в том числе 374,4 тыс. руб. – обучение, 299,52 тыс. руб. – проживание, 364,99 тыс. руб. – организация учебного процесса.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- договор № 100/КО от 28.03.2017 с ООО «Центр подготовки кадров» с автопролонгацией;

- акт № 2150 от 19.08.2022 ООО «ЦПК» на услуги профессиональной подготовки машиниста кочегара;

- расчет стоимости подготовки кадров (по специальности машинист (кочегар) котельной);

- договор от 09.01.2019 № 5-16-14;

- договор от 21.01.2019 № УОЦ-05-19.

При анализе представленных документов экспертами установлено, что помимо расходов на обучение персонала в сумме 1 083,91 тыс. руб. включены расходы на проживание - 299,52 тыс. руб. и организация учебного процесса - 364,99 тыс. руб.

Эксперты считают, что данные расходы не являются экономически обоснованными, так как в настоящее время обучение можно пройти онлайн или пригласить специалиста на предприятие. Эксперты предлагают не учитывать расходы на проживание и питание сотрудников в расчете тарифов на тепловую энергию как экономически нецелесообразные.

Экспертами расходы на обучение персонала приняты в размере 103,68 тыс. руб. Расходы на обучение приняты исходя из нормативного количества кочегаров и периодичности обучения 1 раз в три года. Стоимость обучения одного специалиста принята акту ООО «ЦПК» № 2150 от 19.08.2022, в размере 7,2 тыс. руб.

120,00 тыс. руб. = 7,2 * 50 / 3

Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 918,91 тыс. руб., в связи с вышеуказанными причинами.

4.8.2.5. Материалы для проведения текущего ремонта (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены расходы в сумме 685,20 тыс. руб. Расчет предприятия выполнен исходя из фактических расходов за 2022 год по основному узлу теплоснабжения ОАО «СКЭК» в Тайгинском ГО (котельные Центральная, «Приют», №1, «Д/сад», «Диспансер» п. Кузель) в пропорции условных единиц основного узла и узла котельные № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз». Заявленная предприятием сумма складывается следующим образом 685,20 тыс. руб. 
= 6 018,80 тыс. руб. (факт 2022) / 462,72 УЕ (основной узел) / 52,68 УЕ (7 котельных).

Экспертами проанализированы фактические затраты, понесенные по основному тепловому узлу Тайгинского ГО по представленному отчету по проводкам за 2022 год. Расходы на ППР по основному узлу в 2022 году составили 5 598,48 тыс. руб. Экспертами принимается в план на 2023 год расходы на ППР исходя из фактических расходов за 2022 год с индексом ИПЦ Минэкономразвития РФ 2023/2022=1,058. Расходы на ППР на 2023 год принимаются в сумме 
674,35 тыс. руб. = 5 598,48 тыс. руб. (факт 2022) * 1,058 / 462,72 УЕ (основной узел) / 
52,68 УЕ (7 котельных).

Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 10,85 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

4.8.2.6. Производственные расходы (ООО «ТВКХ»)

Предприятие заявило расходы на 2023 год в сумме 2 696,30 тыс. руб., в том числе:

- Услуги автотранспорта по вывозу ЗШО, в сумме 568,55 тыс. руб.

- Погрузка, угля при перевозке с центрального склада до котельных и подача, буртовка на складах котельных (услуги погрузчика), в сумме 645,55 тыс. руб.

- Затраты по использованию полигона, в сумме 537,50 тыс. руб.

- Расходы на содержание автопарка и спецтехники, в сумме 285,50 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение нормальных условий труда (охрана труда), в сумме 653,80 тыс. руб.

- Расходы на вывоз ТКО, в сумме 5,40 тыс. руб.

Экспертами проведен анализ заявленных предприятием расходов по каждой статье.

Расходы по вывозу ЗШО

Экспертами проведен расчет затрат, заявленных предприятием на вывоз шлака, исходя из количества нормативного расхода угля.

Вывоз ЗШО от котельных № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» до полигона, 
МУП «Полигон-Сервис» Яшкинского муниципального округа рассчитан исходя из перевозимых объёмов шлака, и стоимости вывоза шлака по договору с 
ООО «Сторйтехальянс» № 1 от 01.01.2023, в размере 150,00 руб./т. Общий объем ЗШО составит 646 тонны = 4063,49 тыс. т. угля * 15,9 % зольность угля по договору.

Таким образом, экспертами принимаются расходы на вывоз ЗШО в размере 
96,90 тыс. руб. = 646 т. * 150 руб. /т. / 1000.

Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 471,65 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов ЗШО и стоимости вывоза.

Погрузка, угля при перевозке с центрального склада до котельных и подача, буртовка на складах котельных

Предприятием заявлены расходы на услуги погрузчика на погрузку и угля на центральном складе и шлака на котельных в КАМАЗ, а также буртовку угля на котельных, в размере 645,55 тыс. руб., в том числе погрузку 88,55 тыс. руб., буртовку 557,00 тыс. руб., исходя из стоимости погрузчика 1 970,97 руб./маш.-час. и планируемых часов 45 ч. на погрузку и 283 ч. на буртовку угля. Свод затрат предприятия представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет затрат на услуги погрузчика ООО «ТВКХ» на 2023 год

| Объем погрузки угля и ЗШО, тонн | Время погрузки-разгрузки, ч | Стоимость машино часа, руб/ч без НДС | Итого затраты на перевозку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 899 (зшо) | 45 | 1970,97 | 88,56 |
| Уголь = 5 652 | 283 | 1970,97 | 557,00 |
| ИТОГО |  |  | 645,56 |

Экспертами произведен перерасчет времени работы погрузчика на нормативный расход угля и шлака. Стоимость маш.-час погрузчика принимается экспертами исходя из утвержденной стоимости машино-час ООО «ТВКХ» на 2023 год без учета сметной прибыли 20% руб., в размере 1 680,09 руб./маш.-час. = 2016,11/1,2. Расчет экспертов представлен в таблице 10.

Таблица 10

Экспертный расчет затрат на услуги погрузчика ООО «ТВКХ» на 2023 год

| Объем погрузки угля и ЗШО, тонн | Время погрузки-разгрузки, ч | Стоимость машино часа, руб/ч без НДС | Итого затраты на перевозку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 646 (зшо) | 32 | 1680,09 | 53,76 |
| Уголь = 4 063,49 | 203 | 1680,09 | 341,06 |
| ИТОГО |  |  | 394,82 |

Таким образом, экспертами принимается в расчет услуги погрузчика в сумме 394,82 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 250,73 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов угля и ЗШО.

Затраты по использованию полигона

Предприятием заявлены затраты по использованию полигона, в сумме 537,50 тыс. руб. на размещение отходов в объеме 899 тонн, при стоимости захоронения 597,89 руб./т., согласно договору, с МУП «Полигон-Сервис» № 8 от 07.12.2022.

Экспертами произведен пересчет объема золошлаковых отходов, на нормативный расход угля, исходя из зольности угля принятой по договору 
№ 530-ТУ от 14.11.2022, в размере 15,9 %. Объем ЗШО принимается в количестве 646 т. = 4063,49 т. (уголь) * 15,9 % (зольность). Цена захоронения принимается по договору с МУП «Полигон-Сервис» № 8 от 07.12.2022, в размере 597,89 руб./т.

Таким образом, затраты по использованию полигона, связанные с захоронением золошлаковых отходов принимаются в сумме 386,24 тыс. руб. = 646 т. * 597,89 руб./т. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 151,26 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов ЗШО.

Расходы на содержание автопарка и спецтехники

Заявленные предприятием расходы на содержание автопарка и спецтехники, в сумме 285,50 тыс. руб. экспертами не принимаются, в виду отсутствия документального обоснования заявленных расходов.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда (охрана труда)

Предприятием заявлены затраты на обеспечение нормальных условий труда (охрана труда), в сумме 653,80 тыс. руб., в том числе на:

- Аттестация рабочих мест условиям труда (спецоценка) - 87,00 тыс. руб.

- Спецпитание (денежная компенсация молока) - 242,91 тыс. руб.

- Периодический медицинский осмотр - 133,40 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение персонала смывающими и обезвреживающими средствами - 184,89 тыс. руб.

- Аптечки – 5,60 тыс. руб.

В обоснование заявленных расходов предприятиям представлены:

- Приказ о размере компенсации.

- Приказ о проведении проверки по специальные оценки труда.

- Карточка спец оценки труда.

- Расчет расходов на обеспечение нормальных условий труда.

- Договор на оказание медицинских услуг.

- Счет фактуры и акты обосновывающие стоимость заявленных услуг.

Экспертами проведен анализ заявленных предприятием расходов, проанализированы представленные материалы тарифного дела. После проведенного анализа экономической обоснованности экспертами предлагается учесть в расчет сумму 413,11 тыс. руб., в том числе:

- Аттестация рабочих мест по условиям труда (спецоценка) - 18,00 тыс. руб. Экспертами принимаются расходы, на аттестацию исходя из общего количества 11 рабочих мест (7 – кочегаров, 1 – слесарь тепловых сетей, 1 – слесарь по ремонту котельного оборудования, 1 – электромонтёр и 1 – электросварщик и 1 начальник участка). Аттестация проводиться в соответствии с приказом ООО «ТВКХ» № 86/1 от 14.09.2023. Стоимость аттестации принята по договору с ООО «Атон-Кузбасс» № 1341-22 от 06.06.2022, в размере 1,5 тыс. руб. за одно место.

- Спецпитание (денежная компенсация молока) – 191,80 тыс. руб. При проверке заиленных расходов предприятия, экспертами скорректирована стоимость молока. Стоимость молока принимается экспертами, исходя из данных государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу «Средние потребительские цены за август 2023 г.», в размере 58,43 руб. литр без НДС. Количество молока принимается на уровне предложений предприятия 3 282,5 литра.

- Периодический медицинский осмотр – 128,80 тыс. руб. Экспертами скорректирована численность, заявленная предприятием, до уровня принимаемого при расчете фонда оплаты труда, и принимается в расчет 56 человек. Стоимость медицинских осмотров принята по договору с ООО «АВРОРА» № 9089 от 07.06.2022, в размере 2 300 руб. за один осмотр.

- Расходы на обеспечение персонала смывающими и обезвреживающими средствами в размере 68,91 тыс. руб. Расходы приняты в пересчете на нормативную численность персонала.

- Расходы на аптечки – 5,60 тыс. руб. Статья 223 ТК РФ регламентирует, что работодатель должен гарантировать медицинское обслуживание работников, поэтому на предприятии в обязательном порядке должна быть аптечка. Расходы на приобретение аптечек приняты на уровне предложений предприятия, исходя из стоимости 800,00 руб. за штуку на семь котельных.

Корректировка расходов на обеспечение нормальных условий труда, в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 266,67 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Образование ТКО

Предприятием заявлены расходы по обращению с твердыми коммунальными отходами от котельных составили 5,40 тыс. руб.

Экспертами принимаются заявленные расходы, по договору с ООО «Чистый город» от 01.07.2019 № 104074 на обращение с твердыми коммунальными отходами от котельных № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» Тайгинского ГО 2,81 тыс. руб. (7 м³) из расчета 400,92 руб./ м³. Норматив накопления ТКО принят по договору 0,0105 м³ в мес. и составил 7 м³ в год = 56 чел. * 0,0105 м³ * 12 мес.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,59 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Таким образом, после проведенного анализа, экспертами принимаются в расчет производственные расходы (ООО «ТВКХ») в сумме 1 293,88 тыс. руб. Корректировка относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1 402,42 тыс. руб., в связи с проведенным расчётом.

4.8.2.7.  Общехозяйственные расходы (ООО «ТВКХ»)

Предприятием заявлены общехозяйственные расходы ООО «ТВКХ», в виде расходов на связь, в размере 44,40 тыс. руб.

Предприятием в обоснование к заявленным затратам представлен приказ 
ООО «ТВКХ» от 01.09.2023 № 81/1, «О корпоративной сотовой связи», в связи с чем экспертами принимаются расходы в размере 44,40 тыс. руб. = 400 руб. * 4 чел. 
* 12 мес. + 300 руб. * 7 чел. * 12 мес.

4.2.8. Необходимая валовая выручка (ООО «ТВКХ»)

Эксперты в результате проведённого анализа статей расходов считают необходимым учесть расходы ООО «ТВКХ», в части тепловой энергии на 2023 год, на уровне 23 820,90 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ ООО «ТВКХ», вошедшая в статью «Услуги производственного характера» по ОАО «СКЭК» на 2023 год, по сравнению с предложениями предприятия (27 029,94 тыс. руб.) в сторону снижения составила 
3 209,04 тыс. руб.

Структура расходов ООО «ТВКХ», учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК на потребительском рынке» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», по статье «Услуги производственного характера» представлена в приложении 3 к настоящему экспертному заключению.

4.3.9 Прочие расходы (ОАО «СКЭК»)

Затраты по статье заявлены в сумме 178,34 тыс. руб. Предприятием в статье учитываются расходы по сч.26 Общехозяйственные расходы центрального аппарата ОАО «СКЭК» в доле отнесенной на узел теплоснабжения Тайгинского ГО - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» (0,157%).

В качестве обосновывающих документов представлены документы:

- Аналитические отчеты по сч. 26 «Общехозяйственные расходы» за 2022 год ОАО/ «СКЭК» в разрезе статей затрат, с подтверждающими произведенные затраты документами.

В целях обоснования прочих общехозяйственных расходов предприятие представило Аналитический отчет ОАО «СКЭК» по счету 26.01 по итогу 2022 года и пересчитало перераспределение затрат между узлами теплоснабжения с учетом изменений по процентам распределения, внесенными в учетную политику предприятия в связи с началом оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения в 2023 году предприятием на территории теплоснабжения Тайгинского ГО - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз».

Сумма прочих общехозяйственных расходов на тепловую энергию предприятием рассчитана исходя из затрат по сч.26 в 2022, согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия с учетом осуществления работ на территории Тайгинского ГО - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», в размере 0,157% от общей суммы прочих общехозяйственных расходов по ОАО «СКЭК», с учетом ИПЦ на 2023 год 1,06.

Экспертами не принимается сумма прочих общехозяйственных расходов на 2023 на тепловую энергию, в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год. Расходы будут приняты в доле общехозяйственных расходов, в разрезе узлов ОАО «СКЭК» по итогу 2023 года согласно фактическому проценту распределения по видам деятельности и узлам теплоснабжения.

4.3.10 Экспертные услуги (ОАО «СКЭК»)

Предприятием заявлены расходы на экспертные услуги в сумме 495,48 тыс. руб. В обоснование расходов представлены:

- Договор № 95 от 05 06 2023 (расчет СЗТ, НУР, потери).

- Коммерческое предложение ООО «ЦПД» (техобследование зданий котельных, тепловых сетей, котлов).

- Коммерческое предложение ЗАО «НТЦ «Экспертиза» (техобследование зданий котельных, тепловых сетей, дымовых труб).

- Расчет расходов.

Экспертами принимается в расчет расходы на экспертные услуги на 2023 год в соответствии с представленными подтверждающими документами (коммерческие предложения ЗАО НТЦ «Экспертиза» исх. № 44 и ООО «ЦПД» по тех. обследованию зданий котельных, дымовых труб и котлов; договор с ООО «Э-Визор» № 95 от 05.06.2023 (НУРЫ, ЗТ, потери в сетях), расходы по договору о государственной экспертизе уровня НВВ, в общей сумме 1092,00 тыс. руб.

4.3.11 Плата за выбросы загрязняющих веществ (ОАО «СКЭК»)

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 294,10 тыс. руб., в том числе:

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) – 44,10 тыс. руб.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов) – 8,80 тыс. руб.

- Услуги по размещению (в части захоронения) отходов (Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная) – 241,20 тыс. руб.

В обоснование расходов представлены:

- Расчет платы НВОС.

- Договор с МУП «Полигон-Сервис» № 8 от 07.12.2022 на размещение и использование ЗШО и отходов от производства как изолирующего материала.

- Расчет платы за услуги по размещению (в части захоронения) ТКО 2023 год.

- Декларация о плате за НВОС за 2022 год.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Экспертами проанализированы представленные предприятием обосновывающие материалы. Суммы затрат по статье принимается экспертами в размере 27,99 тыс. руб., в том числе:

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) – 27,99 тыс. руб. Расходы приняты на уровне фактических за 2021 год, по предыдущему оператору использовавшего данный комплекс котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» (данные приняты из шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2021.FACT).

- Расчетная плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов) экспертами не принимается, так как входит в фактический платеж по факту 2021 года, учтенный ранее.

- Услуги по размещению (в части захоронения) отходов (Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная) заявленные ОАО «СКЭК» экспертами не принимаются, поскольку представленный договор МУП «Полигон-Сервис» № 8 от 07.12.2022 на размещение и использование ЗШО заключен с ООО «ТВКХ» и учтен ранее в услугах производственного характера.

- Услуги по размещению (в части захоронения). Экспертами не принимаются заявленные расходы, в виду отсутствия в материалах дела договора на обращение с твердыми коммунальными отходами от котельных № 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз» Тайгинского ГО.

Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 266,10 тыс. руб., в связи с обоснованиями, описанными выше.

4.3.12. Лабораторные анализы исследований горячей воды (ОАО «СКЭК»)

Предприятием заявлены расходы на проведения лабораторных исследований горячей воды в размере 5 242,00 тыс. руб. В обоснование заявленных расходов предприятием представлен расчет стоимости услуг по калькуляции ФБУЗ «Центр Гигиены» по КО.

Экспертами не принимается в расчет затраты на лабораторные анализы исследований горячей воды, в виду отсутствия договора с ФБУЗ «Центр Гигиены», а также отсутствие фактических исследований воды по другим узлам теплоснабжения ОАО «СКЭК», с целью определения плановой периодичности и стоимости проведения исследований.

Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 5 242,00 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов к заявленной сумме.

4.3.13. Амортизация основных средств и нематериальных

активов ОАО «СКЭК»

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 20,32 тыс. руб.

В подтверждение основных средств, находящихся на балансе предприятия и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности представлены следующие обосновывающие материалы:

- Ведомость износа ОС за 2022 год по сч. 26.01.

- Аналитический отчет по сч. 26.01 за 2022 год.

Эксперты не принимают заявленные предприятием расходы на амортизацию головного аппарата ОАО «СКЭК», в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам при установлении тарифов на 2023 год. Расходы будут приняты в доле амортизационных начислений, по итогу 2023 года согласно фактическому проценту распределения по видам деятельности и узлам теплоснабжения ОАО «СКЭК».

### 4.3.14 Арендная плата (ОАО «СКЭК»)

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 156,86 тыс. руб., в том числе:

- аренда имущества КУМИ – 121,67 тыс. руб.;

- аренда земли – 35,19 тыс. руб.

КУМИ Тайгинского городского округа передало ОАО «СКЭК» во временное пользование имущество (котельные, тепловые сети, земельные участки) согласно договору аренды № 6-24-23 от 01.09.2023, исходя из стоимости аренды 10,00 тыс. руб. за 30 календарных дней. Данное имущество, находится во временном безвозмездном пользовании у КУМИ Тайгинского городского округа по договору 
№ 30-08-2023 от 30.08.2023 между ООО «Рассвет» (собственник имущества) и КУМИ Тайгинского городского округа.

Согласно п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, арендная плата включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Экспертами не принимается в расчет заявленная сумма аренды имущества и земельных участков, в виду того, что собственник (ООО «Рассвет») не подтвердил расходы на амортизацию, налогов на имущество и землю, и передал имущество на безвозмездной основе.

Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 156,86 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих материалов к заявленной сумме.

4.3.15. Другие расходы, связанные с производством

и реализацией продукции (ОАО «СКЭК»)

ОАО «СКЭК» заявило затраты по статье в сумме 5,66 тыс. руб.

Согласно учетной политике ОАО «СКЭК» налоги, входящие в состав общехозяйственных расходов, распределяются между видами деятельности предприятия как общехозяйственные расходы. В целях обоснования величин налогов, которые необходимо учесть при расчете тарифов на тепловую энергию, предприятие представило Аналитический отчет ОАО «СКЭК» по счету 26.01 по итогу 2022 года и пересчитало перераспределение затрат между узлами теплоснабжения с учетом изменений по процентам распределения, внесенными в учетную политику предприятия в связи с началом оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023 году  предприятием на территории Тайгинского городского округа (котельные
№ 2,3,4,7,8,9, «Лесхоз»).

Сумма налогов (учтенных в общехозяйственных расходах предприятия) на 2023 на тепловую энергию экспертами принята в нулевой оценке, в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год. Расходы по итогу 2023 года будут распределены в разрезе доли узлов 
ОАО «СКЭК» согласно фактическому проценту распределения, по видам деятельности и узлам теплоснабжения.

Корректировка затрат по статье в сторону снижения составила 5,66 тыс. руб.

## 4.4. Внереализационные расходы (ОАО «СКЭК»)

4.4.1 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Расход топлива на неснижаемый запас установлен постановлением РЭК Кузбасса от 14 ноября 2023 № 266.

Стоимость затрат на снижаемый запас, согласно предложениям предприятия и расчетам экспертов, составила 2 931,00 тыс. руб. исходя из средней цены топлива и его перевозки.

Расчет затрат на неснижаемый запас топлива представлен в таблице 11.

Таблица 11

Неснижаемый запас топлива

| Показатели | Ед. изм. | Предложения на 2023 год ОАО «СКЭК» | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива на неснижаемый запас угля с учетом естественной убыли | т | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,0 |
| Стоимость расходов на неснижаемый запас топлива с учетом транспортировки | тыс. руб. | 2 931,00 | 2 931,00 | 0,0 |

4.4.2 Расходы на услуги банка ОАО «СКЭК»

ОАО «СКЭК» заявлены расходы по статье на уровне 9,43 тыс. руб.

Представлены следующие обосновывающие документы:

- статья «Расходы на услуги банков» с обосновывающими документами;

- аналитический отчет сч. 91 за 2022 год;

- договоры на услуги банков.

Согласно учетной политике ОАО «СКЭК» распределение расходов на услуги банка в целом производится согласно установленному проценту в рамках учетной политики. Согласно Аналитическому отчету по ОАО «СКЭК», за 2022 год, общая сумма услуг банка по предприятию составила 5 664 964,26 руб. На 2023 год предприятие предлагает сумму затрат по статье в размере 5 664 964,26*0,157%*106% = 9 427,63 рублей.

По расчету экспертов:

5 664 964,26*0,157%*105,8% = 9 409,85 рублей.

Эксперты принимают затраты по статье в сумме 9,41 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составит 0,02 тыс. руб.

4.5 Необходимая валовая выручка

Плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и передаче тепловой энергии по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа, котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на 2023 год заявлена в размере 68 797,92 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 68 797,92 тыс. руб.

По мнению экспертов, в результате корректировки затрат, необходимая валовая выручка на 2023 год принимается в сумме 46 686,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок необходимая валовая выручка составила 
46 686,42 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом экономически обоснованных тарифов на 2023 год представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом экономически обоснованных затрат на 2023 год ОАО «СКЭК» 
Тайгинского городского округа, по узлу теплоснабжения
котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения ОАО «СКЭК» на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции | тыс. руб. | 65 857,49 | 43 746,01 | -22 111,48 |
| 2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 2 940,43 | 2 940,41 | -0,02 |
| 3 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии (общая) | тыс. руб. | 68 797,92 | 46 686,42 | -22 111,50 |
| 3.1 | в том числе на (потребительский рынок) | тыс. руб. | 68 797,92 | 46 686,42 | -22 111,50 |

Корректировка необходимой валовой выручки, в сторону снижения, от заявленных предприятием расходов, составила 22 111,50 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 22 111,50 тыс. руб.

# Расчёт тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по Тайгинскому городскому округу, по узлу теплоснабжения котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на 2023 год

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов на 2023 год, отражена в таблице 13.

Таблица 13

Расчёт тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК»

котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на 2023 год

| № п.п. | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 12 558,0 |
| 2. | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок, тыс. руб. | 46 686,42 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 3 717,66 |
| 4. | Динамика изменения уровня тарифа к утвержденному ранее | 32,00 % |

# Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на теплоноситель на 2023 год

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию.

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону.

Объем теплоносителя принят на уровне предложений предприятия 14 856 м³.

Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая в расчет, отражена в таблице 14.

Таблица 14

Баланс теплоносителя на 2023 год

| Показатель | Единица измерения | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Теплоноситель на потребительском рынке, в т.ч. | м³ | 14856 |
| - жилищные организации | м³ | 10529 |
| - бюджетные организации | м³ | 3 245 |
| - прочие потребители | м³ | 1 082 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Стоимость исходной воды

Холодная вода, для реализации услуги горячего водоснабжения, приобретается предприятием от ООО «ТВКХ» по договору № 6-ТВВ от 28.12.2020. В связи с тем, что дополнительной очистки и умягчения сырой воды не производится, экспертами предлагается принять тарифы на теплоноситель на 2023 год, равным стоимости покупки холодной воды от ООО «ТВКХ»,  согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 611 
от 25.11.2022 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)», в размере 78,32 руб./ м³. Расчет затрат на покупную воду представлен в таблице 15.

Таблица 15

Расчет затрат на покупную воду

| 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| руб./ м³ | м³ | тыс. руб. |
| 78,32 | 14 856 | 1 163,52 |

# Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» на 2023 год

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ОАО «СКЭК», утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 14 ноября 2023 № 267 «Об установлении ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», на 2023 год».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год 
для ОАО «СКЭК» на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», представленные в таблице 16.

Таблица 16

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз»,

на период с 15.11.2023 по 31.12.2023

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| Тарифы ООО «ТЭС» | 299,65 | 282,76 | 314,53 | 297,97 | 249,71 | 235,63 | 262,11 | 248,31 | 79,89 | 2 816,32 | х | х |
| с 15.11.2023 год | 336,67 | 333,11 | 352,73 | 338,46 | 280,56 | 277,59 | 293,94 | 282,05 | 78,32 | 3 717,66 | х | х |
| % изменения | 12,35% | 17,81% | 12,14% | 13,59% | 12,35% | 17,81% | 12,14% | 13,59% | -1,97% | 32,00% | х | х |

|  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "СКЭК" на потребительском рынке Тайгинского городского округа (котельные № 2,3,4,7,8,9, "Лесхоз") на 2023 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложение ОАО "СКЭК" на 2023 год | Эксперт на 2023 год | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
|  | Количество котельных |  | 7 | 7 |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  | 7 | 7 |  |
|  | -до 3,00 |  | 6 | 6 |  |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  | 1 | 1 |  |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  | 0 | 0 |  |
|  | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 11,885 | 14,494 | 2,61 |
|  | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | тыс. Гкал | 11,549 | 14,091 |  |
|  | Полезный отпуск (потреб.рынок+произ.нужды) | тыс. Гкал | 10,016 | 12,558 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, в т.ч.: | тыс. Гкал | 10,016 | 12,558 |  |
|  | Отпуск жилищным | тыс. Гкал | 7,537 | 10,046 |  |
|  | Отпуск бюджетным | тыс. Гкал | 1,435 | 1,884 |  |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 1,045 | 0,628 |  |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Потери, всего | тыс. Гкал | 1,869 |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,336 | 0,403 |  |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 1,533 | 1,533 |  |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 65 857,49 | 43 746,01 | -22 111,48 |
| 1.1 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 11 034,84 | 9 498,71 | -1 536,13 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 6 323,95 | 5 908,71 |  |
|  | -уголь каменный | т | 4 349,05 | 4 063,49 |  |
|  | цена топлива | руб./т | 1 454,10 | 1 454,10 |  |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 4 710,89 | 3 590,00 |  |
|  | цена транспортировки | руб./т | 1 083,20 | 883,48 |  |
| 1.2 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 5 657,53 | 5 205,38 | -452,15 |
|  | -Покупная электроэнергия | тыс.руб. | 5 441,50 | 4 991,75 | -449,75 |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 996,06 | 932,01 |  |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 5,463 | 5,356 |  |
|  | - Холодная вода | тыс.руб. | 216,03 | 213,64 |  |
|  | объем холодной воды | тыс.м3 | 2,76 | 2,73 |  |
|  | цена холодной воды | руб./м3 | 78,32 | 78,32 |  |
| 1.3 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 335,23 | 0,00 | -335,23 |
|  | АУП | тыс.руб. | 335,23 | 0,00 |  |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 0,27 | 0,00 |  |
|  | АУП | чел. | 0,27 | 0,00 |  |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 103 452,05 | 0,00 |  |
|  | АУП | руб./мес. | 103 452,1 | 0,0 |  |
| 1.4 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 101,18 | 0,00 |  |
|  | АУП | тыс.руб. | 101,18 | 0,00 |  |
| 1.5 | - Ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 15 275,00 | 4 073,00 | -11 202,00 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. | 15 275,00 | 4 073,00 |  |
| 1.6 | - Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 28,01 | 28,01 | 0,00 |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. | 28,01 | 28,01 |  |
|  | образование ТКО | тыс.руб. |  | 0,00 |  |
| 1.7 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 27 029,94 | 23 820,90 | -3 209,04 |
| 1.8 | Услуги по организации кассового обслуживания | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Прочие расходы по сч.26 (общехозяйственные расходы) | тыс.руб. | 178,34 | 0,00 | -178,34 |
| 1.10 | Прочие расходы по сч.25 (абонентский отдел) | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.11 | Экспертные услуги | тыс.руб. | 495,48 | 1 092,00 | 596,52 |
| 1.12 | - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 294,10 | 28,00 | -266,10 |
| 1.13 | - Лабораторный контроль качества горячей воды | тыс.руб. | 5 245,00 | 0,00 | -5 245,00 |
| 1.14 | - Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 20,32 | 0,00 | -20,32 |
| 1.15 | - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего | тыс.руб. | 156,86 | 0,00 | -156,86 |
|  | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 121,67 | 0,00 |  |
|  | аренда земли | тыс.руб. | 35,19 | 0,00 |  |
| 1.16 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 5,66 | 0,00 |  |
|  | - налог на имущество организаций (сч.26) | тыс.руб. | 1,89 | 0,00 |  |
|  | - земельный налог (сч.26) | тыс.руб. | 1,64 | 0,00 |  |
|  | - транспортный налог (сч.26) | тыс.руб. | 2,13 | 0,00 |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 2 940,43 | 2 940,41 | -0,02 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,00 |  |  |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 |  |  |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 2 931,00 | 2 931,00 |  |
| 2.1 | - расходы на услуги банков | тыс.руб. | 9,43 | 9,41 | -0,02 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |  |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. |  |  |  |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс.руб. |  |  |  |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 |  |  |
| V | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 68 797,92 | 46 686,42 | -22 111,50 |
|  | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 68 797,92 | 46 686,42 |  |
| VI | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 10,02 | 12,558 | 2,542 |
| VII | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 6 868,48 | 3 717,66 | -3 150,82 |
|  | Примечания: рост тарифа к предыдущему периоду, % | % | 143,88% | 32,00% |  |

|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов к техническому обслуживанию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статья расходов | Ед.изм. | по расчету ООО "ТВКХ" 2023 год | Эксперты | Корректировка |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вспомогательные материалы, в т.ч.: | тыс.руб. | 671,63 | 502,34 | -169,29 |
|  | - расходы на спецодежду | тыс.руб. | 568,66 | 414,21 | -154,45 |
|  | - расходы на хозяйственный инвентарь | тыс.руб. | 102,97 | 88,13 | -14,84 |
| 2 | Оплата труда | тыс.руб. | 16 802,40 | 16 267,59 | -534,81 |
|  | - ППП (кочегары, элетрослесарь, слесарь по ремонту) | тыс.руб. | 16 083,25 | 15 548,44 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | тыс.руб. | 719,15 | 719,15 |  |
|  | численность, всего | чел | 58 | 56 |  |
|  | - ППП (кочегары, элетрослесарь, слесарь по ремонту) | чел | 57 | 55 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | чел | 1 | 1 |  |
|  | Средняя заработная плата на человека | руб./чел. | 30 800,64 | 30 839,56 | 38,93 |
|  | - ППП (кочегары, элетрослесарь, слесарь по ремонту) | руб./чел. | 30 289,61 | 30 310,66 |  |
|  | - АУП (начальник участка) | руб./чел. | 59 929,33 | 59 929,33 |  |
| 3 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 1038,91 | 120,00 | -918,91 |
| 4 | Материалы для ППР | тыс.руб. | 685,20 | 674,35 | -10,85 |
| 5 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 2 696,30 | 1 293,88 | -1 402,42 |
|  | - Услуги автотранспорта | тыс.руб. | 568,55 | 96,90 | -471,65 |
|  | - Погрузка, подача, буртова | тыс.руб. | 645,55 | 394,82 | -250,73 |
|  | - Затраты по использованию полигона | тыс.руб. | 537,50 | 386,24 | -151,26 |
|  | - Расходы на содержание автопарка | тыс.руб. | 285,50 | 0,00 |  |
|  | - Расходы на обеспечение нормальных условий труда | тыс.руб. | 653,80 | 413,11 | -240,69 |
|  | - вывоз ТКО | тыс.руб. | 5,40 | 2,81 | -2,59 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 44,40 | 44,4 | 0,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5 091,10 | 4 918,34 | -172,76 |
| 8 | ИТОГО | тыс.руб. | 27 029,94 | 23 820,90 | -3 209,04 |

Приложение № 7 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные 
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», на период

с 15.11.2023 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 15.11.2023 | 3 717,66 | x | x | x | x | x |  |
|  | Двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Население (тарифы указываются с НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 15.11.2023 | 4 461,19 | x | x | x | x | x |  |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 8 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Приложение № 9 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на период с 15.11.2023 по 31.12.2023

(без НДС)

Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель. Одноставочный руб./ м3; с 15.11.2023; 78,32; х. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям. Одноставочный руб./ м3; с 15.11.2023; 78,32; х. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставочный руб./ м3; с 15.11.2023; 93,98; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение №10 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные № 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» на период с 15.11.2023 по 31.12.2023 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; с 15.11.2023; 336,67; 333,11; 352,73; 338,46; 280,56; 277,59; 293,94; 282,05; 78,32; 3 717,66; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2023 
№ 268.

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по узлу теплоснабжения - котельные №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, котельная «Лесхоз», установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2023 № 267.

Приложение № 11 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса для утверждения

индикативных предельных уровней цен и предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

# Системы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Кемерово, утвержденной Приказом Минэнерго России от 25.08.2023 № 222тд «Об утверждении схемы теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год)», статус ЕТО присвоен шести теплоснабжающим организациям.

Таблица 1

Единые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Кемерово согласно актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год

| № п/п | Наименование ЕТО | Номер (код, индекс) системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 | №№ 1, 2 | Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ТЭЦ |
| 2 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | №№ 12, 13, 16, 17, 19, 23, 34, 31, 36, 21, 22, 60 | Котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 56, 60, 65, 66, Кузнецкий пр-т, 260 |
| 3 | АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 | №№ 24, 18, 33, 37, 30, 29, 35, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 26, 27, 32, 28, 41 | Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163, 95 |
| 4 | ООО «Лесная Поляна – Плюс», ИНН 4205265799 | №№ 58, 40, 39, 64, 38 | Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - юго-восточнее пересечения по Академическая ул./Уютная ул.; Котельная мкр. № 2 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Кедровый б-р, 2А; Котельная мкр. № 3 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Лесная Поляна ж.р.; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» Михайлова пр-т, 3/1; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Осенний б-р, 2А (пом. №74) |
| 5 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | №№ 44, 45, 46 | Котельные №№ 8, 9, 10 |
| 6 | ООО «ЭнергоТеплоСервис», ИНН 4205316725 | № 42 | Котельная № 0717/001 |

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) № 1562), (далее – Постановление № 1562 и Правила № 1562).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2164-р.

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 № 111-пг «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на территории муниципального образования «город Кемерово» на 2022 - 2031 годы».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил № 1562, предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (индикативная цена) в разрезе установленных предельных тарифов отражены в приложениях №№ 1 - 6 к настоящему экспертному заключению.

Согласно п.10 предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на i-й расчетный период регулирования (Цi, рублей/Гкал), рассчитываемый ежегодно в отношении систем теплоснабжения, в которых преобладает газ, и в случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил, определяется по формуле:

Цi = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + Вi,

где:

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 12 Правил;

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 16 Правил;

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27  Правил;

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 32 Правил;

РДi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 11 Правил;

- составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), определяемая на i-й расчетный период регулирования в соответствии с пунктом 40 Правил. В случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил № 1562,  не рассчитывается.

Согласно п.9 (5) Правил № 1562 в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут, в случаях:

- Отклонения прогнозного роста цены на топливо на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), более чем на 10 процентных пунктов;

- и (или) отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования более чем на 5 процентных пункта;

- и (или) средневзвешенной по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования (в рассматриваемом случае это 2023 год) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации более чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае это 2022 год), предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с п.10 Правил, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае это 2023 год).

Согласно 9(4) при определении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут:

под i-м расчетным периодом регулирования считается расчетный период регулирования, который соответствует первому году функционирования ценовой зоны теплоснабжения после окончания переходного периода (в рассматриваемом случае 2022 год);

под j-м расчетным период регулирования - каждый последующий расчетный период регулирования после окончания i-го расчетного периода регулирования, здесь 2024 год.

Анализ условий в пункте 9 (5) Правил № 1562 показал:

- отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 38,3 процентных пункта (143,3 - 105 = 38,3), где 105 – ИЦП на уголь энергетический каменный на 2024 год; 143,3 - ИЦП на уголь энергетический каменный на 2022 год.

- отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования или на 2024 (год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования), год 108,6 и аналогичный показатель соответствующий i-у расчетному периоду регулирования, учтенному в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования, в рассматриваемом случае это 2022 год с ИЦП промышленной продукции 111,4. Отклонение составило 111,4 - 108,6=2,8 процентных пункта.

- средневзвешенная по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования или 9 месяцев 2023 года ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 8,4% отличается менее чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования или 2022 год составила 11,67%. То есть разница составила менее 5%=11,67%-8,4%=3,27%.

В связи с тем, что отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 38,3 процентных пункта, что превышает более чем на 10 процентных пунктов и (или) отклонения индекса цен производителей промышленной продукции в 2022 и 2024 годах предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) должен рассчитываться в соответствии с п. 10 Порядка, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования.

Таким образом, в случае, если индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию на 2024 год сложились ниже, чем утвержденные на период с 01.12.2022 по 31.12.2023, для расчета предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на 2024 год для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса используются индикативные предельные уровни цен, установленные на период с 01.12.2022 по 31.12.2023.

Индикативные предельные уровни цен на 2024 год в соответствии с расчетом на основании технико-экономических параметров по пункту 10 Правил № 1562 составили:

для АО «Кемеровская генерация» - 3 470,16 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «НТСК» - 3 561,25 руб./Гкал (без НДС);

для АО «Теплоэнерго» - 2 898,98 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «Лесная Поляна – Плюс» - 2 947,07 руб./Гкал (без НДС);

для ОАО «СКЭК» - 3 405,01 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «ЭнергоТеплоСервис» - 3 234,24 руб./Гкал (НДС не облагается).

Индикативные предельные уровни цены сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 по 31.12.2023 года, руб./Гкал | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на 2024 год, рассчитанный по п. 10 Правил № 1562; руб./Гкал | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года, руб./Гкал | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 2 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям АО «Теплоэнерго») ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 3 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон») ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 4 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Электросибмонтаж») ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 5 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ИП Зубарева Е.А.) ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 6 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Теплоснаб») ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 7 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Спецтранспорт 42») ИНН 4205243192 | 3 831,72 | 3 470,16 | 3 831,72 | 3 831,72 |
| 8 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | 3 743,32 | 3 561,25 | 3 743,32 | 3 743,32 |
| 9 | АО «Теплоэнерго» (Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163) | 2 795,51 | 2 898,98 | 2 795,51 | 2 898,98 |
| 10 | АО «Теплоэнерго» (котельная № 95) | 2 795,51 | 2 898,98 | 2 795,51 | 2 898,98 |
| 11 | ООО «Лесная Поляна – Плюс», ИНН 4205265799 | 2 737,23 | 2 947,07 | 2 737,23 | 2 947,07 |
| 12 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | 3 733,59 | 3 405,01 | 3 733,59 | 3 733,59 |
| 13 | ООО «ЭнергоТеплоСервис», ИНН 4205316725 | 3 092,37 | 3 234,24 | 3 092,37 | 3 234,24 |

# Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения.

Согласно пункту 64 Правил № 1562, в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, в отношении которых определена одна единая теплоснабжающая организация, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) рассчитывается единым для всех систем теплоснабжения в рамках одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Таким образом, при расчете предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, использовались технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей для систем теплоснабжения, входящих в указанные зоны.

В соответствии с пунктом 46 Правил № 1562, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год, рассчитаны с учетом Графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного Постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 20.12.2021 № 111-пг.

Доли доведения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), учитываемые при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию, зафиксированные Графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), отражены в столбце 4 таблицы 3.

Предлагаемые предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса с 01.07.2024 по 31.12.2024, рассчитанные экспертами, отражены в столбце 5 таблицы 3.

Таблица 3

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024, руб./Гкал | Доля из графика | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | % | руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «Кемеровская генерация» | 3 831,72 | 68,31 | 2 617,45 |
| 2 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям АО «Теплоэнерго») | 3 831,72 | 83,88 | 3 214,05 |
| 3 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон») | 3 831,72 | 73,08 | 2 800,22 |
| 4 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям ООО «Электросибмонтаж») | 3 831,72 | 79,86 | 3 060,01 |
| 5 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям ИП Зубарева Е.А.) | 3 831,72 | 74,87 | 2 868,81 |
| 6 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям ООО «Теплоснаб») | 3 831,72 | 80,73 | 3 093,35 |
| 7 | АО «Кемеровская генерация» (для потребителей, присоединенных к сетям ООО «Спецтранспорт 42») | 3 831,72 | 73,31 | 2 809,03 |
| 8 | ООО «Новосибирская теплосетевая компания» | 3 743,32 | не применяется | 3 743,32 |
| 9 | АО «Теплоэнерго» (Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163) | 2 898,98 | не применяется | 4 536,24 |
|  | АО «Теплоэнерго» (котельная № 95) | 2 898,98 | 91,87 | 2 663,29 |
| 10 | ООО «Лесная Поляна – Плюс» | 2 947,07 | 91,87 | 2 707,47 |
| 11 | ОАО «СКЭК» | 3 733,59 | не применяется | 3 733,59 |
| 12 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 3 234,24 | 95,45 | 3 087,08 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил № 1562, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами № 1562, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В ходе общественного обсуждения проекта постановления были представлены предложения АО «Теплоэнерго» (вх. № 5854 от 19.10.2023), ООО «ЭнергоТеплоСервис» (вх. № 5881 от 20.10.2023), ООО «Лесная Поляна – Плюс» (вх. № 5919 от 23.10.2023).

В части определения составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, предложения были приняты.

В части учета составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), предложения были приняты.

В части определения удельной базовой стоимости земельного участка для размещения котельной учтен вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с пунктом 25 Правил № 1562 – 9 вид (Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок – пункт 1.2.9. Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39).

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год, предлагаемые к утверждению, представлены в Приложении № 7.

Приложение 1

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | АО "Кемеровская Генерация" |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 470,16 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 393,17 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 949,80 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 467,54 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 591,60 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 68,04 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 5 052,00 | 0 |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 755,00 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,722 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,387 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,651 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 186 344,65 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,08 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 12 766,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 3 432,89 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 425,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 101,55 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 10 337,50 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 477,46 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 587,11 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 58,13 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 692,15 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 332,03 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 126,73 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 3 393,24 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 2 553,33 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 839,92 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 510,35 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 613,92 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,65 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 2

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | ООО "НТСК" |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 561,25 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 476,63 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 949,80 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 467,54 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 597,44 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 69,83 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 5 609,00 | утв.часть схемы теплоснабжения (актуализация на 2024 г.), стр.162 |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 2 362,10 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,801 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,387 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,651 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 186 344,65 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,08 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 12 766,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 3 432,89 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 425,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 101,55 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 10 337,50 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 477,46 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 587,11 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 58,13 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 692,15 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 332,03 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 126,73 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 3 393,24 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 2 553,33 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 839,92 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 636,84 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 740,41 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,65 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 3

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | АО "Теплоэнерго" |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | Газ |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 2 898,98 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 917,37 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 218,97 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 290,02 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 342,99 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 55,39 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | 74,24 |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (газа), ккал/кг | 8 318,00 | Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год), утвержденная Приказом Минэнерго от 25.08.2023 № 222тд |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./тыс. куб. м (ЦТi-2,kф, нат.) | 6 085,27 | цены (тарифы), подлежащие государственному регулированию, действовавшие на день окончания (i-2)-го расчетного периода в системе теплоснабжения |
| 1.2.1 | Организация с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа, осуществляющая свою деятельность на территории системы теплоснабжения | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Среднеарифметическое значение между установленными предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, действовавшими на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 5 386,50 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 821/22 |
| 1.2.3 | Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 584,74 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 828/22 |
| 1.2.4 | Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 53,49 | Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 |
| 1.2.5 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавшая на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 60,54 | Постановление РЭК Кузбасса от 23.12.2021 N 911 |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | 0,00% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 11,20% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 156,1 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./куб. м (К) | 1,188 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 23,080 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 22,365 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,032 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | - | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет |  |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,900 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 108 541,45 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 67 671,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка, тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,081 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием газа, кв. м (Sk) | 500 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 14 144,95 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 21,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 3 430,55 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 5,5 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 425,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 101,36 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,2 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 10 337,50 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.4 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям, тыс. руб. (ТПбгс) | 2 892,00 | Таблица ТЭП (V) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 4 012,96 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 2 466,21 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 6,92 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 871,98 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием газа в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 43 385,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1 472,11 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием газа, кВт (Эk) | 110 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 68,90 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 61 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 73 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 328,97 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием газа, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 788,76 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 540,21 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 569,15 |  |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | 74,24 |  |
| 6.1.1 | Фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./т н. т. (руб./тыс. куб. м) (ЦТi-2,kф, нат.) |  |  |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) |  |  |
| 6.2.1 | Фактическая ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2п) |  |  |
| 6.2.2 | Фактическая ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2им) |  |  |
| 6.2.3 | Фактическая ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2з) |  |  |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 22,36 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 4

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | 0 |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | Газ |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 2 947,07 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 964,69 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 218,97 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 290,02 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 342,99 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 56,33 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | 74,07 |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (газа), ккал/кг | 7 910,00 | Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год), утвержденная Приказом Минэнерго от 25.08.2023 № 222тд |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./тыс. куб. м (ЦТi-2,kф, нат.) | 6 085,27 | цены (тарифы), подлежащие государственному регулированию, действовавшие на день окончания (i-2)-го расчетного периода в системе теплоснабжения |
| 1.2.1 | Организация с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа, осуществляющая свою деятельность на территории системы теплоснабжения | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Среднеарифметическое значение между установленными предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, действовавшими на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 5 386,50 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 821/22 |
| 1.2.3 | Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 584,74 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 828/22 |
| 1.2.4 | Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 53,49 | Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 |
| 1.2.5 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавшая на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 60,54 | Постановление РЭК Кузбасса от 23.12.2021 N 911 |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | 0,00% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 11,20% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 156,1 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./куб. м (К) | 1,130 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 23,080 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 22,365 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,032 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | - | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет |  |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,900 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 108 541,45 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 67 671,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка, тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,081 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием газа, кв. м (Sk) | 500 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 14 144,95 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 21,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 3 430,55 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 5,5 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 425,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 101,36 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,2 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 10 337,50 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.4 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям, тыс. руб. (ТПбгс) | 2 892,00 | Таблица ТЭП (V) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 4 012,96 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 2 466,21 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 6,92 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 871,98 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием газа в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 43 385,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1 472,11 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием газа, кВт (Эk) | 110 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 68,90 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 61 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 73 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 328,97 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием газа, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 788,76 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 540,21 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 569,15 |  |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | 74,07 |  |
| 6.1.1 | Фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./т н. т. (руб./тыс. куб. м) (ЦТi-2,kф, нат.) |  |  |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) |  |  |
| 6.2.1 | Фактическая ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2п) |  |  |
| 6.2.2 | Фактическая ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2им) |  |  |
| 6.2.3 | Фактическая ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2з) |  |  |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 22,36 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 5

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | ОАО "СКЭК" |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 405,01 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 312,04 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 968,16 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 471,90 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 586,14 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 66,76 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 5 250,00 | Актуализированная схема теплоснабжения на 2024 |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 447,42 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,750 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,387 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,651 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 186 344,65 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,08 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 15 252,47 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 4 604,30 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 15 330,30 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 590,13 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 966,10 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 535,43 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 623,57 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 58,13 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 19 377,03 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 692,15 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 332,03 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 126,73 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 3 393,24 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 2 553,33 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 839,92 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 392,10 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 490,95 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,65 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,364 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 6

|  | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: | 12.11.2023 |  |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32701000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | ООО «ЭТС» |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | Газ |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 2 862,81 |  |
|  | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) НДС не облагается, руб./Гкал | 3 234,24 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 920,14 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1 218,97 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 290,02 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 342,99 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 55,44 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | 35,25 |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (газа), ккал/кг | 8 293,00 | Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года (актуализация на 2024 год), утвержденная Приказом Минэнерго от 25.08.2023 № 222тд |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./тыс. куб. м (ЦТi-2,kф, нат.) | 6 085,27 | цены (тарифы), подлежащие государственному регулированию, действовавшие на день окончания (i-2)-го расчетного периода в системе теплоснабжения |
| 1.2.1 | Организация с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа, осуществляющая свою деятельность на территории системы теплоснабжения | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Среднеарифметическое значение между установленными предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, действовавшими на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 5 386,50 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 821/22 |
| 1.2.3 | Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 584,74 | Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 828/22 |
| 1.2.4 | Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 53,49 | Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 |
| 1.2.5 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавшая на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 60,54 | Постановление РЭК Кузбасса от 23.12.2021 N 911 |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | 0,00% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 11,20% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %. Показатель «Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 156,1 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./куб. м (К) | 1,185 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 23,080 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 22,365 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,032 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | - | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 6 и менее баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет |  |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,900 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 108 541,45 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 67 671,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,000 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка, тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 3,081 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием газа, кв. м (Sk) | 500 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 14 144,95 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 21,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 3 430,55 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 5,5 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 11 425,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 3 101,36 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,2 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 527,00 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 10 337,50 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.09.2019 N 241 (ред. от 17.09.2019) "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" на территории г. Кемерово" |
| 2.8.4 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям, тыс. руб. (ТПбгс) | 2 892,00 | Таблица ТЭП (V) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 4 012,96 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 2 466,21 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 6,92 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | п.2 Постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 263 |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 2 306,79 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 871,98 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием газа в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 43 385,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1 472,11 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием газа, кВт (Эk) | 110 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 68,90 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,78 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО СКЭК | Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2013 N 1752 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 23,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 N 777 (ред. от 29.12.2020) "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 61 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 73 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 328,97 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием газа, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 788,76 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 540,21 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 569,15 |  |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | 35,25 |  |
| 6.1.1 | Фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./т н. т. (руб./тыс. куб. м) (ЦТi-2,kф, нат.) |  |  |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) |  |  |
| 6.2.1 | Фактическая ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2п) |  |  |
| 6.2.2 | Фактическая ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2им) |  |  |
| 6.2.3 | Фактическая ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2з) |  |  |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 22,36 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,376 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% |  |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 7

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 | №№ 1, 2 | Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ТЭЦ | 2 478,74 | 2 974,49 | 2 617,45 | 3 140,94 |
| 2 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям АО «Теплоэнерго») ИНН 4205243192 |  |  | 3 134,35 | 3 761,22 | 3 214,05 | 3 856,86 |
| 3 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон») ИНН 4205243192 |  |  | 2 677,61 | 3 213,13 | 2 800,22 | 3 360,26 |
| 4 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Электросибмонтаж») ИНН 4205243192 |  |  | 2 963,07 | 3 555,68 | 3 060,01 | 3 672,01 |
| 5 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ИП Зубарева Е.А.) ИНН 4205243192 |  |  | 2 752,71 | 3 303,25 | 2 868,81 | 3 442,57 |
| 6 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Теплоснаб») ИНН 4205243192 |  |  | 3 000,24 | 3 600,29 | 3 093,35 | 3 712,02 |
| 7 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Спецтранспорт 42») ИНН 4205243192 |  |  | 2 687,19 | 3 224,63 | 2 809,03 | 3 370,84 |
| 8 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | №№ 12, 13, 16, 17, 19, 23, 34, 31, 36, 21, 22, 60 | Котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 56, 60, 65, 66, Кузнецкий пр-т, 260 | 3 743,32 | 4 491,98 | 3 743,32 | 4 491,98 |
| 9 | АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 | №№ 24, 18, 33, 37, 30, 29, 35, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 26, 27, 32, 28 | Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163 | 4 536,24 | 5 443,49 | 4 536,24 | 5 443,49 |
|  |  | № 41 | Котельная № 95 | 2 537,48 | 3 044,98 | 2 663,29 | 3 195,95 |
| 10 | ООО «Лесная Поляна – Плюс», ИНН 4205265799 | №№ 58, 40, 39, 64, 38 | Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - юго-восточнее пересечения по Академическая ул./Уютная ул.; Котельная мкр. № 2 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Кедровый б-р, 2А; Котельная мкр. № 3 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Лесная Поляна ж.р.; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» Михайлова пр-т, 3/1; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Осенний б-р, 2А (пом. №74) | 2 484,58 | 2 981,50 | 2 707,47 | 3 248,96 |
| 11 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | №№ 44, 45, 46 | Котельные №№ 8, 9, 10 | 3 733,59 | 4 480,31 | 3 733,59 | 4 480,31 |
| 12 | ООО «ЭнергоТеплоСервис»**, ИНН 4205316725 | № 42 | Котельная № 0717/001 | 2 931,87*** |  | 3 087,08*** |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

*** НДС не облагается.

Приложение № 12 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 | №№ 1, 2 | Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ТЭЦ | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 2 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям АО «Теплоэнерго») ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 3 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон») ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Электросибмонтаж») ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 5 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ИП Зубарева Е.А.) ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 6 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Теплоснаб») ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 7 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Спецтранспорт 42») ИНН 4205243192 |  |  | 3 831,72 | 4 598,06 | 3 831,72 | 4 598,06 |
| 8 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | №№ 12, 13, 16, 17, 19, 23, 34, 31, 36, 21, 22, 60 | Котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 56, 60, 65, 66, Кузнецкий пр-т, 260 | 3 743,32 | 4 491,98 | 3 743,32 | 4 491,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 | №№ 24, 18, 33, 37, 30, 29, 35, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 26, 27, 32, 28 | Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163 | 2 795,51 | 3 354,61 | 2 898,98 | 3 478,78 |
|  |  | № 41 | Котельная № 95 | 2 795,51 | 3 354,61 | 2 898,98 | 3 478,78 |
| 10 | ООО «Лесная Поляна – Плюс», ИНН 4205265799 | №№ 58, 40, 39, 64, 38 | Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - юго-восточнее пересечения по Академическая ул./Уютная ул.; Котельная мкр. № 2 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Кедровый б-р, 2А; Котельная мкр. № 3 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Лесная Поляна ж.р.; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» Михайлова пр-т, 3/1; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Осенний б-р, 2А (пом. №74) | 2 737,23 | 3 284,68 | 2 947,07 | 3 536,48 |
| 11 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | №№ 44, 45, 46 | Котельные №№ 8, 9, 10 | 3 733,59 | 4 480,31 | 3 733,59 | 4 480,31 |
| 12 | ООО «ЭнергоТеплоСервис»**, ИНН 4205316725 | № 42 | Котельная № 0717/001 | 3 092,37*** |  | 3 234,24*** |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

*** НДС не облагается.

Приложение № 13 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 | №№ 1, 2 | Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ТЭЦ | 2 478,74 | 2 974,49 | 2 617,45 | 3 140,94 |
| 2 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям АО «Теплоэнерго») ИНН 4205243192 |  |  | 3 134,35 | 3 761,22 | 3 214,05 | 3 856,86 |
| 3 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон») ИНН 4205243192 |  |  | 2 677,61 | 3 213,13 | 2 800,22 | 3 360,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Электросибмонтаж») ИНН 4205243192 |  |  | 2 963,07 | 3 555,68 | 3 060,01 | 3 672,01 |
| 5 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ИП Зубарева Е.А.) ИНН 4205243192 |  |  | 2 752,71 | 3 303,25 | 2 868,81 | 3 442,57 |
| 6 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Теплоснаб») ИНН 4205243192 |  |  | 3 000,24 | 3 600,29 | 3 093,35 | 3 712,02 |
| 7 | АО «Кемеровская генерация», (для потребителей, присоединенных на день окончания переходного периода к сетям ООО «Спецтранспорт 42») ИНН 4205243192 |  |  | 2 687,19 | 3 224,63 | 2 809,03 | 3 370,84 |
| 8 | ООО «НТСК», ИНН 5406993045 | №№ 12, 13, 16, 17, 19, 23, 34, 31, 36, 21, 22, 60 | Котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 56, 60, 65, 66, Кузнецкий пр-т, 260 | 3 743,32 | 4 491,98 | 3 743,32 | 4 491,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 | №№ 24, 18, 33, 37, 30, 29, 35, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 26, 27, 32, 28 | Котельные №№ 26, 35, 42, 91, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 112, 118, 122, 123, 141, 163 | 4 536,24 | 5 443,49 | 4 536,24 | 5 443,49 |
|  |  | № 41 | Котельная № 95 | 2 537,48 | 3 044,98 | 2 663,29 | 3 195,95 |
| 10 | ООО «Лесная Поляна – Плюс», ИНН 4205265799 | №№ 58, 40, 39, 64, 38 | Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - юго-восточнее пересечения по Академическая ул./Уютная ул.; Котельная мкр. № 2 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Кедровый б-р, 2А; Котельная мкр. № 3 ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Лесная Поляна ж.р.; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» Михайлова пр-т, 3/1; Котельная ООО «Лесная Поляна – Плюс» - Осенний б-р, 2А (пом. №74) | 2 484,58 | 2 981,50 | 2 707,47 | 3 248,96 |
| 11 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | №№ 44, 45, 46 | Котельные №№ 8, 9, 10 | 3 733,59 | 4 480,31 | 3 733,59 | 4 480,31 |
| 12 | ООО «ЭнергоТеплоСервис»**, ИНН 4205316725 | № 42 | Котельная № 0717/001 | 2 931,87 *** |  | 3 087,08*** |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

*** НДС не облагается.

Приложение № 14 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса для утверждения

индикативных предельных уровней цен и предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

# Системы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

Схема теплоснабжения Беловского городского округа утверждена Постановлением Администрации Беловского городского округа от 01.09.2023 № 2629-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года Актуализация на 2024 год»,

https://www.belovo42.ru/media/upload/2023/9/11/2789_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf.

В соответствии с п. 10.2 Утверждаемой части «Схемы теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2024 год» в таблице 10.2.1 на странице 120 приведен перечень единых теплоснабжающих организаций Беловского городского округа.

Статус ЕТО присвоен четырем теплоснабжающим организациям, а именно: АО «Кузбассэнерго» ИНН 4200000333; ООО «Теплоэнергетик» ИНН 4202030492; ООО «ЭнергоКомпания» ИНН 4202044463; ООО «ТВК» ИНН 4202026697.

Таблица 1

Единые системы теплоснабжения на территории Беловского городского округа согласно актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год, Таблица 10.2.1

| № п/п | Наименование ЕТО | Номер (код, индекс) системы теплоснабжения | Код ЕТО | Источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Кузбассэнерго» | 1 | 01 | Беловская ГРЭС |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик» | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19 | 02 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), микрорайона «Ивушка», пос. Финский, МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС), пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС), 30-го квартала (Беловская ГРЭС), 34-го квартала (Беловская ГРЭС) |
| 3 | ООО «Энергокомпания» | 20 | 04 | Котельная ПСХ-2 |
| 4 | ООО «ТВК» | 21 | 05 | Котельная ООО «ТВК» |

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) № 1562) (ред. от 03.11.2022), (далее – Постановление № 1562 и Правила № 1562).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2165-р «Об отнесении муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» к ценовой зоне теплоснабжения».

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Постановление РЭК Кузбасса от 17.11.2022 № 379 «Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.12.2022 по 31.12.2023».

Постановление РЭК Кузбасса от 17.11.2022 № 380 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.12.2022 по 31.12.2023».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Индикативные предельные уровни цен и предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562 (ред. от 03.11.2022), а также сведения о параметрах, использованных при расчете индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (индикативная цена) в разрезе установленных предельных тарифов отражены в приложениях № № 1 - 4 к настоящему экспертному заключению.

Согласно п.10 предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на i-й расчетный период регулирования (Цi, рублей/Гкал), рассчитываемый ежегодно в отношении систем теплоснабжения, в которых преобладает газ, и в случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил, определяется по формуле 1:

Цi = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + ,

где:

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 12 Правил;

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 16 Правил;

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 Правил;

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 32 Правил;

РДi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 11 Правил;

- составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), определяемая на i-й расчетный период регулирования в соответствии с пунктом 40 Правил. В случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил,  не рассчитывается.

Индикативные предельные уровни цен на 2024 год в соответствии с расчетом на основании технико-экономических параметров составили:

- для АО «Кузбассэнерго» - 3 601,76 руб./Гкал (без НДС);

- для ООО «Теплоэнергетик, по всем четырем узлам теплоснабжения индикативные предельные уровни цен на 2024 год принимаются на едином уровне 3 646,02 руб./Гкал., а именно:

для ООО «Теплоэнергетик» (котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) – 3 646,02 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «Теплоэнергетик» (котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) – 3 646,02 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «Теплоэнергетик» (котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) – 3 646,02 руб./Гкал (без НДС);

для ООО «Теплоэнергетик» (котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) – 3 646,02 руб./Гкал (без НДС).

- для ООО «Энергокомпания» - 3 581,11 руб./Гкал (без НДС);

- для ООО «ТВК» - 3 562,65 руб./Гкал (без НДС).

Индикативные предельные уровни цены сведены в таблицу 2.

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса в целях анализа изменения уровня индикативных предельных цен с 01.12.2022 по 31.12.2023 и с 01.01.2024 по 31.12.2024, рассчитанные экспертами, отражены в столбцах 5,7 и 8 соответственно, в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 по 31.12.2023 года | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с формулой п.10 ПП РФ от 15.12.2017 №1562 на 2024 год | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руб./Гкал (без НДС) | Руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 3 960,62 | 3 601,76 | 3 960,62 | 3 960,62 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 3 646,02 | 3 978,48 | 3 978,48 |
|  |  |  | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) |  |  |  |  |
| 3 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 3 923,27 | 3 581,11 | 3 923,27 | 3 923,27 |
| 4 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 3 932,12 | 3 562,65 | 3 932,12 | 3 932,12 |

Таблица 3

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

на 2024

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 3 960,62 | 4 752,74 | 3 960,62 | 4 752,74 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 3 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 13, 15 | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 4 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 18 | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 19 | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 6 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 3 923,27 | 4 707,92 | 3 923,27 | 4 707,92 |
| 7 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 3 932,12 | 4 718,54 | 3 932,12 | 4 718,54 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно п.9 (5) Правил № 1562 (введен Постановлением правительства РФ от 03.11.2022 №1985) в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут, в случаях:

- отклонения прогнозного роста цены на топливо на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), более чем на 10 процентных пунктов;

- и (или) отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования более чем на 5 процентных пункта;

- и (или) средневзвешенной по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования (в рассматриваемом случае это 2023 год) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации более чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае это 2022 год),

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с п.10 Правил №1562, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае 2023 год).

Согласно п.9(4) Правил №1562 при определении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут:

под i-м расчетным периодом регулирования считается расчетный период регулирования, который соответствует первому году функционирования ценовой зоны теплоснабжения после окончания переходного периода (в рассматриваемом случае 2022 год);

под j-м расчетным период регулирования - каждый последующий расчетный период регулирования после окончания i-го расчетного периода регулирования, здесь 2024 год.

В рассматриваемом нами случае:

- отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 38,3 процентных пункта (143,3 - 105 = 38,3), где 105 – ИЦП на уголь энергетический каменный на 2024 год; 143,3 - ИЦП на уголь энергетический каменный на 2022 год. Условие пройдено, так как разница более 10 процентных пунктов.

- отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования или на 2024 (год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования), год 108,6 и аналогичный показатель соответствующий i-у расчетному периоду регулирования, учтенному в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования, в рассматриваемом случае это 2022 год, с ИЦП промышленной продукции 111,4. Отклонение составило 111,4 - 108,6=2,8 процентных пункта, а должно быть отклонение более чем на 5 процентных пунктов. Условие не пройдено.

- средневзвешенная по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования или 9 месяцев 2023 года, ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 8,4% отличается менее, чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования (2022 год) составила 11,67%. То есть разница составила менее 5%=11,67%-8,4%=3,27%.

В связи с тем, что отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 38,3 процентных пункта, что превышает более чем на 10 процентных пунктов, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) должен рассчитываться в соответствии с п. 10 Порядка, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования.

Руководствуясь пунктом 9(5) Правил №1562, величину индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2 полугодие 2024 года, для систем теплоснабжения в которых преобладает использование вида топлива уголь, для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, предлагается принять равной величине утвержденной на предшествующий расчетный период регулирования (2023год).

Произведем расчет предельных уровней цен на 2024 год.

Согласно пункту 64 Правил № 1562, в случае если на территории поселения городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, в отношении которых определена одна единая теплоснабжающая организация, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) рассчитывается единым для всех систем теплоснабжения в рамках одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Таким образом, при расчете предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) 
для зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, использовались технико-экономические параметры работы котельных 
и тепловых сетей для систем теплоснабжения, входящих в указанные зоны.

Технико-экономические параметры, участвующие в расчетах предельных уровней цен, соответствуют пункту 48 Правил № 1562 (ред. от 03.11.2022, с изм. от 14.11.2022) и представлены в приложениях № № 1-4 к настоящему экспертному заключению.

В соответствии с пунктом 46 Правил № 1562, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год, рассчитаны с учетом Графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного Постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 20.12.2021 № 110-пг.

Доли доведения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), учитываемые при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию, зафиксированные Графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), отражены в столбце 6 таблицы 4.

Предлагаемые предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса с 01.01.2024 по 31.12.2024, рассчитанные экспертами, отражены в столбцах 7-8 таблицы 4.

Таблица 4

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система тепло снабжения | Источник тепловой энергии | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 по 31.12.2023 года (сохранен на 2024 год) | Доля из графика | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | % | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 3 960,62 | 61,26 | 2262,31 | 2426,28 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 100 | 3978,48 | 3978,48 |
|  |  |  | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) |  | 100 | 3 978,48 | 3 978,48 |
|  |  |  | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) |  | 87,74 | 3 425,87 | 3 490,72 |
|  |  |  | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) |  | 91,47 | 3 592,97 | 3 639,12 |
| 3 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 3 923,27 | 76,58 | 2 892,23 | 3 004,44 |
| 4 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 3 932,12 | 66,07 | 2448,53 | 2 597,95 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил № 1562, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами № 1562, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии с пунктом 46 Правил № 1562, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год, согласно Распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»., имеют следующий вид.

Таблица 5

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

на 2024

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 2 262,31 | 2 714,77 | 2 426,28 | 2 911,54 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 3 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 13, 15 | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 4 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 18 | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 425,87 | 4 111,04 | 3 490,72 | 4 188,86 |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 19 | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 592,97 | 4 311,56 | 3 639,12 | 4 366,94 |
| 6 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 2 892,23 | 3 470,68 | 3 004,44 | 3 605,33 |
| 7 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 2 448,53 | 2 938,24 | 2 597,95 | 3 117,54 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 1

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный для АО «Кузбассэнерго» в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Дата: | 13.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32707000 |  |
|  | Система теплоснабжения | Беловская ГРЭС |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 601,76 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 354,79 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 152,25 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 514,73 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 509,37 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 70,62 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 4 683,00 | стр. 100 утв. часть Актуализация на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 468,00 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,669 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 46 071,34 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 762,90 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -35,00 | <выберите из списка> |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 385,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,43 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 955,38 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 990,01 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 45,93 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | Постановление Совета народных депутатов г. Белово от 27.10.2005 N 37/103 "Об установлении земельного налога на территории Беловского городского округа "Город Белово"" |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 698,01 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 300,00 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 124,04 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,27 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 18,92 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 206,11 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 660,04 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 546,07 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 399,57 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 548,37 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение 2

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный для ООО Теплоэнергетик в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Дата: | 13.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32707000 |  |
|  | Система теплоснабжения | ООО Теплоэнергетик |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 646,02 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 395,34 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 152,25 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 514,73 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 512,21 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 71,49 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 4 900,00 | стр. 100 утв. Часть Актуализация на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 711,57 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,700 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 46 071,34 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 762,90 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -35,00 | <выберите из списка> |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 385,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,43 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 955,38 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 990,01 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 45,93 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | Постановление Совета народных депутатов г. Белово от 27.10.2005 N 37/103 "Об установлении земельного налога на территории Беловского городского округа "Город Белово"" |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 698,01 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 300,00 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 124,04 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,27 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 18,92 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 206,11 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 660,04 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 546,07 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 460,17 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 608,97 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2024 год: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel «6. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение 3

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный для ООО «Энергокомпания» в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Дата: | 13.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32707000 |  |
|  | Система теплоснабжения | ООО Энергокомпания |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 581,11 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 359,94 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 152,25 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 514,73 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 483,98 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 70,22 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 5 226,20 | стр. 100 утв. Часть Актуализация на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 662,03 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,747 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 46 071,34 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 762,90 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -35,00 | <выберите из списка> |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 385,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,43 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 955,38 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 990,01 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 45,93 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | Постановление Совета народных депутатов г. Белово от 27.10.2005 N 37/103 "Об установлении земельного налога на территории Беловского городского округа "Город Белово"" |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 698,01 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1 932,79 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 3,52 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 124,04 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 34,27 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 18,92 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 206,11 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 660,04 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 546,07 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 407,25 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 556,05 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2024 год: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel «6. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение 4

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный 
для ООО «ТВК» в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Дата: | 13.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |  |
|  | Городской округ | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32707000 |  |
|  | Система теплоснабжения | ООО ТВК |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 562,65 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 344,01 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 152,25 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 514,73 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 481,80 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 69,86 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 5 414,00 | стр. 100 утв. Часть Актуализация на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 1 645,59 | информация с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel "6. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,773 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 46 071,34 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 762,90 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -35,00 | <выберите из списка> |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 385,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,43 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 N 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области" |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 6 955,38 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | 0 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 990,01 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | 0 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 45,93 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0,3% | Постановление Совета народных депутатов г. Белово от 27.10.2005 N 37/103 "Об установлении земельного налога на территории Беловского городского округа "Город Белово"" |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 15 310,19 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 698,01 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 15 138,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1 921,81 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | 0 |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 3,50 | https://www.kuzesc.ru/tariffs-and-prices/nereguliruemyie-czenyi |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 120,08 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 32,60 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 28,27 | Постановление РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 N 645 "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 N 598 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоснабжение" (г. Белово)" в части 2020 года" |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 2 206,11 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 660,04 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 546,07 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 383,16 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 532,25 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | ПП №437 от 20.03.2023 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2024 год: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel «6. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 15 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

на 2024

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 3 960,62 | 4 752,74 | 3 960,62 | 4 752,74 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 13, 15 | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 4 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 18 | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 19 | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 6 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 3 923,27 | 4 707,92 | 3 923,27 | 4 707,92 |
| 7 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 3 932,12 | 4 718,54 | 3 932,12 | 4 718,54 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 16 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения

муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

на 2024

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333 | № 1 | Беловская ГРЭС | 2 262,31 | 2 714,77 | 2 426,28 | 2 911,54 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 | Котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, школы № 7, 8, 10 (Беловская ГРЭС), 11, школы № 21, 33 квартала (Беловская ГРЭС), пос. Финский, пос. «8 Марта», микрорайона «Сосновый» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | №№ 13, 15 | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» (Беловская ГРЭС) | 3 978,48 | 4 774,18 | 3 978,48 | 4 774,18 |
| 4 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 18 | Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 425,87 | 4 111,04 | 3 490,72 | 4 188,86 |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | № 19 | Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС) | 3 592,97 | 4 311,56 | 3 639,12 | 4 366,94 |
| 6 | ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463 | № 20 | ПСХ-2 | 2 892,23 | 3 470,68 | 3 004,44 | 3 605,33 |
| 7 | ООО «ТВК», ИНН 4202026697 | № 21 | Котельная ООО «ТВК» | 2 448,53 | 2 938,24 | 2 597,95 | 3 117,54 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 17 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по определению индикативных предельных уровней цен и предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), рассчитанных для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

# Системы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса

В соответствии с страницами 19 – 20 актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения г. Прокопьевск до 2034 года, в состав рассматриваемых зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) входят следующие системы теплоснабжения:

ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, системы теплоснабжения от котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114;

МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, системы теплоснабжения от котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь».

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) № 1562), (далее – Постановление № 1562 и Правила № 1562).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1517-р «Об отнесении муниципального образования Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса к ценовой зоне теплоснабжения».

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Индикативные предельные уровни цен и предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования Прокопьевский городской округ Кемеровской области- Кузбасса на 2024 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных Правилами № 1562, предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562, предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

Согласно п.10 предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на i-й расчетный период регулирования (Цi, рублей/Гкал), рассчитываемый ежегодно в отношении систем теплоснабжения, в которых преобладает газ, и в случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил, определяется по формуле 1:

Цi = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + ,

где:

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 12 Правил;

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 16 Правил;

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27  Правил;

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 32 Правил;

РДi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 11 Правил;

- составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), определяемая на i-й расчетный период регулирования в соответствии с пунктом 40 Правил. В случаях, установленных пунктами 9(5) и 9(6) Правил,  не рассчитывается.

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562 (ред. от 03.11.2022), а также сведения о параметрах, использованных при расчете индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (индикативная цена) в разрезе установленных предельных тарифов отражены в приложениях №№ 1 - 2 к настоящему экспертному заключению.

Индикативные предельные уровни цен на 2024 год в соответствии с расчетом на основании технико-экономических параметров составили:

для ООО «Теплоэнергоремонт» - 3 778,41 руб./Гкал (без НДС);

для МУП «Городское тепловое хозяйство» - 3 775,82 руб./Гкал (без НДС).

Индикативные предельные уровни цены сведены в таблицу 1.

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса в целях анализа изменения уровня индикативных предельных цен с 01.12.2022 по 31.12.2023 и с 01.01.2024 по 31.12.2024, рассчитанные экспертами, отражены в столбцах 4, 6 и 7 соответственно, в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Индикатив-ный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 по 31.12.2023 года | Индикатив-ный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с формулой п.10 ПП РФ от 15.12.2017 №1562 на 2024 год | Индикатив-ный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Индикатив-ный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Теплоэнерго-ремонт», ИНН 4223117458 | От котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 4 112,82 | 3 778,41 | 4 112,82 | 4 112,82 |
| 2 | МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302 | От котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 4 101,07 | 3 775,82 | 4 101,07 | 4 101,07 |

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458 | От котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 4 112,82 | 4 935,38 | 4 112,82 | 4 935,38 |
| 2 | МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302 | От котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 4 101,07 | 4 921,28 | 4 101,07 | 4 921,28 |

Согласно п.9 (5) Правил № 1562 (введен Постановлением правительства РФ от 03.11.2022 № 1985) в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут, в случаях:

- Отклонения прогнозного роста цены на топливо на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), более чем на 10 процентных пунктов;

- И (или) отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования, указанного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования, и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования более чем на 5 процентных пункта;

- и (или) средневзвешенной по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования (в рассматриваемом случае это 2023 год) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации более чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования, учтенных в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае это 2021 год),

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с п.10 Правил, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования (в рассматриваемом случае это 2023 год).

Согласно п. 9(4) Правил № 1562 при определении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении объектов теплоснабжения, в которых преобладает уголь и мазут:

под i-м расчетным периодом регулирования считается расчетный период регулирования, который соответствует первому году функционирования ценовой зоны теплоснабжения после окончания переходного периода (в рассматриваемом случае 2021 год);

под j-м расчетным период регулирования - каждый последующий расчетный период регулирования после окончания i-го расчетного периода регулирования, здесь 2024 год.

В рассматриваемом нами случае:

- отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 36,2 процентных пункта (141,2 - 105 = 36,2), где 105 – ИЦП на уголь энергетический каменный на 2024 год; 141,2 - ИЦП на уголь энергетический каменный на 2021 год. Условие пройдено так как разница более 10 процентных пунктов.

- отклонения индекса цен производителей промышленной продукции на j-й расчетный период регулирования или на 2024 (год, соответствующий j-му расчетному периоду регулирования), год 108,6 и аналогичный показатель соответствующий i-у расчетному периоду регулирования, учтенному в расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного ранее на i-й расчетный период регулирования, в рассматриваемом случае это 2021 год с ИЦП промышленной продукции 124,5. Отклонение составило 124,5-108,6=15,9 процентных пункта, а д.б. отклонение более чем на 5 процентных пункта. Условие пройдено так как разница более 5 процентных пунктов.

- средневзвешенная по дням 9 месяцев (j-1)-го расчетного периода регулирования или 9 месяцев 2023 года ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 8,4%, отличается менее чем на 5 процентных пунктов от аналогичных показателей на i-й расчетный период регулирования или 2022 год составила 5,18%. То есть разница составила менее 5%=8,4%-5,18%=3,22%.

В связи с тем, что отклонение прогнозного роста цен на топливо составляет 36,2 процентных пункта, что превышает более чем на 10 процентных пунктов и (или) отклонения индекса цен производителей промышленной продукции в 2021 и 2024 годах предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) должен рассчитываться в соответствии с п. 10 Порядка, но не ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на предшествующий расчетный период регулирования.

Руководствуясь пунктом 9(5) Правил №1562, величину индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2 полугодие 2024 года, для систем теплоснабжения в которых преобладает использование вида топлива уголь, для ценовой зоны теплоснабжения Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, предлагается принять равной величине утвержденной на предшествующий расчетный период регулирования (2023 год).

Произведем расчет предельных уровней цен на 2024 год.

Согласно пункту 64 Правил № 1562, в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, в отношении которых определена одна единая теплоснабжающая организация, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) рассчитывается единым для всех систем теплоснабжения в рамках одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Таким образом, при расчете предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) 
для зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, использовались технико-экономические параметры работы котельных 
и тепловых сетей для систем теплоснабжения, входящих в указанные зоны.

Технико-экономические параметры, участвующие в расчетах предельных уровней цен, соответствуют пункту 48 Правил № 1562 (ред. от 03.11.2022, с изм. от 14.11.2022) и представлены в приложениях № № 1-2 к настоящему экспертному заключению.

В соответствии с пунктом 46 Правил № 1562, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне рассчитывается с учетом Графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). Для Прокопьевского городского округа такой график не утверждался.

Предлагаемые предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса с 01.01.2024 по 31.12.2024, рассчитанные экспертами, отражены в столбцах 5 и 6 таблицы 2.

Таблица 2

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2023 по 31.12.2023 года | Доля из графика | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | % | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Теплоэнерго-ремонт» | 4 112,82 | не применя-ется | 4 112,82 | 4 112,82 |
| 2 | МУП «ГТХ» | 4 101,07 | не применя-ется | 4 101,07 | 4 101,07 |

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458 | От котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 4 112,82 | 4 935,38 | 4 112,82 | 4 935,38 |
| 2 | МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302 | От котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 4 101,07 | 4 921,28 | 4 101,07 | 4 921,28 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 1

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный для ООО «Теплоэнергоремонт» в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область -Кузбасс |  |
|  | Тип муниципального образования (выберите из списка) | 0 |  |
|  | Код ОКТМО | 32737000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | Системы теплоснабжения ООО «ТЭР» от котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 778,41 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 522,55 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 167,85 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 529,18 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 484,74 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 74,09 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 4 698,00 | Схема теплоснабжения Прокопьевского городского округа с актуализацией на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 2 169,06 | 0 |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,671 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 18 000,54 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,86 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 7 048,80 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)", Статья 284 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 981,11 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)", Гл.30, Статья 380 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 270,01 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 1,5% | Решение Прокопьевского городского СНД "Об установлении земельного налога на территории Прокопьевского городского округа" № 061 от 14.02.2019г. |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 18 000,54 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 692,15 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 300,68 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | ПАО "Кузбассэнергосбыт"" |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | Официальный сайт ПАО"Кузбассэнергосбыт"http://www.kuzesc.ru/?pur=14 |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 96,40 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 26,70 | Постановление РЭК Кемеровской области № 430 от 07.12.2018г. |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 13,53 | Постановление РЭК Кемеровской области № 430 от 07.12.2018г. |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 1 735,25 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 320,61 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 414,64 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 627,99 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 799,12 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | Постановление Правительства РФ от 20.03.2023 N 437 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2024 :Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение 2

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный для МУП «ГТХ» в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете

|  | Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область -Кузбасс |  |
|  | Городской округ | город Прокопьевск |  |
|  | Код ОКТМО | 32737000001 |  |
|  | Система теплоснабжения | Система теплоснабжения МУП "ГТХ» от котельных № 1,3,9,14,15,17,18,20,24,26,34,35,47,50,53, 55,56,62,63,64,65,66,67,72,89,93, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |
|  | Период регулирования (i)-й | 2024 |  |
|  | Период регулирования (i-1)-й | 2023 |  |
|  | Период регулирования (i-2)-й | 2022 |  |
|  | Базовый год (б) | 2019 |  |
|  | Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | каменный уголь |  |
| Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов: |  |  |  |
| №пп | Наименование | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3 775,82 |  |
| 1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 520,18 |  |
| 1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 2 167,85 |  |
| 1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 529,18 |  |
| 1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 484,57 |  |
| 1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 74,04 |  |
| 1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | - |  |
| №пп | Наименование | Значения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля), ккал/кг | 4 690,00 | Схема теплоснабжения Прокопьевского городского округа с актуализацией на 2024 год |
| 1.2 | Фактическая цена на топливо (уголь), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб. / т н.т. (ЦТi-2,kф, нат.) | 2 155,52 | 0 |
| 1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | -19,90% | Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 5,70% | Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel "7. Дефляторы базовый", таблица "Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)", "Добыча полезных ископаемых (Раздел B)", строка "Добыча угля (05)", (показатель "ИЦП") |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 176,40 | Таблица ТЭП (I) |
| 1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7 000 | Постановление №1562 |
| 1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (К) | 0,670 |  |
| 1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 22,079 |  |
| 1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 21,353 |  |
| 1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1,034 | Таблица ТЭП (II.1.) |
| 1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | 1,047 | Таблица ТЭП (II.2.) |
| 2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | V | Таблица ТЭП (IX) |
| 2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 7 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81". |
| 2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением |
| 2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0 |
| 2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 45 464,35 |  |
| 2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 30 357,60 |  |
| 2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -39,00 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" |
| 2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет | 0 |
| 2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1 391,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 7,90 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3 |
| 2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1,00 | Постановление №1562 |
| 2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2 |
| 2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 4,80% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) |
| 2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 0,90 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007). |
| 2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1,00 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 187 276,37 |  |
| 2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 116 178,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 1,071 | Таблица ТЭП (VII) |
| 2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1,005 | Таблица ТЭП (VIII) |
| 2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1,00 | Таблица ТЭП (X) |
| 2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 18 000,54 |  |
| 2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка,тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 2,86 | Решение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 |
| 2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием угля, кв. м (Sk) | 4 200 | Таблица ТЭП (I) |
| 2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 38 698,42 |  |
| 2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 1 990,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14 307,88 |  |
| 2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 9,9 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61 211,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45 675,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9 541,96 |  |
| 2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0,6 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65 637,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31 684,00 | Таблица ТЭП (IV) |
| 2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9,60% |  |
| 2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8,40% | Информация с официального сайта Банка России |
| 2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13,88% | Таблица ТЭП (XI) |
| 2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12,64% | Таблица ТЭП (XI) |
| 3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 7 048,80 |  |
| 3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)", Статья 284 |
| 3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 3 981,11 |  |
| 3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2,2% | "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)", Гл.30, Статья 380 |
| 3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI) |
| 3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 270,01 |  |
| 3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 1,5% | Решение Прокопьевского городского СНД "Об установлении земельного налога на территории Прокопьевского городского округа" № 061 от 14.02.2019г. |
| 3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 18 000,54 |  |
| 4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 1 692,15 |  |
| 4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием угля в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 73 547,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0,020 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 14 747,00 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0,015 | Таблица ТЭП (II) |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 2 300,68 |  |
| 4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | ПАО "Кузбассэнергосбыт"" |  |
| 4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4,19 | Официальный сайт ПАО"Кузбассэнергосбыт"http://www.kuzesc.ru/?pur=14 |
| 4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием угля, кВт (Эk) | 180,00 | Таблица ТЭП (III) |
| 4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8 497,20 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 96,40 |  |
| 4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 26,70 | Постановление РЭК Кемеровской области № 430 от 07.12.2018г. |
| 4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | ОАО "ПО Водоканал" | 0 |
| 4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 13,53 | Постановление РЭК Кемеровской области № 430 от 07.12.2018г. |
| 4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1 871,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 1636 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 204 | Таблица ТЭП (I) |
| 4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 1 735,25 |  |
| 4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием угля, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 1 320,61 |  |
| 4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 414,64 |  |
| 4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 1 624,43 |  |
| 4.5.1 | Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ЗВiуголь) | 795,57 |  |
| 4.5.1.1 | Дополнительные расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля (Yiуголь) | 18,04 |  |
| 4.5.1.1.1 | Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб. (ПВб) | 14 319,90 | Таблица ТЭП (XIV) |
| 4.5.1.1.2 | Коэффициент, применяемый к базовой величине платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (КiОС) | 1,26 | Постановление Правительства РФ от 20.03.2023 N 437 |
| 5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0,02 | Постановление №1562 |
| 6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования |  |  |
| 6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2) | - | Постановление №1562 |
| 6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2) | - | Постановление №1562 |
| 7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 21,35 |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7,00 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0,97 | Таблица ТЭП (I) |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0,359 | Таблица ТЭП (VI) |
| 8 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149,76% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021-2023 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП»)на 2024 :Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
| 8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi) |  |  |
|  | Год |  |  |
|  | 2020 | -2,90% |  |
|  | 2021 | 24,50% |  |
|  | 2022 | 11,40% |  |
|  | 2023 | 2,40% |  |
|  | 2024 | 8,60% |  |

Приложение № 18 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458 | От котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 4 112,82 | 4 935,38 | 4 112,82 | 4 935,38 |
| 2 | МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302 | От котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 4 101,07 | 4 921,28 | 4 101,07 | 4 921,28 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 19 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.11.2023

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458 | От котельных № 5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 4 112,82 | 4 935,38 | 4 112,82 | 4 935,38 |
| 2 | МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302 | От котельных № 1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 89, 93, ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 4 101,07 | 4 921,28 | 4 101,07 | 4 921,28 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.