Приложение № 1 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2024 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,63. Обращаем внимание, что в 2018 году планируется заменить котлы на котлы КВр 0,93 КБ (2 единицы). Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо - подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2024 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя – 50 614,55 м3.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 48,327 тыс. Гкал (22,77% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 387,68 | 387,68 | 387,68 | 386,51 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 21,58 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1702 | 1702 | 1702 | 1708 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:5808): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2941 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,386 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 315,24 | 315,24 | 315,24 | 300,7 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,5 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,4 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,44 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 11,36 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год составит:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкински район), ИНН 4229007860 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 386,51 | 0,386 |  | - |  |

Приложение № 2 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

На предприятии 1 котельная, на которой установлено 3 котла ДКВР-4/13. В качестве основного топлива используется каменный уголь.

ООО «Водоканал» работает по температурному графику 95-70 0С со срезкой на 70 0С. Материальная характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности предприятия, составляет 1204 м2. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 7 737 м, в том числе: паровых сетей 140 м, водяных сетей 7597 м. Продолжительность отопительного сезона составляет 223 дня. Схема теплоснабжения – закрытая.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2024 год;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной 
ООО «Теплоэнергосервис».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п. | Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 2923,446 | 2923,446 | 2923,446 | 2939,924 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 2170 | 2170 | 2170 | 2183 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,249 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,060 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 17,792 | 17,792 | 17,792 | 17,570 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода |  |  |  | 5,08 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | 6,64 |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,73 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,1 |
| 3 | Электрическая энергия |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год составит:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4217166136 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | 0,041 | 0,073 |  |  | 0,000 |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | 2939,924 | 2,060 |  | 12,1 | 0,000 |  |

Приложение № 3 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным «Краснобродский угольный разрез» филиал открытого акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось «Краснобродский угольный разрез» филиал открытого акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

В котельных филиала установлены котлы суммарной 
мощностью 31,53 Гкал/час:

| Котельная | Тип котла | Теплопроизводительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| №2 ЦТП | КВ-0,63 | 0,63 |
|  | КВР-0,8-95 ОУР | 0,8 |
| №2 | КВТС 6,5 | 6,5 |
|  | КВТС 6,5 | 6,5 |
| №3 | КЕ10/14 | 5,7 |
|  | КЕ10/14 | 5,7 |
|  | КЕ10/14 | 5,7 |

Отопительный период составляет 242 дня в году, горячее водоснабжение подается круглый год 364 дня (для производственных нужд), 351 день (для жилых домов) с остановкой на профилактические работы (14 дней).

Котельная № 2 ЦТП переведена исключительно только на летнее ГВС. В зимний период ГВС осуществляется котельной № 2.

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 4,102 км в двухтрубном исчислении.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копии уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- договор на отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС (акты раздела границ);

- структура отпуска тепловой энергии 2016-2019 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса выявили. Что выполненные расчеты не соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513). В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса выполнили перерасчет потерь тепловой энергии, теплоносителя

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1464,89 | 1464,89 | 1464,89 | 1245,52 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 70,96 | 70,96 | 70,96 | 61,41 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 2064,39 | 2064,39 | 2064,39 | 2028,06 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 23,22 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1,641 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1638,67 | 1638,67 | 1638,67 | 863,75 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 26,76 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 6,69 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,90 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 6,13 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

Необходимо отметить, что потери тепловой энергии и теплоносителя утверждаются в части потребительского рынка рассчитываются в доле отпуска тепловой энергии на потребительский рынок от общего отпуска (25,8%)

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год составит:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Краснобродский угольный разрез») (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | 1 245,522 | 1,641 |  | 6,13% | - |  |
|  | В том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |  |
|  | 321,345 | 0,423 |  | 6,13 |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2024 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкински район), ИНН 4229007860 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 386,510 | 0,386 | 0,000 |  |  |
| 2 | ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4217166136 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,041 | 0,073 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 2939,924 | 2,060 | 0,000 |  |  |
| 3 | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Краснобродский угольный разрез») (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 1245,522 | 1,161 |  | 0,000 |
|  |  | В том числе на потребительский рынок |  |  |  |
|  |  | 321,345 | 0,423 |  | 0,000 |

Приложение № 5 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2024 год.

На территории сельских поселений Топкинского муниципального округа в эксплуатации у предприятия 2 котельные:

| Объект | Объект | Тип и количество котлов |  | Производительность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | паспортная |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| д. Малый Корчуган | котельная д. Малый Корчуган | Водогр. | ВКр-0,93 КБ №1 | 0,8 |
|  |  | Водогр. | ВКр-0,93 КБ №2 | 0,8 |
| п. Трещевский | котельная п. Трещевский | Водогр. | КВр-0,63-95 №1 | 0,63 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,63-95 №2 | 0,63 |

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3860,86 | 3971 | 3858,40 | 3921,04 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 218,48 | 213,2 | 209,43 | 220,27 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 103,09 | 0,00 | 100,68 | 106,91 |
| % | 2,67 | 0,00 | 2,61 | 2,73 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3757,77 | 3971 | 3757,72 | 3814,13 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,48 | 213,2 | 215,04* | 226,44 |

* Увеличение удельного расхода топлива обусловлено тем, что в 2022 году предприятие не заявлялось на утверждение нормативов, поэтому он был принят согласно минимальному индивидуальному расходу топлива.

В соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
на 2024 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2024 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 |  | 226,44 |

Приложение № 6 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

На предприятии 1 котельная, на которой установлено 3 котла ДКВР-4/13. В качестве основного топлива используется каменный уголь.

ООО «Водоканал» работает по температурному графику 95-70 0С со срезкой на 70 0С. Материальная характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности предприятия, составляет 1204 м2. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 7 737 м, в том числе: паровых сетей 140 м, водяных сетей 7597 м. Продолжительность отопительного сезона составляет 223 дня. Схема теплоснабжения – закрытая.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива.

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельного расхода топлива, выполненной ООО «Теплоэнергосервис».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 18,014 | 18,222 | 18,159 | 17,932 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 17,624 | 17,860 | 17,792 | 17,570 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 182,9 | 182,26 | 182,8 | 182,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,390 | 0,362 | 0,366 | 0,361 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,17 | 1,989 | 2,02 | 2,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,9 | 185,96 | 186,6 | 186,6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 18,014 | 18,222 | 18,159 | 17,932 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,624 | 17,860 | 17,792 | 17,570 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 182,9 | 182,26 | 182,8 | 182,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 0,390 | 0,362 | 0,366 | 0,361 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,17 | 1,989 | 2,02 | 2,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,9 | 185,96 | 186,6 | 186,6 |

Примечание:

Увеличение норматива на 2023 год обусловлено уменьшением полезного отпуска тепловой энергии и перераспределением нагрузок на котловые агрегаты.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2024 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2024 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4217166136 | - | 186,6 |

Приложение № 7 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2024 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | Эван | 2021 | 0,03 |
|  |  | Водогр. | Эван | 2021 | 0,03 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | Эван | 2021 | 0,103 |
|  |  | Водогр. | Эван | 2021 | 0,103 |
|  |  | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В расчетах экспертами отмечен следующий недостаток: согласно пп.1 п. 45 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов, при этом согласно пп. 3 п. 45 нормативные характеристики составляются для котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии и работающего в соответствии с режимными картами.

Экспертами проанализирован фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть за 2021 – 2022 годы. Удельный расход топлива в 2021 году составил 178,23 кг у.т./Гкал, в 2022 году – 180,05 кг у.т./Гкал, при расчетном значении, предлагаемом предприятием, 191,3 кг у.т./Гкал, соответственно котлы не работают в соответствии с режимными картами.

Режимные карты по котлам ДКВр-20/13С, установленных в котельной «4а-5А» составлены в 2018 году, соответственно, не действуют в 2024 году и для расчетов применяться не могут.

В соответствии с данными замечаниями  экспертами произведен перерасчет удельного расхода топлива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 159684,86 | 140592,60 | 135591,4 | 136093 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 182,41 | 183,11 | 186,9 | 175 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 8672,84 | 7150,45 | 3779,8 | 6493 |
| % | 5,43 | 5,09 | 2,8 | 5 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 151012,02 | 133442,15 | 131811,5 | 129600 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 192,89 | 192,92 | 192,2 | 184,2 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2024 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2024 год

| организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Управление тепловых систем», ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ) | Каменный уголь | - | 184,2 |

Приложение № 8 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2024 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 226,4 |
| 2 | ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4217166136 | Каменный уголь | 186,6 |
| 3 | ООО «Управление тепловых систем», ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ) | Каменный уголь | 184,2 |

Приложение № 9 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной предприятия на 2024 год 
по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельные предприятия по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа 
на 2024 год.

На территории сельских поселений Топкинского муниципального округа в эксплуатации у предприятия 2 котельные:

| Объект | Объект | Тип и количество котлов |  | Производительность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | паспортная |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| д. Малый Корчуган | котельная д. Малый Корчуган | Водогр. | ВКр-0,93 КБ №1 | 0,8 |
|  |  | Водогр. | ВКр-0,93 КБ №2 | 0,8 |
| п. Трещевский | котельная п. Трещевский | Водогр. | КВр-0,63-95 №1 | 0,63 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,63-95 №2 | 0,63 |

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования, находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2024 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2024 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,313 |  | 0,270 |  | 0,043 |

Приложение № 10 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2024 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск имеются 6 котельных, работающих на каменном угле, 1 котельная, работающая на дизельном топливе и две ПНС. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наоборот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.  Котельная п. Майзас принята на баланс предприятия в 2014 г. В связи с ликвидацией предприятия - потребителя тепловой энергии, котельная № 2 в п. Теба в 2016 г. законсервирована.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2024 г. составила 53,09 Гкал/ч:

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип котла |  | Год ввода в эксплуатацию | номинальная производительность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Междуреченск | котельная 4а-5а | Паровой | ДКВР 20/13 №1 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №2 | 1973 | 11,4 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20/13 №3 | 2014 | 11,4 |
|  | котельная №12 | Паровой | ДКВР 6,5/13 №1 | 2009 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №2 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №3 | 2008 | 3,7 |
|  |  | Паровой | ДКВР 6,5/13 №4 | 2009 | 3,7 |
| п. Камешок | котельная п. Камешок | Водогр. | Е 1/9 №1 | 2008 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | Е 1/9 №2 | 2013 | 0,6 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,7к №3 | 2003 | 0,6 |
| п. Майзас | котельная п. Майзас | Водогр. | КВр-0,2 №1 | 2014 | 0,17 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,2 №2 | 2014 | 0,17 |
| п.Теба | котельная №1 п.Теба | Водогр. | СА200 №1 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | СА200 №2 | 1997 | 0,2 |
|  |  | Водогр. | TANSAN №3 | 2010 | 0,25 |
| п. Ортон | котельная №1 п. Ортон | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  |  | Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,35 |
|  | котельная №2 п.Ортон | Водогр. | КВр-0,34к №1 | 2007 | 0,3 |
|  |  | Водогр. | КВр-0,34к №2 | 2007 | 0,3 |

| Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения: |  |
| --- | --- |
| Котельные: № 4а-5а, № 12, п. Камешок; ПНС:№ 101, № 13/15 | 95/70°С со срезкой на 65°С |
| Котельные: № 1,2 п. Ортон; № 1 п. Теба, п. Майзас, | 95/70°С |

На котельных ООО «УТС» г. Междуреченск установлены водогрейные котлы типа НР-18; КВр-0,2; КВр-0,34К; КВр-0,7К; Compact СА-200; Tansan-SKBP 250, а также паровые котлы типа: ДКВР 20/13 и ДКВР 6,5/1 Зс. На котельной п. Камешок паровые котлы Е 1/9 переведены в водогрейный режим.

На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2024 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2024 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Управление тепловых систем», ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ) | Каменный Уголь | 8,901 | 7,681 | 1,220 |

Приложение № 11 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2024 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,313 | 0,270 | 0,043 |
| 2 | ООО «Управление тепловых систем», ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ) | Каменный уголь | 8,901 | 7,681 | 1,220 |

Приложение № 12 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

О внесении изменений в постановление Региональной

энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2022

№ 348 «Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «Управления тепловых систем»

на 2023-2027 годы»

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее Правила), постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2022 № 348 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Управления тепловых систем» на 2023-2027 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.11.2023 № 308) утверждена инвестиционная программа и изменения к ней.

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении, таблице «Финансовый план ООО «Управление тепловых систем»» шапку таблицы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Источники финансиро-вания | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

Приложение № 13 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

для утверждения изменений инвестиционной программы МУП «Комфорт» в сфере теплоснабжения на 2024-2028 год

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МУП «Комфорт» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключения

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.11.2023 № 235 «Об утверждении МУП «Комфорт» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы» для МУП «Комфорт» (далее Предприятие) утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы.

Инвестиционная программа утверждена в размере 43 212,64 тыс. руб. (без НДС), в том числе 8 282,99 тыс. руб. на 2024 год.

В связи с выходом, после принятия постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.11.2023 № 235 «Об утверждении МУП «Комфорт» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы», Распоряжения Правительства РФ от 10.11.2023        № 3147-р и установления им роста платежа граждан на уровне не превышающим 9,6% для Кемеровской области - Кузбасса инвестиционная программа стала подпадать под действия пп. а п. 30 «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410. В связи с отсутствием в законодательстве возможности отмены инвестиционной программы, принято решение о переносе мероприятий 2024 года на последующие периоды.

Финансовый план МУП «Комфорт» с изменениями представлен в таблице 1, скорректированная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению

Таблица 1

Финансовый план МУП «Комфорт»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Производство тепло-энергии |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 43212,64 | 43212,64 | 0 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 5854,11 | 5854,11 | 0 | 0 | 891,48 | 1909,25 | 3053,38 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 37358,53 | 37358,53 | 0 | 8914,84 | 9286,14 | 9532,07 | 9625,48 |

Приложение

Инвестиционная программа МУП «Комфорт» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 42:17:0102009:165 | Котельная | д. Зимник, ул. Школьная, 17 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 42:17:0101001:964: | Котельная | с. Мальцево, ул. Советская, 14 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 42:17:0101016:719 | Котельная | д. Пятково, ул. Центральная, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 42:17:0101006:846 | Котельная | п. Зеледеево, ул. Советская, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 42:17:0103001:820 | Котельная | д. Новороманово, ул. Строительная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 42:17:0101018:2281 | Котельная | с. Проскоково, ул. Школьная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 42:17:0101001:957 | Котельная | с. Арлюк, ул. Коммунистическая, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 42:17:0102016:1072 | Котельная | с. Поперечное, ул. Заозерная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 42:17:0102017:508 | Котельная | п. Линейный, ул. Школьная, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 42:17:0102001:744 | Котельная | д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 42:17:0102006:1025 | Котельная | п. Юргинский, ул. Новая, 20 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 42:17:0101019:619 | Котельная | с. Варюхино, ул. Новая, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 42:17:0101022:1330 | Котельная | п. Заозерный, ул. Центральная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 42:17:0101001:971 | Котельная | д. Томилово, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 42:17:0101001:959 | Котельная | д. Елгино, ул. Заречная, 34 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 42:17:0103005:538 | Котельная | д. Белянино, ул. Набережная, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 42:17:0103004:1137 | Котельная | д. Верх-Тайменка, пер. Горский,2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 42:17:0101003:3413 | Котельная | ст. Юрга-2, ул. Новая, 27 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 42:17:0101001:960 | Котельная | д. Зеледеево, ул. Молодежная, 15 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 42:17:0101006:859 | Котельная | д. Томилово, ул. Центральная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 42:17:0103005:539 | Котельная | с. Большеямное, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 42:17:0103001:903 | Котельная | п. Речной, ул. Новая, 10 в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 42:17:0101001:930 | Котельная | с. Поперечное (ДЭП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 2027 | 2027 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 2028 | 2028 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 2025 | 2025 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 2026 | 2026 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 2028 | 2028 | 3764,02 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 0,00 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 0,00 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 891,48 | 1003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 954,625 | 308,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 954,625 | 308,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 3053,38 | 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  | 5854,11 | 37358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 5854,11 | 37358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 14 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения МУП «Комфорт» на 2024 - 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | МУП «Комфорт» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652081, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский район, с. Верх-Тайменка, пер. Школьный, 2 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2024 - 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Ласец Алексей Владимирович |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. +7 (38451) 4-90-20 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Юргинского муниципального округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 652050, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 37 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел. +7 (38451) 4-18-63 |

Инвестиционная программа МУП «Комфорт» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 42:17:0102009:165 | Котельная | д. Зимник, ул. Школьная, 17 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 42:17:0101001:964: | Котельная | с. Мальцево, ул. Советская, 14 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 42:17:0101016:719 | Котельная | д. Пятково, ул. Центральная, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 42:17:0101006:846 | Котельная | п. Зеледеево, ул. Советская, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 42:17:0103001:820 | Котельная | д. Новороманово, ул. Строительная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 42:17:0101018:2281 | Котельная | с. Проскоково, ул. Школьная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 42:17:0101001:957 | Котельная | с. Арлюк, ул. Коммунистическая, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 42:17:0102016:1072 | Котельная | с. Поперечное, ул. Заозерная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 42:17:0102017:508 | Котельная | п. Линейный, ул. Школьная, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 42:17:0102001:744 | Котельная | д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 42:17:0102006:1025 | Котельная | п. Юргинский, ул. Новая, 20 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 42:17:0101019:619 | Котельная | с. Варюхино, ул. Новая, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 42:17:0101022:1330 | Котельная | п. Заозерный, ул. Центральная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 42:17:0101001:971 | Котельная | д. Томилово, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 42:17:0101001:959 | Котельная | д. Елгино, ул. Заречная, 34 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 42:17:0103005:538 | Котельная | д. Белянино, ул. Набережная, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 42:17:0103004:1137 | Котельная | д. Верх-Тайменка, пер. Горский,2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 42:17:0101003:3413 | Котельная | ст. Юрга-2, ул. Новая, 27 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 42:17:0101001:960 | Котельная | д. Зеледеево, ул. Молодежная, 15 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 42:17:0101006:859 | Котельная | д. Томилово, ул. Центральная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 42:17:0103005:539 | Котельная | с. Большеямное, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 42:17:0103001:903 | Котельная | п. Речной, ул. Новая, 10 в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 42:17:0101001:930 | Котельная | с. Поперечное (ДЭП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 2027 | 2027 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 2028 | 2028 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 2025 | 2025 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 2026 | 2026 | 2599,1 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 2028 | 2028 | 3764,02 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 0,00 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 0,00 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 891,48 | 1003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 0,00 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 954,625 | 308,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 954,625 | 308,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 3053,38 | 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  | 5854,11 | 37358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 5854,11 | 37358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

МУП «Комфорт»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фак-тичес-кое значе-ние | Теку-щее значе-ние | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

МУП «Комфорт»

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МУП «Комфорт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наиме-нование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значе-ние | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значе-ние | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | МУП «Ком-форт» | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2; 1,53 м3/м2 | 45843 Гкал; 30542 м3 | 45843 Гкал; 30542 м3 | 45843 Гкал; 30542 м3 | 45843 Гкал; 30542 м3 | 45843 Гкал; 30542 м3 | 45843 Гкал; 30542 м3 |

Финансовый план МУП «Комфорт»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача теплоэнергии |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 43212,64 | 43212,64 | 0,00 | 8914,84 | 10177,62 | 11441,32 | 12678,86 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 5854,11 | 5854,11 | 0,00 |  | 891,48 | 1909,25 | 3053,38 | 4.10, 4.12; 4.14; 4.18 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 37358,53 | 37358,53 | 0,00 | 8914,84 | 9286,14 | 9532,07 | 9625,48 | 4.1-4.23 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

».

Приложение № 15 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Кузбассэнерго», для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровского городского округа, 
в части 2024 года

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике». Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» по корректировке долгосрочных тарифов, установленных на 2024 год методом индексации подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде через систему ЕИАС.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной филиалом АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование предприятия: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания»)

ИНН 4200000333

КПП 420501001

Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30

Телефон: (3842) 453 454

e-mail: tgk12@suek.ru, KimEH@suek.ru.

Исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»: Барило Павел Викторович.

Филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» является крупнейшим теплотранспортным предприятием столицы Кузбасса.

Основное направление деятельности – передача тепловой энергии и теплоносителя от Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ по системе централизованного теплоснабжения на территории города Кемерово и части Кемеровского района.

Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 937 км Общая подключенная тепловая нагрузка – 2 072 Гкал/час

Филиал АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» создан 25 августа 2017 года на основании решения Совета директоров Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации от 17 августа 2017 года (Протокол заседания Совета директоров №14/17 от 17 августа 2017 года) в результате присоединения АО «Кемеровская теплосетевая компания» к АО «Кузбассэнерго».

- Определение необходимой валовой выручки

  - Баланс тепловой энергии

В схеме теплоснабжения г. Кемерово информация по теплосетевым организациям отсутствует.

В соответствии с п. 18 Методических указаний, формирование расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения (за исключением поставки тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более), осуществляется с учетом:

необходимости обеспечения баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности, баланса теплоносителя по системам теплоснабжения с учетом технологических ограничений в соответствии с планами вводов источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период регулирования, определенными в соответствии с инвестиционными программами регулируемых организаций;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов.

Объем поступления тепловой энергии в сеть сформирован как отпуск от станций АО «Кемеровская генерация», АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» за вычетом объемов потребителей на коллекторах и объема потерь теплосетевых организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии от АО «Кемеровская генерация», а также за вычетом потерь предприятия по тепловым сетям, находящимся в собственности.

Нормативы потерь тепловой энергии приняты в соответствии с приложением № 4 к концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4, в размере 208,306 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Баланс передачи тепловой энергии филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» на 2024 год

тыс. Гкал

| Показатель | Ед. изм. | План на 2024 | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято в сеть | Тыс. Гкал | 3 846,518 | 2 170,541 | 1 675,977 |
| Покупка тепловой энергии с целью компенсации потерь | Тыс. Гкал | 208,306 | 111,798 | 96,508 |
| Объем передачи тепловой энергии по сетям АО «Кузбассэнерго» | Тыс. Гкал | 3 638,212 | 2 058,743 | 1 579,469 |

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись на основании Концессионного соглашения.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания», установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составляет 107,2 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия количество условных единиц в 2024 году не изменится по отношению к количеству условных единиц в 2023 году составит 4 037,16 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на 2024 год, по мнению экспертов, составит 228 966 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на 2024 год приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,043 | 1,06 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | - | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4037,16 | 4037,16 | 4037,16 | 4037,16 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 199 104 | 205 589 | 215 745 | 228 966 |

* – базовый уровень операционных расходов закреплён приложением к концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4.

  - Неподконтрольные расходы

### Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по данной статье всего в размере 
24 968 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов в размере 21 тыс. руб.;

- расходы на обязательное страхование в размере 146 тыс. руб.;

- иные расходы, в размере 24 801 тыс. руб., включающие:

налог на имущество	– 24 579 тыс. руб.;

налог на землю 		– 205 тыс. руб.

прочие налоги (госпошлина) – 17 тыс. руб.

### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
21 тыс. руб.

Эксперты проанализировали представленные материалы и предлагают принять затраты по данной статье на уровне предложения предприятия в размере 21 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Расходы на обязательное страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

По данной статье предприятием планируются на 2024 год расходы в размере 146 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило следующие документы:

Расчет фактических расходов на обязательное страхование в 2022 году;

Договор от 17.03.2022 № 4522 NL 0033 Об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключенный между АО «СОГАЗ» и АО «Кузбассэнерго». Страховая премия 1 497,64 тыс. руб. Срок действия договора с 01.04.2022 по 31.03.2023.

Договор от 22.03.2023 № 4523 NL 0048 Об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключенному между АО «СОГАЗ» и АО «Кузбассэнерго». Страховая премия 1 156,23 тыс. руб. Срок действия договора с 01.04.2023 по 31.03.2024.

Экспертами были изучены и проанализированы представленные обосновывающие документы. На основании договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, заключенных между АО «СОГАЗ» и АО «Кузбассэнерго» в 2022 и 2023 годах, согласно приложения № 1 «Список опасных объектов, подлежащих страхованию» по структурному подразделению филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» относятся два опасных объекта: регистрационный номер опасного объекта А63-02862-0116 и регистрационный номер опасного объекта А63-0286-0117 (участок трубопроводов тепловой сети г. Кемерово Кемеровской теплосетевой компании). Согласно полисам страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, ежегодная страховая премия составляет в 2023 году составила 6,29 тыс. руб. и 8,67 тыс. руб. соответственно по каждому опасному объекту.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают включить в НВВ на 2024 год расходы с учетом ИПЦ 1,072 (2024/2023), опубликованном на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023 в размере 16 тыс. руб. (14,96 тыс. руб. (размер страховой премии на 2023 год) × 1,072% (ИПЦ на 2024 год).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 130 тыс. руб.

### Иные расходы

По данной статье в состав расходов на регулируемую деятельность предприятие включает расходы по оплате налогов: налог на имущество, земельные платежи (земельный налог и арендная плата за землю), транспортный налог и прочие налоги (госпошлина).

### Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2024 год в сумме 24 579 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть расходы на уровне предложения предприятия в размере 24 579 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Земельный налог

Земельный налог устанавливается главой 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2024 год в сумме 205 тыс. руб.

Предприятием представлены налоговые декларации по земельному налогу за 2022 год, договоры аренды земельных участков.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть расходы на уровне предложения предприятия в размере 205 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Прочие налоги

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2024 год в сумме 17 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают исключить данные расходы из НВВ предприятия на 2024 год как экономически необоснованные.

Корректировка предложения предприятия составила 17 тыс. руб. в сторону снижения и обусловлена исключением данных расходов из НВВ на 2024 год в полном объёме.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2024 год в сумме 27 917 тыс. руб.

По данной статье предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов. Страховой тариф согласно уведомлению, составляет 0,2%.

На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье: 85 208 тыс. руб. × 30,2% = 25 733 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения – 2 184 тыс. руб., что связано с размером ФОТ, учитываемого экспертами в НВВ на 2024 год.

### Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 138 367 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год затраты по данной статье на уровне предложения предприятия в размере 138 367 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

В соответствии с п. 39 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», неподконтрольные расходы включают в себя расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятие включает в данную статью расходы на обслуживание заёмных средств, связанных с пополнением оборотных средств.

Предприятие планирует на 2024 год затраты на проценты по кредитам в размере 49 686 тыс. руб.

Эксперты предлагают не включать данные расходы, а учесть фактические проценты при рассмотрении корректировки НВВ по результатам 2023 года (при формировании НВВ на 2025 год).

Корректировка в сторону снижения составила 49 686 тыс. руб. и подлежит исключению экспертами из НВВ на 2024 год в полном объёме.

### Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 6 527 тыс. руб.

Согласно п. 4.5 данного заключения нормативная прибыль на 2024 год составит 636 тыс. руб. Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога на прибыль в размере:

636 тыс. руб. (размер нормативной прибыли на производство тепловой энергии) ÷ 0,8 (приведение к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20% налог на прибыль) = 159 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 6 368 тыс. руб. и обусловлена корректировкой расходов, входящих в налогооблагаемую базу.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на потребительский рынок приведен в таблице 3.

Таблица 3.

Реестр неподконтрольных расходов филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 24 968 | 24 821 | -147 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 21 | 21 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 146 | 16 | -130 |
| 1.4.3 | Иные расходы: | 24 801 | 24 784 | -17 |
|  | налог на имущество | 24 579 | 24 579 | 0 |
|  | земельный налог | 205 | 205 | 0 |
|  | прочие налоги | 17 | 0 | -17 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 27 917 | 25 733 | -2 184 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 138 367 | 138 367 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 49 686 | 0 | -49 686 |
|  | ИТОГО | 240 938 | 188 921 | -52 017 |
| 2 | Налог на прибыль | 6 527 | 159 | -6 368 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 247 465 | 189 080 | -58 385 |

  - Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 14 236 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Предприятием представлен расчет объема электроэнергии и мощности;

Договор электроснабжения с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.12.2021 № 200038 с автопролонгацией.

Счета - фактуры на покупку электроэнергии за 2022 год.

Эксперты предлагают принять в расчет объем электроэнергии и мощности на уровне, учтенном на 2022 год, в размере 2 285,45 тыс. кВтч.

При определении плановой цены на электроэнергию на 2024 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно счетам - фактурам за 2022 год, цена электроэнергии составила 4,75 руб./ кВтч. Экспертами принята в расчет цена электроэнергии на 2024 год в размере: (4,75 руб./кВтч × 1,12 ИЦП на обеспечение электроэнергией 2023/2022) × 1,056 (ИЦП на обеспечение электроэнергией 2024/2023) = 5,62 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии на 2024 год, по мнению экспертов, составит: 2 285,45 тыс. кВтч. × 5,62 руб./кВтч = 12 844 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованная.

Корректировка предложения предприятия на 2024 год в сторону снижения составила 1 392 тыс. руб. в связи с корректировками плановой цены на 2024 год и объемов электроэнергии.

### Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 244 430 тыс. руб.

Эксперты проанализировали представленные материалы и предлагают принять в расчет объем тепловой энергии согласно приложению № 3 «Плановые значения показателей деятельности концессионера» к заключенному концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4, в соответствии с которым на 2024 год установлена величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в размере 208,306 тыс. Гкал.

Тариф на компенсацию потерь принят на уровне прогнозных тарифов для АО «Кемеровская генерация» в размере 946,72 руб./Гкал. в первом полугодии 2024 года и 999,74 руб./Гкал. во втором полугодии 2024 года. (с учетом ИЦП по обеспечению электроэнергией, газом и паром 2024/2023).

Затраты по данной статье на 2024 год, по мнению экспертов, составят: 113,381 тыс. Гкал × 946,72 руб./Гкал + 94,925 тыс. Гкал × 999,74 руб./Гкал = 202 240 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия на 2024 год в сторону уменьшения составила 42 190 тыс. руб. в связи с корректировкой плановых объёмов и цены на 2024 год.

### Расходы на теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 4 514 тыс. руб.

Эксперты проанализировали представленные материалы и предлагают принять в расчет объем теплоносителя на уровне планового объема, принятого при формировании затрат на приобретение энергоресурсов на долгосрочный период регулирования 2022-2031 годы согласно приложению № 3 «Плановые значения показателей деятельности концессионера» к заключенному концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4, в соответствии с которым на 2024 год установлена величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в размере 234,99 тыс. м3.

Тариф на компенсацию потерь принят на уровне прогнозных тарифов для АО «Кемеровская генерация» на 2024 год в размере: первое полугодие 2024 года - 14,26 руб./м3 и 15,63 руб./м3 - второе полугодие 2024 года (с учетом ИЦП по обеспечению электроэнергией, газом и паром 2024/2023).

Затраты по данной статье на 2024 год, по мнению экспертов, составят: 127,91 тыс. м3 × 14,26 руб./м3 + 108,08 тыс. м3 × 15,63 руб./м3 = 3 498 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия на 2024 год в сторону снижения составила 1 016 тыс. руб. в связи с корректировкой плановой цены на 2024 год.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 4.

Таблица 4.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14 236 | 12 844 | -1 392 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 244 430 | 202 240 | -42 190 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 4 514 | 3 498 | -1 016 |
| 6 | ИТОГО | 263 180 | 218 582 | -44 598 |

  - Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 307 тыс. руб.

Согласно приложения к концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4 процент нормативной прибыли составляет 0,1%. Нормативная прибыль на 2024 год составит: (228 966 тыс. руб. (операционные расходы) + 188 921 тыс. руб. (неподконтрольные расходы за исключением налога на прибыль) + 218 582 тыс. руб. (энергетические ресурсы)) × 0,1% = 636 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 1 691 тыс. руб. в сторону уменьшения и обусловлена корректировкой базы для исчисления нормативной прибыли.

  - Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 22 694 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли для предприятия на 2024 год:

(228 966 тыс. руб. (операционные расходы) + 24 821 тыс. руб. (расходы на уплату налогов и сборов) + 25 733 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 138 367 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 12 844 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию)) × 5% = 21 537 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 1 157 тыс. руб. в сторону снижении и обусловлена корректировкой базы для исчисления расчетной предпринимательской прибыли.

## 5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

∆НВВi-2k- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

НВВi-2Ф- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Расчет операционных расходов за 2022 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет операционных расходов за 2022 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021* | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4037,16 | 4037,16 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 199 104 | 224 315 |

* – базовый уровень операционных расходов закреплён приложением № 4 к концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4.

Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Арендная плата учтена экспертами в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Расходы на обязательное страхование подтверждаются представленным предприятием расчетом, выгрузкой по расходам на страхование из учетной системы SAP ERP, представленными договорами и полисами.

Размер расходов по уплате налогов подтверждается представленными декларациями, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Размер отчислений на социальные нужды подтверждаются представленной выгрузкой из бухгалтерских программ.

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием расчетом амортизационных отчислений за 2022 год по видам деятельности, статистической формой № С-1 за 2022 год, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются представленной справкой о привлеченных кредитах/займах и выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.

Таблица 6

Фактические неподконтрольные расходы за 2022 год

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт за 2022 год (по оценке экспертов) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 24 552 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 21 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 14 |
| 1.4.3 | иные расходы | 24 517 |
|  | - налог на имущество организаций | 24 077 |
|  | - земельный налог | 436 |
|  | - транспортный налог | 4 |
|  | - прочие налоги | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 25 210 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 117 016 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 45 039 |
|  | ИТОГО | 211 817 |
| 2 | Налог на прибыль | 158 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 211 975 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2022 году, в целях настоящей статьи, составят 197 483 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 706 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 184 155 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 623 |
| 6 | ИТОГО | 197 483 |

Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

,

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно приложения к концессионному соглашению от 01.11.2021 № 4 процент нормативной прибыли составляет 0,1%. Нормативная прибыль на 2022 год составит: (224 315 тыс. руб. (операционные расходы) + 211 817 тыс. руб. (неподконтрольные расходы за исключением налога на прибыль) + 197 483 тыс. руб. (энергетические ресурсы)) × 0,1% = 634 тыс. руб.

# Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 3 676,397 тыс. Гкал ÷ 3 651,581 тыс. Гкал × 127 962,43 тыс. руб. = 128 832,06 тыс. руб.

= 127 962,43 тыс. руб. × (194 929,37 тыс. руб. ÷ 128 832,06 тыс. руб. – 1) = 65 651,15 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, корректировка валовой выручки осуществляется в связи с неисполнением инвестиционной программы.

Так как объем фактического исполнения инвестиционной программы превышает плановый расчетный размер инвестиционной программы, дельта КИП имеет положительное значение, а значит не применяется.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2022 год составила 656 880 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации услуг по передаче тепловой энергии за 2022 год, рассчитанная исходя из фактических объемов передачи тепловой энергии, и утвержденных тарифов на 2022 год, составила 657 489 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 609 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на передачу тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на передачу тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 224 315 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 211 975 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 197 483 |
| 4 | Прибыль | 634 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 22 473 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей… | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 656 880 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |
| 13 | Итого НВВ | 656 880 |
| 14 | Товарная выручка | 657 489 |
| 15 | Корректировка НВВ по результатам 2022 года | - 609 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023. Таким образом, по мнению экспертов, из плановой необходимой валовой выручки на 2024 год необходимо исключить 691 тыс. руб.

## Расчет размера расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч,

## и не включаемых в плату за подключение

Плановые выпадающие расходы на 2022 год по данной статье не утверждались.

Фактические экономически обоснованные расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, в 2022 году составили 27 тыс. руб. Всего в 2022 году предприятием исполнено 3 заявки, подключаемая тепловая нагрузка которой не превышает 0,1 Гкал/ч.

С учетом фактически полученных доходов, выпадающие доходы по данной статье за 2022 год составят 8 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планируемое количество заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч |  | 3 |
| 2 | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (без учета НДС) | руб. | 0,458 |
| 3 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс. руб. | 27 |
| 3.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 165 |
| 3.2 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | Гкал/ч | 0,162 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: | тыс. руб. |  |
| 4.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | тыс. руб. |  |
| 4.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов | тыс. руб. |  |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 7 |
| 6 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемые в плату за подключение | тыс. руб. | 8 |

# 6. Расчет необходимой валовой выручки филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»»

При расчете необходимой валовой выручки филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» на 2024 год, эксперты отмечают, что при корректировке величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии в части 2023 года, экспертами была скорректирована величина экономически обоснованных расходов в сторону уменьшения на 669 771 тыс. руб. (протокол заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2021 № 88). Из них, доля корректировки в отношении имущества, переданного по концессионному соглашению, составляет – 176 693 тыс. руб. При установлении тарифов на 2024 год экспертами предлагается, во избежание падения уровня тарифа, скорректировать размер экономически обоснованных расходов в сторону увеличения на 42 383 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» на 2024 год составила 700 501 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год постатейно отражен в таблице 10.

Таблица 10.

НВВ на 2024 год филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 248 402 | 228 966 | -19 436 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 247 465 | 189 080 | -58 385 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 263 180 | 218 582 | -44 598 |
| 4 | Прибыль | 2 307 | 636 | -1 671 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 22 694 | 21 537 | -1 157 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 497 319 | 8 | -497 311 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 9 736 | -691 | -10 427 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | 42 383 | 42 383 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 291 103 | 700 501 | -590 602 |

# 7.	Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на основании необходимой валовой выручки

Тарифы на тепловую энергию филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» на 2024 год, рассчитанные на основании необходимой валовой выручки, представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Тарифы на тепловую энергию филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»

| № | Показатель | Предложение экспертов на 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 700 501 |
| 1.1 | 1-е полугодие | 396 390 |
| 1.2 | 2-е полугодие | 304 111 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 3 638,212 |
| 2.1 | 1-е полугодие | 2 058,743 |
| 2.2 | 2-е полугодие | 1 579, 469 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал |  |
| 3.1 | с 01.01.2024 | 192,54 |
| 3.2 | с 01.07.2024 | 192,54 |

# 8. Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»

Сравнительный анализ динамики расходов на производство тепловой энергии, в сравнении с предыдущими периодами регулирования, указаны в таблицах 12 – 15

Смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии

Таблица 12.

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 274 |  | 14 087 |  | 813 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 68 695 |  | 72 904 |  | 4 210 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 80 288 |  | 85 208 |  | 4 920 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 5 358 |  | 5 687 |  | 328 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 46 218 |  | 49 050 |  | 2 832 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 416 |  | 442 |  | 25 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 623 |  | 661 |  | 38 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 843 |  | 895 |  | 52 |  |
| 10 | Другие расходы | 30 |  | 32 |  | 2 |  |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 215 745 |  | 228 966 |  | -19 436 |  |

Таблица 13.

| Реестр неподконтрольных расходов № п/п; Наименование расхода; Утверждено на 2023 год; Предложение экспертов на 2024 год; Динамика расходов. 1; 2; 3; 4. 1.1; Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; 0; 0. 1.2; Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности; 0; 0. 1.3; Концессионная плата; 0; 0. 1.4; Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:; 27 226; 24 821; -2 405. 1.4.1; плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов; 40; 21; -19. 1.4.2; расходы на обязательное страхование; 146; 16; -130. 1.4.3; иные расходы; 27 040; 24 784; -2 256. 1.5; Отчисления на социальные нужды; 24 247; 25 733; 1 486. 1.6; Расходы по сомнительным долгам; 0; 0; 0. 1.7; Амортизация основных средств и нематериальных активов; 140 862; 138 367; -2 495. 1.8; Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним; 0; 0; 0. 1.9; Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей; 0; 0; 0. ИТОГО; 192 335; 188 921; -3 414. 2; Налог на прибыль; 154; 159; 5. 3; Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования; 0; 0; 0. 4; Итого неподконтрольных расходов; 192 489; 189 080; -3 409. |  |
| --- | --- |

Таблица 14.

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 -3 |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 143 |  | 12 844 |  | 3 701 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 195 827 |  | 202 240 |  | 6 413 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 880 |  | 3 498 |  | 618 |  |
| 6 | ИТОГО | 207 850 |  | 218 582 |  | 10 732 |  |

Таблица 15.

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 215 745 |  | 228 966 |  | 13 221 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 192 489 |  | 189 080 |  | -3 409 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 207 850 |  | 218 582 |  | 10 732 |  |
| 4 | Прибыль | 616 |  | 636 |  | 20 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 20 861 |  | 21 537 |  | 676 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 68 |  | 8 |  | -60 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 65 450 |  | -691 |  | -66 141 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |  | 42 383 |  | 42 383 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 703 079 |  | 700 501 |  | -2 578 |  |

Приложение № 16 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго»

(филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031*

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Кузбассэнерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2022 | 176,42 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 176,42 | х |
|  |  | с 01.12.2022 | 192,54 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 192,54 | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 192,54 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 192,54 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 187,44 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 190,90 | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 190,90 | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 196,57 | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 196,57 | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 200,23 | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 200,23 | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 206,35 | х |
|  |  | с 01.01.2029 | 206,35 | х |
|  |  | с 01.07.2029 | 210,23 | х |
|  |  | с 01.01.2030 | 210,23 | х |
|  |  | с 01.07.2030 | 216,83 | х |
|  |  | с 01.01.2031 | 216,83 | х |
|  |  | с 01.07.2031 | 220,94 | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |

* -Тарифы в отношении тепловых сетей, переданных по Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – город Кемерово № 4 от 01.11.2021.

».

Приложение № 17 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоресурс», для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС, реализуемые на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2024 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Материалы ООО «Теплоресурс» по расчету тарифов на 2024 год. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Постановлением РЭК КО от 10.03.2020 № 28 ООО «Теплоресурс» были установлены долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 11.03.2020 по 31.12.2030.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ). Корректировка тарифов на 2024 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках ООО «Теплоресурс»;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) опубликован Минэкономразвития РФ 22.09.2023.

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ООО «Теплоресурс» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Общая характеристика предприятия

Организация обслуживает, согласно концессионному соглашению от 05.02.2020, имущественный комплекс коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, необходимого для организации теплоснабжения на территории сельских поселений Гурьевского муниципального округа Кемеровской области (13 котельных, которые реализуют тепловую энергию на отопление жилого фонда, бюджетных и прочих организаций). Котельные находятся в следующих населенных пунктах:

Котельная № 8 - с. Малая Салаирка;

Котельная № 10 - с. Кулебакино;

Котельная № 11 - с. Ур-Бедари;

Котельная № 2 - пос. Сосновка;

Котельная № 3 - пос. Сосновка;

Котельная № 4 - д. Чуваш-Пай;

Котельная № 12 - пос. Раздольный;

Котельная № 14 - с. Новопестерево;

Котельная № 15 - с. Горскино;

Котельная № 16 - пос. Урск;

Котельная № 2 – г. Салаир;

Котельная № 5 – г. Салаир;

Котельная № 4 – г. Салаир.

Котельная № 8 (4 водогрейных котла: КВМ - 100 «Томь» - 2 шт., КВр-0,8 – 2 шт.):

Общая установленная мощность котельной составляет 3,2 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная, проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 5208,3 метров, в том числе 2 634,5 м подземным способом, 2 573,8 м - надземным.

Котельная № 10 (2 водогрейных котла: КВГ - 0,5; КВр - 0,4):

Суммарная установленная мощность двух водогрейных котлов КВГ-0,5 и КВр-0,4 составляет 0,9 Г кал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 522 метров.

Котельная № 11 (2 водогрейных котла КВГ - 0,5):

Установленная мощность двух водогрейных котлов КВГ-0,5 составляет 1,0 Гкал/час. Система теплоснабжения 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1 078 метров.

Котельная № 2 (2 водогрейных котла КВр - 0,8; 1 водогрейный котел КВм - 1,0; 1 водогрейный котел КВГ – 0,75): Установленная мощность котельной 3,35 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность теплотрассы 3 725 метров, в том числе; 1 939 м надземным способом, 1 786 метров подземным способом.

Котельная № 3 (1 водогрейный котёл HP- 18; 1 водогрейный котёл КВр-0,6):

Установленная мощность составляет 1,05 Гкал/час. Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 187 метров.

Котельная №4 (1 водогрейный котел КВр - 0,2):

Установленная мощность водогрейного котла КВр-0,2 составляет 0,2 Гкал/час. Тепловые сети отсутствуют.

Котельная № 12 (5 водогрейных котлов КВр - 1,0):

Суммарная установленная мощность составляет 5,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность теплотрассы 2239 метров, в том числе; 1927 м надземным способом, 312 метров подземным способом.

Котельная № 14 (4 водогрейных котла КВР - 0,8):

Установленная мощность четырех водогрейных котлов КВр-0,8 составляет 3,2 Гкал/час. Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная, проложена подземным и надземным способами. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1 428,9 метров, в том числе 536 м надземным способом и 892,9 м подземным.

Котельная № 15 (3 водогрейных котла КВР - 0,8):

Установленная мощность трех водогрейных котлов КВр-0,8 составляет 2,4 Гкал/час. Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 1 619 метров.

Котельная № 16 (3 водогрейных котла КВР - 0,8; 1 водогрейный котел КВГ - 0,75). Установленная мощность трех водогрейных котлов составляет 3,15 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способами. Общая протяженность теплотрассы 2 952 метров, в том числе 350 м надземным способом и 2 602 м подземным.

Котельная № 2 ЦРМ (3 паровых котла ДКВР 10/13). Установленная мощность трех водогрейных котлов составляет 19,5 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способами. Общая протяженность теплотрассы 12 751 метров, в том числе 2 693 м надземным способом и 10 058 м подземным.

Котельная № 4 (2 водогрейных котла КВР - 0,47КБ). Установленная мощность котлов составляет 0,8 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 16,36 метров.

Котельная № 5 (2 водогрейных котла КВР - 0,63КБ). Установленная мощность котлов составляет 1,08 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, 2-х трубная проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 893,46 метров.

В качестве основного и резервного топлива используется уголь марки ДР. Топливо поставляется самовывозом автотранспортом на общий склад, расположенный напротив котельной №8 с. Малая Салаирка, вместимостью до 4 500 тонн угля. С общего склада уголь развозится автотранспортом по котельным.

В соответствии со статьёй 174.1 НК РФ главы 21 НК РФ при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. В связи с этим, все расходы на товары и услуги включены в расчёт НВВ без учёта НДС.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Эксперты отмечают наличие актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения Гурьевского муниципального округа, утвержденной постановлением Гурьевского муниципального округа от 28.06.2023 № 915 на официальном сайте муниципального образования (https://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk-municipal-district/schemes-of-heat-supply/). В соответствии со схемой теплоснабжения, плановый объем полезного отпуска на потребительский рынок составит 50 062,05 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Экспертами был проанализирован полезный отпуск населению и на производственный нужды за 2020-2022 годы с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Информация по факту 2020-2022 гг. получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Население», «Производственные нужды» представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «Теплоресурс» Гурьевский муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 36374,07 |  |
| 2021 | 36409,23 | 0,10 |
| 2022 | 36533,83 | 0,34 |
| 2024 | 36614,00 | 0,22 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды ООО «Теплоресурс»

Гурьевский муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Производственные нужды», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1243,09 |  |
| 2021 | 1243,09 | 0,00 |
| 2022 | 1243,09 | 0,00 |
| 2024 | 1243,09 | 0,00 в среднем |

Таким образом, полезный отпуск на 2024 год, определенный с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года, составит 51 305,14 Гкал. Эксперты считают экономически обоснованным в баланс тепловой энергии принять полезный отпуск, определенный с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются на уровне нормативных, принятых при тарифном регулировании на 2020-2030 годы, в размере 12 317 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
4,01 % или 2 657,83 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 3.

Таблица 3

Баланс тепловой энергии ООО «Теплоресурс»

(Гурьевский муниципальный округ)

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 66 279,97 | 35 254,32 | 31 025,65 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 63 622,14 | 33 840,62 | 29 781,52 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 51 305,14 | 27 289,20 | 24 015,94 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 50 062,05 | 26 628,00 | 23 434,05 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 36 353,47 | 19 336,41 | 17 017,06 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 11 090,66 | 5 899,12 | 5 191,54 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 2 617,92 | 1 392,47 | 1 225,45 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 1 243,09 | 661,20 | 581,89 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 14 974,83 | 7 965,11 | 7 009,72 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 657,83 | 1 413,70 | 1 244,13 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 12 317,00 | 6 551,41 | 5 765,59 |

- Расчет тарифов на тепловую энергию

## 4.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-52/4105-01 от 11.11.2019).

Согласно пункту 7 статьи 49 закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ, необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 указанного закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

05.02.2020 года между МО Гурьевский муниципальный район и ООО «Теплоресурс» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Гурьевского муниципального округа.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-52/4105-01 от 11.11.2019).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Теплоресурс» на 2024 год.

## 4.1.1 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Теплоресурс», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «Теплоресурс» в 2024 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ на 2024 год составит 107,2 %.

= 83 765,13 тыс. руб. × (1-1/100)×(1+0,072)×(1+0,75×0) =  88 898,26 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «Теплоресурс» на 2024 год составил 106,128 %.

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Расчёт корректировки операционных расходов на 2024 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Показатель | Единицы измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,06 | 0,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов |  | 1,0494 | 1,06128 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 83 765,13 | 88 898,26 |

Таблица 5

Распределение операционных расходов на 2024 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 145,65 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 14 932,78 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 49 449,10 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 13 003,38 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 4 785,91 |
| 6 | Расходы на услуги банков | 228,18 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 52,48 |
| 8 | Арендная плата | 46,26 |
| 9 | Другие расходы | 3 254,51 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 88 898,26 |

## 4.2 Неподконтрольные расходы

## 4.2.1 расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 544,68 тыс. руб. на объём отводимых стоков в 11,53 тыс. м3.

Поставщиком услуг водоотведения является МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ». Тарифы утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 600 (в редакции постановления от 27.06.2023 № 66): с 01.01.2024 – 45,38 руб./м3, с 01.07.2024 – 47,51 руб./м3.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, расходы по статье составят 534,73 тыс. руб.: 1 полугодие 2024 года – 6,13 м3 × 45,38 руб./м3 = 278,18 тыс. руб., 2 полугодие 2024 года – 5,40 м3 × 47,51 руб./м3 = 256,55 тыс. руб.

Корректировка затрат по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 9,95 тыс. руб. ввиду корректировки цены услуг водоотведения.

## 4.2.2 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 4.2.2.1 арендная плата

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 23,25 тыс. руб. на аренду земли под котельными, переданными по концессионному соглашению.

Экспертами выполнен расчёт расходов на аренду земли исходя из кадастровой стоимости 28 500,87 тыс. руб. и земельного налога в размере 0,3 % (Решение Совета народных депутатов Гурьевского муниципального округа от 18.11.2020 № 133). Таким образом по расчётам экспертов размер арендной платы составит 28 500,87 тыс. руб. × 0,03 % = 85,50 тыс. руб.

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 23,25 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

## 4.2.2.2 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 136,03 тыс. руб.

В соответствии с представленной декларацией о платы за негативное воздействие на окружающую среду сумма платы за выбросы в пределах ПДВ составит 44,48 тыс. руб.

Таким образом, проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают включить в расходы затраты в размере 44,48 тыс. руб.

Корректировка затрат по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 91,55 тыс. руб. ввиду исключения из расчёта платы за выбросы сверх лимита.

## 4.2.2.3 расходы на обязательное страхование

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 9,99 тыс. руб.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, расходы по статье составят 10,21 тыс. руб., исходя из представленного полиса страхования и акту выполненных работ-услуг с ПАО СК «Росгосстрах» за 2022 год в размере 9,00 тыс. руб. с учётом ИПЦ на 2023 и 2024 годы в 105,8 % и 107,2 % соответственно.

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 9,99 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

## 4.2.2.4 налог на имущество

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 818,79 тыс. руб.

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Налогом на имущество организации облагается только недвижимое имущество и состоит из налога на имущество, полученного в концессию и налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе.

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают экономически обоснованным включить затраты на уплату налога на 2024 год на недвижимое имущество исходя из фактических расходов, понесённых предприятием в 2022 году, согласно представленной налоговой декларации. Таким образом, расходы по статье на 2024 год составят 740,45 тыс. руб.

Корректировка затрат по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 078,34тыс. руб.

## 4.2.3 отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 16 646,33 тыс. руб., в том числе ППП – 14 147,86 тыс. руб., АУП – 2 498,47 тыс. руб.

Экспертами отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ в размере 30%, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 356 – ФЗ (0,2%) от ФОТ рассчитанного в операционных расходах.

Экспертами отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ в размере 30%, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 356 – ФЗ (0,2%) от ФОТ рассчитанного в операционных расходах, а также дополнительных страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места с вредными и опасными производствами.

В соответствии с проведённой специальной оценкой труда дополнительные страховые взносы составят: для ППП – 4 %, для АУП – 2 %.

Экспертами был выполнен расчёт расходов по статье на 2024 год, которые составили 16 755,42 тыс. руб. (ППП – 41 640,22 тыс. руб. × 34,2% = 14 240,96 тыс. руб., АУП – 7 808,88 тыс. руб. × 32,2% = 2 514,46 тыс. руб.), исходя из ФОТ, определённого в операционных расходах.

Эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 16 646,33 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

## 4.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам относятся активы при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

1) использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

2) использование более 12 месяцев;

3) способность приносить доход;

4) если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

В соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях» объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

По данной статье предприятие представило расчет амортизационных отчислений в размере 11 086,31 тыс. руб. согласно фактической амортизации за январь – март 2023 года, экстраполировав значения на весь период.

Эксперты предлагают включить в расчёт затраты по статье на уровне предложений предприятия в размере 11 086,31 тыс. руб.

## 4.2.5 расходы по сомнительным долгам

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 677,65 тыс. руб.

Расходы по сомнительным долгам рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые 
в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных 
к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Согласно пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту статьи 266 НК РФ), «сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва. <…>

Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь 
на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей».

Согласно пункту 3 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, 
по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа 
по следующим основаниям:

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги гражданина, признанного банкротом, по которым 
он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При расчете расходов по данной статье эксперты считают, что фактическая дебиторская задолженность в расходах по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы НВВ) включает в себя безнадежную к взысканию задолженность, учитываемую на забалансовом счете 04.

Если же дебиторская задолженность не погашена в срок, но признается реальной к взысканию (пока в отношении такой задолженности проводится претензионная работа в досудебном порядке, предъявляется в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскание с контрагента причитающейся суммы), она отвечает условиям признания ее активом, поскольку ожидается поступление денежных средств в погашении данной задолженности.

Эксперты, проанализировав представленные материалы, предлагают исключить расходы по данной статье в полном размере, в связи с отсутствием в представленных материалах документов, подтверждающих наличие безнадёжной к взысканию задолженности.

Таким образом, размер корректировки по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составил 2 677,65 тыс. руб.

## 4.2.6 структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год отражена в таблице 6.

Таблица 6

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректи-ровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 544,68 | 534,73 | -9,95 |
| 1.2 | Арендная плата | 23,25 | 23,25 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 964,81 | 794,92 | -1 169,89 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 136,03 | 44,48 | -91,55 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 1 818,79 | 740,45 | -1 078,34 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 16 646,33 | 16 646,33 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 2 677,65 | 0,00 | -2 677,65 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 086,31 | 11 086,31 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 32 943,03 | 29 085,54 | -3 857,49 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 32 943,03 | 29 085,54 | -3 857,49 |

## 4.3 Стоимость покупки энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 4.3.1 расходы на топливо

Расчет топлива произведен согласно «Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 г. (далее – Методические указания) и представлен формой 4.4. «Расчет топлива по котельным», 4.5. «Расчет баланса топлива», «Информации по расчету стоимости поставки топлива».

Предприятие планирует приобретать уголь марки Др.

Низшая теплота сгорания определена как средневзвешенная согласно представленному реестру удостоверений качества угля и составила 4 312,00 ккал/кг.

Объем потребления натурального топлива, планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 194,7 кг.у.т./Гкал (постановление РЭК Кузбасса от 17.10.2023 № 176). Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 20 109,14 тонн.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 49 934,35 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 30 770,74 тыс. руб., стоимость транспортировки – 19 163,61 тыс. руб.

Экспертами выполнен расчёт цены топлива на 2024 год, исходя из сложившейся в 2023 году (1 454,1 руб./т без НДС в соответствии с договором с АО «Стройсервис» № 20-23-1 от 01.01.2023, ввиду подачи конкурсной заявки только одним участником закупки, открытый конкурс на поставку угля был признан не состоявшимся) с учетом индекса изменения стоимости энергетического каменного угля на 2024 год – 105,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), которая составила 1 526,81 руб./т без НДС, что выше цены, сложившейся на бирже за 2022 год, в пересчете на фактическую калорийность 4 312 ккал/кг, с учетом индекса изменения стоимости энергетического каменного угля на 2023 и 2024 годы – 94,2 % и 105,0 % соответственно (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), которая составила 1 261,22 руб./т без НДС. Таким образом, стоимость топлива составила 1 261,22 руб./т × 20 109,14 т = 25 362,13 тыс. руб.

Величина корректировки стоимости топлива в сторону снижения составила 5 408,61 тыс. руб. за счёт корректировки цены и объёма топлива.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2024 год цену транспортировки топлива до центрального склада автомобильным транспортом сложившуюся в 2022 году по договору 01.01.2022 № 20-22-3 – 520,82 руб./т НДС не облагается,  с учетом  индекса изменения стоимости транспортировки на 2023  и 2024 годы 109,0 % и 106,1 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и составила 601,76 руб./т НДС не облагается. Таким образом, стоимость транспортировки топлива до центрального склада автомобильным транспортом составила 601,76 руб./т × 20 109,14 т = 12 100,88 тыс. руб.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2024 год цену транспортировки топлива автомобильным транспортом от центрального склада до котельных по факту 2022 года – 194,01 руб./т,  с учетом  индексов изменения стоимости транспортировки на 2023 и 2024 годы 109,0 % и 106,1 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и составила 224,37 руб./т. Таким образом, стоимость транспортировки топлива от центрального склада до котельных автомобильным транспортом составила 224,37 руб./т × 20 109,14 т = 4 511,89 тыс. руб.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2024 год цену буртовки по факту 2022 года – 102,83 руб./т,  с учетом  индексов изменения стоимости транспортировки на 2023  и 2024 годы 109,0 % и 106,1 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и составила 118,92 руб./т НДС не облагается. Таким образом, стоимость буртовки составила 118,92 руб./т × 20 109,14 т = 2 391,38 тыс. руб.

Таким образом, по расчётам экспертов расходы на топливо с учётом транспортировки составили 44 366,28 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на топливо в сторону снижения составила 5 568,07 тыс. руб.

## 4.3.2 расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 24 141,71 тыс. руб. на объём потребляемой электрической энергии в 3 575,04 тыс. кВт×ч. Поставщиками э/э является ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 2937э от 01.02.2012.

Экспертами в расчёт на 2024 год принят объём электрической энергии в размере 3 451,30 тыс. кВт×ч исходя из удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии в размере 67,27 кВт/Гкал, утверждённого в базовом периоде регулирования (2020 год).

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2024 год цены на электрическую энергию, сложившиеся по факту 2022 года по СН – I на уровне 4,93 руб./кВт×ч без НДС, по СН – II на уровне 5,24 руб./кВт×ч без НДС, по НН – 6,86 руб./кВт×ч без НДС, с учётом индексов изменения стоимости электрической энергии на 2023 и 2024 годы 112,0 % и 105,6 % соответственно и составили по СН – I 5,483 руб./кВт×ч без НДС, по СН – II 6,20 руб./кВт×ч без НДС, по НН – 8,11 руб./кВт×ч без НДС.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на электроэнергию на 2024 год составят 23 991,58 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на электрическую энергию в сторону снижения составила 150,14 тыс. руб.

## 4.3.3 расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы на уровне 2 313,84 тыс. руб. на объём потребляемой воды 27,85 тыс. м3, что соответствует уровню, утверждённому в базовом периоде регулирования. Поставщиком воды для нужд горячего водоснабжения является МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» по договору от 01.01.2018 № 20-18-4-74/18.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 2 271,72 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 27,85 тыс. м3 и тарифам, утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 600 ( в редакции постановления от 27.06.2023 № 66 на уровне с 01.01.2024 – 79,81 руб./м3, с 01.07.2024 – 83,56 руб./м3). Таким образом, расходы по статье составят 2 271,61 тыс. руб.: 1 полугодие 2024 года – 14,81 тыс. м3 × 79,81 руб./м3 = 1 181,99 тыс. руб., 2 полугодие 2024 года – 13,04 тыс. м3 × 83,56 руб./м3 = 1 089,62 тыс. руб.

Корректировка затрат по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 42,12 тыс. руб. ввиду корректировки цены услуг водоснабжения.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов для производства тепловой энергии приведена в таблице 7.

Таблица 7

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2024 | Предложения экспертов на 2024 | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 76 389,90 | 70 629,58 | -5 760,33 |
| Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 49 934,35 | 44 366,28 | -5 568,07 |
| в т.ч. натуральное топливо | тыс. руб. | 30 770,74 | 25 362,13 | -5 408,61 |
| в т.ч. транспорт топлива | тыс. руб. | 19 163,61 | 19 004,14 | -159,47 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 24 141,71 | 23 991,58 | -150,14 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 2 313,84 | 2 271,72 | -42,12 |

## 4.4 расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 372,91 тыс. руб.

В соответствии с п. 23 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты произвели расчёт предпринимательской прибыли и предлагают принять в расчёт на 2024 год затраты по данной статье в размере 7 212,35 тыс. руб. 144 247,10 тыс. руб. × 0,05 = 7 212,35 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 160,56 тыс. руб.

## 4.5 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

1. Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1.1. По статье «Топливо» произошло увеличение суммы затрат на 1 994,70 тыс. руб. или 4,95 % за счет роста стоимости угля и цены его транспортировки, а также роста полезного отпуска тепловой энергии на 3,35 %.

1.2. Стоимость электроэнергии рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний. Таким образом, расходы на покупку электроэнергии выше плановых на 65,34 тыс. руб. или 0,31 % за счёт роста полезного отпуска тепловой энергии.

1.3. Стоимость холодной воды рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний. Таким образом, расходы на покупку воды выше плановых на 176,71 тыс. руб. или 9,30 % за счёт роста полезного отпуска и цены на услуги водоснабжения.

1.4. Величина операционных расходов предприятия, в целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных составила 89 698,43 тыс. руб.

1.5. Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (оборотно-сальдовых ведомостях, налоговых декларациях и др.) и составили 22 350,76 тыс. руб., что ниже на 2 842,63 тыс. руб. или 11,28 % утверждённого на 2022 год.

Товарная выручка предприятия за 2022 год определена на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2022.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Тарифы для ООО «Теплоресурс» на 2022 год утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 695).

По результатам анализа фактических расходов ООО «Теплоресурс» за 2022 год, отклонение фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию, составило 11 315,43 тыс. руб., расчёт представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. руб. | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | Приведённые фактические расходы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.22 | 27 459,03 | 3 161,39 | 86 808,70 |  |  |
| с 01.07.22 | 18 837,82 | 3 297,33 | 62 114,51 |  |  |
| с 01.12.22 | 5 326,61 | 3 594,09 | 19 144,32 |  |  |
| Итого за год | 51 623,46 |  | 168 067,53 | 179 382,96 | 11 315,43 |

Подробный отчет по показателям представлен в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

По мнению экспертов, данная сумма подлежит включению в плановую необходимую валовою выручку ООО «Теплоресурс» на 2024 год в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2023 и 2024 годы (105,8 %) и (107,2 %) и составит 12 833,69 тыс. руб.

## 4.6 корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа для ООО «Теплоресурс» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 404. Сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестиционной программы в 2022 году составила 5 685,84 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 5 734,10 тыс. руб.

= 52 866,55 Гкал/51 155,15 Гкал × 5 685,84 тыс. руб. = 5 876,06 тыс. руб.

= 5 685,84 тыс. руб. × (5 734,10/ 5 876,06 – 1) – 0 = -137,36 тыс. руб.

В связи с внесёнными изменениями в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 582, а также положениями пункта 5.1.2.  Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году при регулировании на 2024 год полученный размер корректировки не применяется, а учитывается при регулировании на 2025 год.

Таким образом, корректировка НВВ на 2024 год в связи с неисполнением инвестиционной программы составит 0,00 тыс. руб.

## 4.6 Расчёт необходимой валовой выручки на 2024 год

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования. Расчёт представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Отклонение от предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 88 059,62 | 88 898,26 | 838,64 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 32 943,03 | 29 085,54 | -3 857,49 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 76 389,90 | 70 629,58 | -5 760,33 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 7 372,91 | 7 212,35 | -160,56 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 36 506,90 | 12 833,69 | -23 673,21 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 241 272,36 | 208 659,42 | -32 612,94 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительском рынке | 236 489,65 | 204 089,45 | -32 400,20 |

## 4.7 Тарифы на тепловую энергию на 2024 год на основании необходимой валовой выручки

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Руководствуясь соблюдением баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2024 год 16 076,42 тыс. руб., а учесть данные расходы в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования. Таким образом, размер НВВ на 2024 год составит 204 089,45 – 16 076,42 = 188 013,02 тыс. руб.

На основании необходимой валовой выручки в размере 188 013,02 тыс. руб. и полезного отпуска на потребительский рынок 50 062,05 Гкал, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Теплоресурс» на 2024 год (представлены в таблице 12).

Таблица 12

Тарифы на тепловую энергию ООО «Теплоресурс» 
на 2024 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 188 013,02 |
| 1.1 | 1 полугодие | 95 703,44 |
| 1.2 | 2 полугодие | 92 309,58 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 50 062,05 |
| 2.1 | 1 полугодие | 26 628,00 |
| 2.2 | 2 полугодие | 23 434,05 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 3 594,09 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,00 % |
| 3.2 | с 1 июля | 3 939,12 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 9,60 % |

- Расчет НВВ на теплоноситель и горячую воду

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

стоимость исходной воды;

стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

## 5.1. Объем полезного отпуска теплоносителя, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы

Структура планового объема отпуска теплоносителя на 2024 год экспертами принята на уровне, представленном в таблице 10:

Таблица 10

Баланс теплоносителя на 2024 год

| Показатель | Ед. изм. | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 68 987,40 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 68 987,40 |
| - жилищные организации | м3 | 62 537,20 |
| - бюджетные организации | м3 | 4 807,50 |
| - прочие потребители | м3 | 1 485,80 |
| Производственные нужды | м3 | 156,9 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

## 5.2. стоимость холодной воды

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 5 626,98 тыс. руб., исходя из объёма воды в 68 987,40 м3 и тарифам, утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 600 (в редакции постановления от 27.06.2023 № 66 на уровне с 01.01.2024 – 79,81 руб./м3, с 01.07.2024 – 83,56 руб./м3). Таким образом, расходы по статье составят 5 626,98 тыс. руб.: 1 полугодие 2024 года – 36 694,40 м3 × 79,81 руб./м3 = 2 928,58 тыс. руб., 2 полугодие 2024 года – 32 293,00 м3 × 83,56 руб./м3 = 2 698,40 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

Таблица 11

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 5 626,98 |
| объём воды | м3 | 68 987,40 |

## 5.3. корректировка уровня операционных расходов в части производства теплоносителя на 2024 год

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «ТЭС», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (1);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (1.1).

, (1)

, (1.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «Теплоресурс» в 2024 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ на 2024 год составит 107,2 %.

= 0,00 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,06) × (1+0,75×0) = 0,00 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «Теплоресурс» на 2023 год составил 106,128 %.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2024 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Показатели | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 107,2 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | 104,94 | 106,128 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

## 5.4. неподконтрольные расходы

Предприятие не заявило затрат по данному виду расходов.

Таблица 13

### Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 626,98 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 626,98 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительском рынке | 5 626,98 |

тыс. руб.

## 5.5 Тарифы на теплоноситель ООО «Теплоресурс» на 2024 год

На основании необходимой валовой выручки в размере 5 626,98 тыс. руб. и полезного отпуска на потребительский рынок 68 987,40 м3, эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель для ООО «Теплоресурс» на 2024 год (представлены в таблице 14).

Таблица 14

Тарифы на теплоноситель ООО «Теплоресурс» 
на 2024 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 5 626,98 |
| 1.1 | 1 полугодие | 2 928,58 |
| 1.2 | 2 полугодие | 2 698,40 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | 68 987,40 |
| 2.1 | 1 полугодие | 36 694,40 |
| 2.2 | 2 полугодие | 32 293,00 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 79,81 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,00 % |
| 3.2 | с 1 июля | 83,56 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 4,70 % |

## 5.6. тарифы на горячую воду ООО «Теплоресурс» на 2024 год

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию предлагается принять равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «Теплоресурс».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоресурс» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области», отражены в таблице 15.

Таблица 15

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для ООО «Теплоресурс» в следующем виде (см. таблицу 16):

Таблица 16

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоресурс» | с 01.01.2024 | 330,40 | 326,94 | 345,92 | 332,12 | 275,33 | 272,45 | 288,27 | 276,77 | 79,81 | 3 594,09 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 357,42 | 353,64 | 374,44 | 359,30 | 297,85 | 294,70 | 312,03 | 299,42 | 83,56 | 3 939,12 | х | х |

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоресурс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2024 год

Приложение № 18 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплоресурс» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 11.03.2020 по 31.12.2030

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоресурс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 11.03.2020 | 2 697,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 039,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 039,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 161,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 161,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 297,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 3 594,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 594,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 594,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 939,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 796,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 889,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 889,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 330,84 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 330,84 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 709,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 709,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 5 045,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 5 045,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 2 376,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 2 376,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 6 078,20 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 11.03.2020 | 3 236,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 647,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 647,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 793,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 793,67 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 956,80 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 312,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 312,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 312,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 726,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 555,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 467,26 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 467,26 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 197,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 197,01 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 251,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 251,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 6 054,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 6 054,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 2 852,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 2 852,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 7 293,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 19 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоресурс» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 11.03.2020 по 31.12.2030

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплоресурс» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 11.03.2020 | 61,40 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 61,40 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 61,40 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 68,26 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 68,26 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 75,77 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 83,56 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 71,83 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 74,70 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 74,70 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 77,69 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 77,69 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 80,80 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 80,80 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 84,03 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 84,03 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 87,39 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 87,39 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 90,89 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 11.03.2020 | 61,40 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 61,40 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 | 61,40 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 68,26 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 68,26 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 75,77 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 79,81 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 83,56 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 71,83 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 74,70 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 74,70 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 77,69 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 77,69 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 80,80 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 80,80 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 84,03 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 84,03 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 87,39 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 87,39 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 90,89 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 11.03.2020 | 73,68 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 73,68 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 73,68 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 81,91 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 81,91 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 90,92 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 95,77 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 95,77 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 95,77 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 100,27 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 86,20 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 89,64 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 89,64 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 93,23 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 93,23 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 96,96 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 96,96 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 100,84 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 100,84 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 104,87 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 104,87 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 109,06 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 20 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоресурс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа,

на период с 11.03.2020 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоресурс» | с 11.03.2020 | 249,76 | 247,17 | 261,42 | 251,06 | 208,14 | 205,98 | 217,85 | 209,21 | 61,40 | 2 697,35 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 272,12 | 269,20 | 285,25 | 273,58 | 226,77 | 224,33 | 237,71 | 227,98 | 61,40 | 3 039,80 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 272,12 | 269,20 | 285,25 | 273,58 | 226,77 | 224,33 | 237,71 | 227,98 | 61,40 | 3 039,80 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 288,29 | 285,25 | 301,94 | 289,81 | 240,24 | 237,71 | 251,62 | 241,50 | 68,26 | 3 161,39 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2022 | 288,29 | 285,25 | 301,94 | 289,80 | 240,24 | 237,71 | 251,62 | 241,50 | 68,26 | 3 161,39 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 306,17 | 303,01 | 320,42 | 307,75 | 255,14 | 252,51 | 267,02 | 256,46 | 75,77 | 3 297,33 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 330,40 | 326,94 | 345,92 | 332,12 | 275,33 | 272,45 | 288,27 | 276,77 | 79,81 | 3 594,09 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 330,40 | 326,94 | 345,92 | 332,12 | 275,33 | 272,45 | 288,27 | 276,77 | 79,81 | 3 594,09 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 330,40 | 326,94 | 345,92 | 332,12 | 275,33 | 272,45 | 288,27 | 276,77 | 79,81 | 3 594,09 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 357,42 | 353,64 | 374,44 | 359,30 | 297,85 | 294,70 | 312,03 | 299,42 | 83,56 | 3 939,12 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 334,04 | 330,39 | 350,44 | 335,86 | 278,36 | 275,33 | 292,03 | 279,88 | 71,83 | 3 796,59 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 278,26 | 275,48 | 290,74 | 279,65 | 231,88 | 229,57 | 242,28 | 233,04 | 74,70 | 2 889,38 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 278,26 | 275,48 | 290,74 | 279,65 | 231,88 | 229,57 | 242,28 | 233,04 | 74,70 | 2 889,38 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 375,95 | 371,79 | 394,65 | 378,02 | 313,29 | 309,82 | 328,88 | 315,02 | 77,69 | 4 330,84 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 375,95 | 371,79 | 394,65 | 378,02 | 313,29 | 309,82 | 328,88 | 315,02 | 77,69 | 4 330,84 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 273,83 | 271,23 | 285,53 | 275,13 | 228,19 | 226,02 | 237,94 | 229,27 | 80,80 | 2 709,39 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 273,83 | 271,23 | 285,53 | 275,13 | 228,19 | 226,02 | 237,94 | 229,27 | 80,80 | 2 709,39 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 430,21 | 425,36 | 452,00 | 432,63 | 358,51 | 354,47 | 376,67 | 360,52 | 84,03 | 5 045,51 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 430,21 | 425,36 | 452,00 | 432,63 | 358,51 | 354,47 | 376,67 | 360,52 | 84,03 | 5 045,51 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 260,02 | 257,74 | 270,29 | 261,16 | 216,68 | 214,78 | 225,24 | 217,63 | 87,39 | 2 376,73 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 260,02 | 257,74 | 270,29 | 261,16 | 216,68 | 214,78 | 225,24 | 217,63 | 87,39 | 2 376,73 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 505,85 | 500,02 | 532,11 | 508,77 | 421,54 | 416,68 | 443,43 | 423,98 | 90,89 | 6 078,20 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Теплоресурс», реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 29 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 710, от 17.12.2021 № 766, от 25.11.2022 № 696, от 7.12.2023 № 496).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Теплоресурс», реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 709, от 17.12.2021 № 765, от 25.11.2022 № 695, от 7.12.2023 № 495).

».

Приложение № 21 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ), для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду реализуемые на потребительском рынке, на 2024 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Материалы ООО «Тепло-энергетические предприятия» по расчету тарифов на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Постановлением РЭК КО от 26.12.2017 № 753 ООО «Тепло-энергетические предприятия» были установлены долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на период с 26.12.2017 по 31.12.2026.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ). Корректировка тарифов на 2024 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлениям РЭК Кемеровской области);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках ООО «Тепло-энергетические предприятия»);

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 22.09.2023).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ООО «Тепло-энергетические предприятия» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Общая характеристика предприятия

Предметом деятельности предприятия является:

- оказание коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим предприятиям Крапивинского района.

Вид деятельности:

- производство и реализация тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

Собственником основных средств является МО Крапивинский муниципальный район. Для осуществления производственной деятельности МО Крапивинский муниципальный район передало основные средства ООО «Тепло-энергетические предприятия» (ИНН 4212427497) на основании концессионного соглашения от 30.10.2017.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия (Приказ № 50 от 31.12.2018). На предприятии ведётся раздельный учёт расходов по видам деятельности.

Деятельность осуществляется в Крапивинском муниципальном районе. Система теплоснабжения – открытая, по температурному графику 95/70. Общая протяженность тепловых сетей – 32,22 км.

Количество установленных котлов – 69, суммарной мощностью 85,243 Гкал/час. Котельная п. Зеленогорский самая крупная, на ней установлено 4 котла типа КВТС с механизированными слоевыми топками.

Снабжение холодной водой осуществляется из подземных скважин. Котельные пгт. Крапивинский и сельских поселений функционируют только в отопительный период. Химводподготовка на котельных отсутствует (кроме котельной п. Зеленогорский).

Основной вид топлива – уголь марки Др, поставщик ОАО «УК Кузбассразрезуголь».

Поставку электроэнергии осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора энергоснабжения № 552329 от 01.01.2018.

Система налогообложения, применяемая на предприятии – общая.

В соответствии со статьёй 174.1 НК РФ главы 21 НК РФ при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. В связи с вышеизложенным и тем, что предприятие находится на общей системе налогообложения, все расходы на товары и услуги включены в расчёт НВВ без учёта НДС.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п. 4 и п. 5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Тепло-энергетические предприятия» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

## 3. Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа (актуализация на 2024 год) утверждена постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от 29.06.2023 № 965 (https://krapivino.ru/node/68).

Эксперты отмечают, что в актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения отсутствуют данные о полезном отпуске предприятия на 2024 год.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2020-2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Население», «Бюджет», «Прочие», «Производственные нужды» представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 50847,33 |  |
| 2021 | 54618,99 | 7,42 |
| 2022 | 53600,68 | -1,86 |
| 2024 | 55088,97 | 2,78 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным потребителям ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 35475,78 |  |
| 2021 | 37033,11 | 4,39 |
| 2022 | 39782,73 | 7,42 |
| 2024 | 42132,81 | 5,91 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 4219,05 |  |
| 2021 | 4344,78 | 2,98 |
| 2022 | 4334,73 | -0,23 |
| 2024 | 4394,30 | 1,37 в среднем |

Таблица 4

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Производственные нужды», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1413,80 |  |
| 2021 | 1477,08 | 4,48 |
| 2022 | 1476,09 | -0,07 |
| 2024 | 1508,64 | 2,20 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с ранее выданными долгосрочными параметрами регулирования в размере 19 473 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,9 % или 2 374,47 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 5.

Таблица 5

Баланс тепловой энергии ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 124 972,19 | 69 696,99 | 55 275,20 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 122 597,72 | 68 372,75 | 54 224,97 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 103 124,72 | 57 512,66 | 45 612,06 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 101 616,08 | 56 671,29 | 44 944,79 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 55 088,97 | 30 723,12 | 24 365,85 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 42 132,81 | 23 497,47 | 18 635,34 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 4 394,30 | 2 450,70 | 1 943,60 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 1 508,64 | 841,37 | 667,27 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 21 847,47 | 12 184,33 | 9 663,14 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 374,47 | 1 324,24 | 1 050,23 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 19 473,00 | 10 860,09 | 8 612,91 |

# 4.	Расчет тарифов на тепловую энергию

## 4.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-49/2613-01 от 25.07.2017).

Согласно пункту 7 статьи 49 закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ, необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 указанного закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

30.10.2017 года между МО Крапивинский муниципальный район и ООО «Тепло-энергетические предприятия» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Крапивинского муниципального района.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-49/2613-01 от 25.07.2017).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Тепло-энергетические предприятия» на 2024 год.

## 4.1.1 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Тепло-энергетические предприятия», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «Тепло-энергетические предприятия» в 2024 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ на 2024 год составит 107,2 %.

= 85 003,16 тыс. руб. × (1-1/100)×(1+0,072)×(1+0,75×0) =  90 212,15 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «Тепло-энергетические предприятия» на 2024 год составил 106,128 %.

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Расчёт корректировки операционных расходов на 2024 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли | 0,06 | 0,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | 1,0494 | 1,06128 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 85 003,16 | 90 212,15 |

Таблица 7

Распределение операционных расходов на 2024 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 11 701,40 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 51 445,15 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 7 556,60 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 111,89 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | 222,08 |
| 7 | Другие расходы | 19 175,02 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 90 212,15 |

## 4.2 Неподконтрольные расходы

## 4.2.1 расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 611,80 тыс. руб. на объём отводимых стоков в 11,52 тыс. м3.

Экспертами выполнен расчёт объемов отводимых стоков в 7,18 тыс. м3 исходя из нормативного потребления 69,59 м3/Гкал.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 373,83 тыс. руб., исходя из объёма отводимых стоков в 7,18 тыс. м3 и цены водоотведения в 2024 году 60,29 руб./м3 без НДС (рассчитана как средневзвешенная, исходя из цены водоотведения, утверждённой постановлением РЭК Кузбасса от 04.12.2018 № 423, в редакции постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 430 – 51,07 руб./м3, с учетом индекса изменения стоимости водоснабжения на 2024 год 104,4 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), а также доли планового объема реализации тепловой энергии потребителям по полугодиям (1 полугодие – 55,77 % и 2 полугодие – 44,23 %).

Таким образом, размер корректировки по данной статье в сторону снижения составил 237,97 тыс. руб. в связи с корректировкой объёмов водоотведения и цены на услуги по водоотведению.

## 4.2.2 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 4.2.2.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 50,79 тыс. руб.

Эксперты предлагают скорректировать расходы по статье до экономически обоснованных, в размере 36,16 тыс. руб. в соответствии с представленной декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных лимитов выбросов за 2022 год.

Таким образом, размер корректировки по данной статье в сторону снижения составил 14,63 тыс. руб.

## 4.2.2.2 расходы на обязательное страхование

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 7,65 тыс. руб.

Предприятием не представлено материалов, обосновывающих расходы по данной. В связи с этим, эксперты предлагают исключить из расчёта данные расходы в полном объёме.

Таким образом, размер корректировки по данной статье в сторону снижения составил 7,65 тыс. руб.

## 4.2.3 отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 27 452,83 тыс. руб.

Экспертами отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ в размере 30%, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 356 – ФЗ (0,2%) от ФОТ рассчитанного в операционных расходах.

Таким образом, предлагается принять расходы по статье на 2024 год в размере 15 536,43 тыс. руб. (51 445,15 тыс. руб. × 30,2 % = 15 536,43 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия составила 11 916,39 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой ФОТ, учтённого в операционных расходах.

## 4.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам относятся активы при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

1) использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

2) использование более 12 месяцев;

3) способность приносить доход;

4) если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

В соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях» объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

Эксперты считают необходимым отметить, что, согласно представленным материалам, предприятие отражает имущество, переданное по концессионному соглашению, на забалансовом счёте и там же отражает сумму износа по данным объектам. При этом, вновь вводимое имущество, согласно инвестиционной программе, отражается на балансе концессионера и по нему начисляется амортизация.

По данной статье предприятие представило расчет амортизационных отчислений на вновь вводимое имущество, согласно инвестиционной программе, в размере 1 828,20 тыс. руб.

В соответствии с п.4 статьи 259 Налогового кодекса РФ начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации. Учитывая то, что в инвестиционной программе предприятия отсутствуют конкретные даты окончания реализации мероприятий данной программы и ввода в эксплуатацию объектов основных средств, эксперты предлагают считать таковой 01 января года, следующего за годом окончания реализации данных мероприятий.

Таким образом, экспертами предлагается согласиться с предложениями предприятия и принять величину амортизационных отчислений на 2024 год на уровне 1 828,20 тыс. руб.

## 4.2.5 налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 6 207,33 тыс. руб.

Предприятие находится на общей системе налогообложения. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли. Таким образом, экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым затраты по статье составят 6 300,10 тыс. руб. (25 061,80 × 0,2/0,8 = 6 265,45 тыс. руб.).

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 6 207,33 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

## 4.2.6 расходы по сомнительным долгам

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 241,65 тыс. руб.

Расходы по сомнительным долгам рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые 
в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных 
к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Согласно пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту статьи 266 НК РФ), «сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва. <…>

Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь 
на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей».

Согласно пункту 3 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, 
по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа 
по следующим основаниям:

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги гражданина, признанного банкротом, по которым 
он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При расчете расходов по данной статье эксперты считают, что фактическая дебиторская задолженность в расходах по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы НВВ) включает в себя безнадежную к взысканию задолженность, учитываемую на забалансовом счете 04.

Если же дебиторская задолженность не погашена в срок, но признается реальной к взысканию (пока в отношении такой задолженности проводится претензионная работа в досудебном порядке, предъявляется в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскание с контрагента причитающейся суммы), она отвечает условиям признания ее активом, поскольку ожидается поступление денежных средств в погашении данной задолженности.

Эксперты, проанализировав представленные материалы, предлагают исключить расходы по данной статье в полном размере, в связи с отсутствием в представленных материалах документов, подтверждающих наличие безнадёжной к взысканию задолженности.

Таким образом, размер корректировки по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составил 3 241,65 тыс. руб.

## 4.2.7 структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год отражена в таблице 8.

Таблица 8

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 611,80 | 373,83 | -237,97 |
| 2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 58,44 | 36,16 | -22,28 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 27 452,83 | 15 536,43 | -11 916,39 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 828,20 | 1 828,20 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | 6 207,33 | 6 207,33 | 0,00 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 3 241,65 | 0,00 | -3 241,65 |
|  | ИТОГО | 39 400,25 | 23 981,95 | -15 418,29 |

## 4.3 Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Эксперты предлагают учесть расходы из прибыли в соответствии с установленным нормативным уровнем прибыли в размере 10,78 % от необходимой валовой выручки в текущем расчетном периоде в соответствии с пунктами 74 и 75 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Таким образом, расходы из прибыли в НВВ на 2024 год составят 25 061,80 тыс. руб.

10,78 × 233 803,31тыс. руб. / (100 – (10,78 / (1-20) = 25 061,80тыс. руб.

## 4.4 Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 10 513,94 тыс. руб.

В соответствии с п. 23 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты произвели расчёт предпринимательской прибыли и предлагают принять в расчёт на 2024 год затраты по данной статье в размере 7 036,47 тыс. руб. = 140 729,37 тыс. руб. × 0,05.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3 477,47 тыс. руб.

## 4.5 Стоимость покупки энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов для производства тепловой энергии приведена в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2024 | Предложения экспертов на 2024 | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 117 422,95 | 110 271,01 | -7 151,94 |
| Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 84 606,10 | 83 735,74 | -870,36 |
| в т.ч. натуральное топливо | тыс. руб. | 46 214,30 | 46 214,30 | 0,00 |
| в т.ч. транспорт топлива | тыс. руб. | 38 391,80 | 37 521,44 | -870,36 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 527,30 | 23 010,37 | -3 516,93 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 3 524,90 | 3 524,90 | 0,00 |

## 4.5.1 расходы на топливо

Расчет топлива произведен согласно «Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 г. (далее – Методические указания) и представлен формой 4.4. «Расчет топлива по котельным», 4.5. «Расчет баланса топлива», «Информации по расчету стоимости поставки топлива».

Предприятие планирует приобретать уголь марки Др.

Эксперты предлагают принять в расчёт на 2024 год тепловой эквивалент на уровне предложений предприятия 0,76, что соответствует низшей теплоте сгорания 5 320 ккал/кг, что выше уровня, сложившегося по факту 2022 года (согласно представленных удостоверений качества угля средневзвешенная низшая теплота сгорания составила 5 203 ккал/кг).

Объем потребления натурального топлива, планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 193,50 кг.у.т./Гкал (включен в показатели энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения). Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 31 214,02 тонн.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 84 606,10 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 46 214,30 тыс. руб., стоимость транспортировки 38 391,80 тыс. руб.

Экспертами выполнен расчёт цены топлива на 2024 год, исходя из сложившейся в 2023 году (1 454,1 руб./т без НДС в соответствии с договором на 2023 год с «УК «Кузбассразрезуголь» № 10/4-23 от 28.11.2023, ввиду подачи конкурсной заявки только одним участником закупки, открытый конкурс на поставку угля был признан не состоявшимся) с учетом индекса изменения стоимости энергетического каменного угля на 2024 год – 105,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), которая составила 1 526,81 руб./т без НДС, что ниже цены, сложившейся на бирже за 2022 год, в пересчете на калорийность 5 320 ккал/кг, с учетом индекса изменения стоимости энергетического каменного угля на 2023 и 2024 годы – 94,2 % и 105,0 % соответственно (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), которая составила 1 556,06 руб./т без НДС. Таким образом, стоимость топлива по расчётам экспертов составит 1 526,81 руб./т × 31 214,02 т = 47 657,88 тыс. руб.

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 46 214,30 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2024 год цену транспортировки топлива автомобильным транспортом сложившуюся в 2022 году по договору от 06.10.2022 № 109 с ИП Сметаниной О.В – 765,62 руб./т НДС не облагается,  с учетом  индекса изменения стоимости транспортировки на 2023  и 2024 годы 109,0 % и 106,1 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и составила 885,43 руб./т НДС не облагается. Таким образом, стоимость транспортировки топлива автомобильным транспортом составила 885,43 руб./т × 31 214,02 т = 27 637,83 тыс. руб.

Экспертами выполнен расчёт цены погрузки, разгрузки и буртовки топлива согласно пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» исходя из цен, сложившихся в 2022 году на уровне 273,79 руб./т (без НДС) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки на 2023 и 2024 годы – 109,0 % и 106,1 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023). Таким образом по расчётам экспертов цена на 2024 год составит 316,64 руб./т.

Таким образом, стоимость погрузки, разгрузки и буртовки на 2024 год составит 316,64 руб./т × 31 214,02 т = 9 883,61 тыс. руб.

Таким образом, общая величина затрат на транспортировку топлива по расчётам экспертов составит 37 521,44 тыс. руб. = 27 637,83 тыс. руб. + 9 883,61 тыс. руб.

Величина корректировки стоимости транспортировки топлива в сторону снижения составила 870,36 тыс. руб. за счёт корректировки цены транспортировки.

Таким образом, по расчётам экспертов расходы на топливо с учётом транспортировки составили 83 735,74 тыс. руб.

По указанным выше причинам, общая величина корректировки расходов на топливо в сторону снижения составила 870,36 тыс. руб.

## 4.5.2 расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 26 527,30 тыс. руб. на объём потребляемой электрической энергии в 4 592,61 тыс. кВт×ч. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 552329 от 01.01.2018.

Эксперты предлагают включить в расчёт объём электрической энергии на уровне 4 021,86 тыс. кВт×ч, исходя из удельного потребления электрической энергии, утверждённого в базовом периоде регулирования - 39,00 кВт×ч/Гкал, в том числе по СН-2 в размере 3 497,24 тыс. кВт×ч, по НН - 524,62 тыс. кВт×ч.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», цена электрической энергии принята по факту 2022 года по СН-2 – 4 ,53 руб./кВт×ч (без НДС), по НН – 6,87 руб./кВт×ч (без НДС)  с учетом  индекса изменения стоимости электрической энергии на 2023 и 2024 годы 112,0 % и 105,6 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и составила по СН-2 – 5,36 руб./кВт×ч (без НДС), по НН – 8,13 руб./кВт×ч (без НДС).

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на электроэнергию на 2024 год составят 5,36 руб./кВт×ч × 3 497,24 тыс. кВт×ч + 8,13 руб./кВт×ч × 524,62 тыс. кВт×ч = 23 010,37 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на электрическую энергию в сторону снижения составила 3 516,93 тыс. руб. за счёт корректировки объёма электрической энергии и её цены.

## 4.5.3 расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы на уровне 3 524,90 тыс. руб. на объём потребляемой воды 69,58 тыс. м3.

Эксперты предлагают включить в расчёт объём воды на уровне 71,53 тыс. м3, исходя из удельного потребления воды, утверждённого в базовом периоде регулирования – 0,6936 м3/Гкал.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 3 552,04 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 71,53 тыс. м3 и средневзвешенной цены холодной воды в 2024 году в размере 49,66 руб./м3 без НДС (рассчитана исходя из цены воды утверждённой постановлением РЭК Кузбасса от 04.12.2018 № 423, в редакции постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 430 – 48,71 руб./м3, с учетом индекса изменения стоимости водоснабжения на 2024 год 104,4 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), а также доли планового объема реализации тепловой энергии потребителям по полугодиям (1 полугодие – 55,77 % и 2 полугодие – 44,23 %).

Руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», эксперты предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов в 3 524,90 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

## 4.6. корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

1. Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1.1. По статье «Топливо» произошёл рост суммы затрат на 12 558,84 тыс. руб. или 21,17 % за счет роста полезного отпуска тепловой энергии на 11,34 % и роста стоимости угля и его транспортировки.

1.2. Стоимость электроэнергии рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии на выработку теплоэнергии и фактической цены. Таким образом расходы на покупку электроэнергии выше плановых на 3 556,89 тыс. руб. или 20,97 % за счёт роста полезного отпуска тепловой энергии и стоимости электрической энергии.

1.3. Стоимость холодной воды рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из удельного расхода воды на выработку теплоэнергии и фактической цены. Таким образом расходы на покупку воды выше плановых на 495,74 тыс. руб. за счёт роста полезного отпуска тепловой энергии.

1.4. Величина операционных расходов предприятия, в целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных составила 90 064,89 тыс. руб. (значения показателей отражены в приложении № 1 к данному заключению).

1.5. Неподконтрольные расходы (расходы на водоотведение, отчисления на социальные нужды, амортизация, налоги и др.), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (оборотно-сальдовых ведомостях, налоговых декларациях) и составили 19 086,96 тыс. руб., что ниже утверждённых на 2022 год значений на 2 663,87 тыс. руб. (значения показателей отражены в приложении № 1 к данному заключению).

Подробный отчет по показателям представлен в приложении 1 к данному экспертному заключению.

Товарная выручка предприятия за 2022 год определена на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2022.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Тарифы для ООО «ТЭП» на 2022 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 753 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 882).

По результатам анализа фактических расходов ООО «ТЭП» за 2022 год, отклонение фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию, составило 7 502,42 тыс. руб., расчёт представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. руб. | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | Приведённые фактические расходы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.22 | 54 498,02 | 2 221,61 | 121 073,35 |  |  |
| с 01.07.22 | 28 130,62 | 2 317,14 | 65 182,58 |  |  |
| с 01.12.22 | 15 089,5 | 2 192,33 | 33 081,16 |  |  |
| Итого за год | 97 718,14 |  | 219 337,09 | 226 839,51 | 7 502,42 |

Подробный отчет по показателям представлен в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

По мнению экспертов, данная сумма подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку ООО «ТЭП» на 2024 год в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2023 и 2024 годы 105,8 % и 107,2 % и составит 8 509,06 тыс. руб.

## 4.7 корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа для ООО «Тепло-энергетические предприятия» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 528. Сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестиционной программы в 2022 году составила 6 647,80 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 4 578,99 тыс. руб.

= 99 194,23 Гкал/89 088,81 Гкал × 6 647,80 тыс. руб. = 7 401,87 тыс. руб.

= 6 647,80 тыс. руб. × (4 578,99/ 7 401,87 – 1) – 0 = -2 535,30 тыс. руб.

В связи с внесёнными изменениями в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 582, а также положениями пункта 5.1.2.  Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году при регулировании на 2024 год полученный размер корректировки не применяется, а учитывается при регулировании на 2025 год.

Таким образом, корректировка НВВ на 2024 год в связи с неисполнением инвестиционной программы составит 0,00 тыс. руб.

## 4.8 Расчёт необходимой валовой выручки на 2024 год

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования. Расчёт представлен в таблице 11.

Таблица 11

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование показателя | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложения предприятия на 2024 год | Предложения экспертов на 2024 год | Отклонение от предложений предприятия |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 140 826,29 | 90 212,15 | -50 614,14 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 39 400,25 | 23 981,95 | -15 418,29 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 117 422,95 | 110 271,01 | -7 151,94 |
| 4 | Нормативная прибыль | 8 902,40 | 25 061,80 | 16 159,40 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 10 513,94 | 7 036,47 | -3 477,47 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 8 509,06 | 8 509,06 |
| 7 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 317 065,83 | 265 072,44 | -51 993,39 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительском рынке | 312 562,50 | 261 879,49 | -50 683,01 |

тыс. руб.

## 4.9 Тарифы на тепловую энергию на 2024 год на основании необходимой валовой выручки

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Руководствуясь соблюдением баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2024 год 29 644,26 тыс. руб., а учесть данные расходы в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования. Таким образом, размер НВВ на 2024 год составит 261 879,49 – 29 644,26= 232 235,23 тыс. руб.

На основании необходимой валовой выручки в размере 232 235,23 тыс. руб. и полезного отпуска на потребительский рынок 101 616,08 Гкал, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «ТЭП» на 2024 год (представлены в таблице 12).

Таблица 12

Тарифы на тепловую энергию ООО «ТЭП» 
на 2024 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 232 235,23 |
| 1.1 | 1 полугодие | 124 242,17 |
| 1.2 | 2 полугодие | 107 993,06 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 101 616,08 |
| 2.1 | 1 полугодие | 56 671,29 |
| 2.2 | 2 полугодие | 44 944,79 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 2 192,33 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,00 % |
| 3.2 | с 1 июля | 2 402,79 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 9,60 % |

# 5.	Расчет тарифов на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

стоимость исходной воды;

стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя на 2024 год экспертами принята на уровне предложений предприятия и отражена в таблице 13.

Таблица 13

| Показатель | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 175 729,00 | 175 729,00 |
| - жилищные организации | м3 | 108 968,00 | 108 968,00 |
| - бюджетные организации | м3 | 66 358,00 | 66 358,00 |
| - прочие потребители | м3 | 403,00 | 403,00 |

Баланс теплоносителя.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

## 5.1. расходы на холодную воду

Для производства теплоносителя предприятие использует воду собственного подъёма.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 8 726,09 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 175 729,00 м3 и средневзвешенной цены холодной воды в 2024 году в размере 49,66 руб./м3 без НДС (рассчитана исходя из цены воды утверждённой постановлением РЭК Кузбасса от 04.12.2018 № 423, в редакции постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 430 – 48,71 руб./м3, с учетом индекса изменения стоимости водоснабжения на 2024 год 104,4 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023), а также доли планового объема реализации тепловой энергии потребителям по полугодиям (1 полугодие – 55,77 % и 2 полугодие – 44,23 %).

Таким образом, эксперты предлагают установить для ООО «ТЭП» тарифы на теплоноситель согласно данным таблицы 14.

Тарифы на теплоноситель ООО «Тепло-энергетические предприятия» 
на 2024 год

Таблица 14

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 8 726,09 |
| 1.1 | 1 полугодие | 4 772,80 |
| 1.2 | 2 полугодие | 3 953,29 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | 175 729,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 98 004,06 |
| 2.2 | 2 полугодие | 77 724,94 |
| 3 | Тариф, руб./м3, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 48,70 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,00 % |
| 3.2 | с 1 июля | 50,86 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 4,44 % |

- Расчет тарифов на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «Тепло-энергетические предприятия».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области», отражены в таблице 15.

Таблица 15

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для ООО «Тепло-энергетические предприятия» в следующем виде (см. таблицу 16):

Таблица 16

Тарифы на горячую воду ООО «Тепло-энергетические предприятия», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа на 2024 год

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенцесуши-телями | без поло-тенцесуши-телей | с поло-тенцесуши-телями | без поло-тенцесуши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | с 01.01.2024 | 167,96 | 166,21 | 175,86 | 168,84 | 48,70 | 2 192,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 181,57 | 179,65 | 190,22 | 182,53 | 50,86 | 2 402,79 | х | х |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к экспертному заключению ОАО "АЭЭ" |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые и фактические показатели по производству и реализации тепловой энергии ООО "ТЭП" за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт 2022 года | Приведённый факт 2022 по мнению экспертов | Отклонение приведённого факта от утверждённого РЭК КО | Отклонение приведённого факта от утверждённого РЭК КО, % | Отклонение факта по данным предприятия от утверждённого РЭК КО, (5-4) |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 110 664,43 | 125 512,19 | 120 965,58 | 10 301,15 | 9,31 | 14 847,76 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 89 088,81 | 99 194,23 | 99 194,23 | 10 105,42 | 11,34 | 10 105,42 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 87 647,91 | 97 718,14 | 97 718,14 | 10 070,23 | 11,49 | 10 070,23 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 49 379,59 | 53 600,68 | 53 600,68 | 4 221,09 | 8,55 | 4 221,09 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 34 190,44 | 39 782,73 | 39 782,73 | 5 592,29 | 16,36 | 5 592,29 |  |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 4 077,88 | 4 334,73 | 4 334,73 | 256,85 | 6,30 | 256,85 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 1 440,90 | 1 476,09 | 1 476,09 | 35,19 | 2,44 | 35,19 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 21 575,62 | 26 317,96 | 21 771,35 | 195,73 | 0,91 | 4 742,34 |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 2 102,62 | 996,50 | 2 298,35 | 195,73 | 9,31 | -1 106,12 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 19 473,00 | 25 321,46 | 19 473,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848,46 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 59 331,73 | 72 888,70 | 71 890,57 | 12 558,84 | 21,17 | 13 556,97 |  |
|  | в т.ч. - уголь |  |  |  | -"- | 59 331,73 | 72 888,70 | 71 890,57 | 12 558,84 | 21,17 | 13 556,97 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 36 677,09 | 40 195,10 | 39 768,03 | 3 090,94 | 8,43 | 3 518,01 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 36 677,09 | 40 195,10 | 39 768,03 | 3 090,94 | 8,43 | 3 518,01 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 22 654,64 | 32 693,60 | 32 122,54 | 9 467,90 | 41,79 | 10 038,96 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 22 654,64 | 32 693,60 | 32 122,54 | 9 467,90 | 41,79 | 10 038,96 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 16 962,45 | 18 926,90 | 20 519,34 | 3 556,89 | 20,97 | 1 964,45 |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 2 307,10 | 2 517,90 | 2 802,84 | 495,74 | 21,49 | 210,80 |  |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель |  |  |  | т.р. |  | 2 556,08 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 78 601,29 | 96 889,58 | 95 212,75 | 16 611,46 | 21,13 | 18 288,29 |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 10 506,71 | 10 788,40 | 11 682,30 | 1 175,59 | 11,19 | 281,69 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 46 192,70 | 53 788,99 | 51 361,18 | 5 168,47 | 11,19 | 7 596,29 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  | т.р. | 6 785,09 | 4 298,86 | 7 544,26 | 759,17 | 11,19 | -2 486,23 |  |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги собственных подразделений предпр-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | т.р. | 100,46 | 879,70 | 111,70 | 11,24 | 11,19 | 779,24 |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 100,46 |  | 111,70 | 11,24 | 11,19 | -100,46 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на услуги банков |  |  |  | -"- |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 199,41 | 15,60 | 221,72 | 22,31 | 11,19 | -183,81 |  |
| 9 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | Арендная плата |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 17 217,29 | 24 437,72 | 19 143,73 | 1 926,43 | 11,19 | 7 220,43 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 81 001,67 | 94 209,27 | 90 064,89 | 9 063,22 | 11,19 | 13 207,60 |  |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 258,64 | 487,54 | 294,69 | 36,05 | 13,94 | 228,90 |  |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 41,97 | 36,16 | 36,16 | -5,81 | -13,84 | -5,81 |  |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 41,97 | 36,16 | 36,16 | -5,81 | -13,84 | -5,81 |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 13 950,20 | 17 586,54 | 17 586,54 | 3 636,34 | 26,07 | 3 636,34 |  |
| 15.3 | - отчисления ВП |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | - дополнительные взносы |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 1 828,20 | 1 169,57 | 1 169,57 | -658,63 | -36,03 | -658,63 |  |
| 18 | Услуги банка |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 4 406,67 | 0,00 | 0,00 | -4 406,67 | -100,00 | -4 406,67 |  |
| 25 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. | 1 265,15 |  |  |  |  | -1 265,15 |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 21 750,83 | 19 279,81 | 19 086,96 | -2 663,87 | -12,25 | -2 471,02 |  |
|  | Прибыль |  |  |  | т.р. | 17 626,68 | 6 647,75 | 17 626,68 | 0,00 | 0,00 | -10 978,93 |  |
|  | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  | т.р. | 1 879,02 |  | 1 879,02 |  |  |  |  |
|  | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 895,90 |  |  | -895,90 | -100,00 | -895,90 |  |
|  | Неисполнение (изменение) инвестиционной программы в 2018 г. |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. | 6 101,10 |  | 6 101,10 | 0,00 | 0,00 | -6 101,10 |  |
|  | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 206 960,60 | 216 128,91 | 229 971,40 | 23 010,81 | 11,12 | 9 168,31 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 204 119,15 | 212 998,30 | 226 839,51 | 22 720,36 | 11,13 | 8 879,15 |  |

Приложение № 18 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа, на период с 01.01.2018 по 31.12.2026

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 1 536,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 597,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 1 597,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 682,97 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 682,97 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 190,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 190,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 221,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 221,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 317,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 192,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 192,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 192,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 402,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 550,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 652,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 652,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 758,50 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 1 812,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 885,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 1 917,49 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 019,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 019,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 628,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 628,73 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 665,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 665,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 780,57 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 630,80 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 630,80 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 630,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 883,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 060,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 182,89 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 182,89 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 310,21 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 19 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа, на период с 27.12.2017 по 31.12.2026

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.12.2017 | 25,07 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 25,07 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 26,20 | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 26,20 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 39,99 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 38,36 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 38,36 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,80 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,86 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 40,86 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 42,50 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 42,50 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 44,20 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.12.2017 | 25,07 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 25,07 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 26,20 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2019 | 26,20 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 39,99 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 35,10 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 38,36 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 38,36 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,80 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,70 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,86 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 40,86 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 42,50 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 42,50 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 44,20 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.12.2017 | 29,58 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 29,58 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 30,92 | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 31,44 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 47,99 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 42,12 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,12 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,12 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 46,03 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 46,03 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 54,96 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 58,44 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 58,44 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 58,44 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 61,03 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 49,03 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 51,00 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 51,00 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 53,04 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 20 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа, на период с 27.12.2017 по 31.12.2026

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | с 27.12.2017 | 128,21 | 126,76 | 134,73 | 128,93 | 108,65 | 107,42 | 114,18 | 109,26 | 25,07 | 1 536,38 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 128,21 | 126,76 | 134,73 | 128,93 | 108,65 | 107,42 | 114,18 | 109,26 | 25,07 | 1 536,38 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 133,49 | 131,98 | 140,28 | 134,25 | 113,13 | 111,85 | 118,88 | 113,77 | 26,20 | 1 597,91 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 135,76 | 134,22 | 142,66 | 136,52 | 113,13 | 111,85 | 118,88 | 113,77 | 26,20 | 1 597,91 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2019 | 157,85 | 156,24 | 165,12 | 158,66 | 131,54 | 130,20 | 137,60 | 132,22 | 39,99 | 1 682,97 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 151,98 | 150,37 | 159,25 | 152,80 | 126,65 | 125,31 | 132,71 | 127,33 | 35,10 | 1 682,97 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 185,12 | 183,02 | 194,59 | 186,18 | 154,27 | 152,52 | 162,16 | 155,15 | 35,10 | 2 190,61 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 185,12 | 183,02 | 194,59 | 186,17 | 154,27 | 152,52 | 162,16 | 155,15 | 35,10 | 2 190,61 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 191,06 | 188,93 | 200,65 | 192,12 | 159,22 | 157,44 | 167,21 | 160,10 | 38,36 | 2 221,61 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 191,06 | 188,93 | 200,65 | 192,12 | 159,22 | 157,44 | 167,21 | 160,10 | 38,36 | 2 221,61 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 206,22 | 204,00 | 216,23 | 207,34 | 171,85 | 170,00 | 180,19 | 172,78 | 45,80 | 2 317,14 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 201,55 | 199,45 | 211,03 | 202,61 | 167,96 | 166,21 | 175,86 | 168,84 | 48,70 | 2 192,33 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 201,55 | 199,45 | 211,03 | 202,61 | 167,96 | 166,21 | 175,86 | 168,84 | 48,70 | 2 192,33 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 201,55 | 199,45 | 211,03 | 202,61 | 167,96 | 166,21 | 175,86 | 168,84 | 48,70 | 2 192,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 217,88 | 215,58 | 228,26 | 219,04 | 181,57 | 179,65 | 190,22 | 182,53 | 50,86 | 2 402,79 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 215,52 | 213,07 | 226,54 | 216,75 | 179,60 | 177,56 | 188,78 | 180,62 | 40,86 | 2 550,39 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 224,15 | 221,60 | 235,61 | 225,42 | 186,79 | 184,67 | 196,34 | 187,85 | 42,50 | 2 652,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 224,15 | 221,60 | 235,61 | 225,42 | 186,79 | 184,67 | 196,34 | 187,85 | 42,50 | 2 652,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 233,11 | 230,47 | 245,03 | 234,44 | 194,26 | 192,06 | 204,19 | 195,37 | 44,20 | 2 758,50 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Тепло-энергетические предприятия», реализуемый на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 754 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018 № 4, от 12.12.2018 № 496, от 19.11.2019 № 452, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2020 № 545, от 25.11.2021 № 572, от 28.11.2022 № 883, от 7.12.2023 № 499).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Тепло-энергетические предприятия», реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 753 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018 № 4, от 12.12.2018 № 495, от 19.11.2019 № 451, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2020 № 544, от 25.11.2021 № 571, от 28.11.2022 № 882, от 7.12.2023 № 498.

».

Приложение № 21 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МУП «Комфорт» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по производству тепловой энергии, теплоносителя и ГВС реализуемые на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на 2024 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.071998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «Комфорт» на расчет тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС (DOCS.FORM.6.42).

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «Комфорт» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт».

Сокращенное наименование: МУП «Комфорт».

ОГРН 1094230000842

ИНН 4230026593

КПП 423001001

Осуществляет производственную деятельность на территории Юргинского муниципального района.

Имущественный комплекс, передан МУП «Комфорт» во временное владение в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.02.2019, заключенным между Администрацией Юргинского муниципального района и МУП «Комфорт» (распоряжение администрации Юргинского муниципального района от 29.01.2019 № 30-р). Распоряжением администрации Юргинского муниципального района от 24.01.2019 №7-к Ласец Алексей Владимирович принят на должность директора МУП «Комфорт».

В состав имущества входит 23 котельных. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляется 94,94 км.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 – 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70 °С.

Котельная п. Юрга-2: на котельной установлено 3 котла (КЕ10-14-С – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 19,95 Гкал/час.

Котельная п. Арлюк: на котельной установлено 6 (КВ-106Э – 6 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 6,6 Гкал/час.

Котельная с. Поперечное: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,14 – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,4 Гкал/час.

Котельная п. Линейный: на котельной установлено 3 котла (НР-18 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час.

Котельная д. Зимник: на котельной установлено 3 котла (КВУ-7 – 1 шт., КВр-0,9 – 1 шт., КВр-1 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,57 Гкал/час.

Котельная д. Л-Асаново: на котельной установлено 4 кола (КВр-0,6 – 1 шт., Сибирь-7 – 1 шт., КВТС-М – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час.

Котельная п. Юргинский: на котельной установлено 5 котлов (КВр-0,8к – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт., КВр-1,14 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 5,05 Гкал/час.

Котельная д. Новороманово: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,31 – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,52 Гкал/час.

Котельная д. Большеямное: на котельной установлено 2 котла (КВр-0,6 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час.

Котельная д. Верх-Тайменка: на котельной установлено 3 котла (КВр-0,9 – 2 шт., КВр-0,93 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,34 Гкал/час.

Котельная д. Белянино: на котельной установлено 4 котла (КВТС-М – 1 шт., КВр-1,31 – 1 шт., КВр-0,9 – 1 шт., КВр-0,93 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,27 Гкал/час.

Котельная п. Речной: на котельной установлено 2 котла (КВр-0,6 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час.

Котельная д. Проскоково: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,5 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,9 Гкал/час.

Котельная п. Заозерный: на котельной установлено 4 котла (ЭРН-70 – 1 шт., КВр-0,8 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,84 Гкал/час.

Котельная д. Елгино: на котельной установлено 3 котла (КВТС-М – 2 шт., КВр-0,8 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,88 Гкал/час.

Котельная д. Мальцево: на котельной установлено 3 котла (КВр-0,8 – 1 шт., КВр-1,4 – 1 шт., КВр-1,2 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/час.

Котельная д. Зеледеево (центр): на котельной установлено 3 котла (КВТС-М – 1 шт., КВр-0,8 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,96 Гкал/час.

Котельная д. Зеледеево (школа): на котельной установлено 2 котла (НР-18 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час.

Котельная д. Варюхино: на котельной установлено 3 котла (ЭРН-70 – 2 шт., КВТС-М – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,2 Гкал/час.

Котельная д. Томилово: на котельной установлено 2 котла (НР-18 – 2 шт.) общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час.

Котельная д. Томилово (приют): на котельной установлено 2 котла (КВЖТ СЭМ-1-0,3 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Котельная д. Талая, ул. Центральная, д.8 А, котлы– RTQ2150T – 2 шт.; RTS520 – 1 шт.

Котельная д. Пятково, ул. Центральная, д. 1., котлы КВТС-М - 3 шт.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МУП «Комфорт» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

МУП «Комфорт» осуществляет регулируемую деятельность с февраля 2019 года (постановлением РЭК КО от 28.02.2019 № 65 для предприятия впервые установлены тарифы на тепловую энергию).

Материалы МУП «Комфорт» по расчету тарифов на 2024 год. подготовлены 
в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Постановлением РЭК КО от 28.11.2022 № 898 для МУП «Комфорт» установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на 2023-2027 годы.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ). Корректировка тарифов на 2024 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках МУП «Комфорт»);

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 26.09.2020).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности МУП «Комфорт» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Экспертами отмечается наличие актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения Юргинского муниципального округа. Схема утверждена постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 24.04.2023 № 503, размещена схема по адресу http://yurgregion.ru/index.php?id=9476.

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок на 2024 год должен составлять 86 653,02 Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска на потребительский рынок согласно актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Экспертами был проанализирован полезный отпуск населению и на производственный нужды за 2020-2022 годы с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Информация по факту 2020-2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Население», «Производственные нужды» представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Фактический полезный отпуск тепловой энергии по категории потребителей «Население»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 65564,16 |  |
| 2021 | 66158,66 | 0,91 |
| 2022 | 65973,18 | -0,28 |
| 2024 | 66179,80 | 0,31 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Производственные нужды», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1199,37 |  |
| 2021 | 1199,37 | 0,00 |
| 2022 | 1199,37 | 0,00 |
| 2024 | 1199,37 | 0 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Необходимо отметить, что для предприятия постановлением РЭК Кузбасса от 11.08.2022 №207 утверждены нормативы технологических потерь тепловой энергии на 2023 год на уровне 45,844 тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных принимается на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии к постановлению РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 354 по угольным котельным – 2,41 %, по газовой котельной д. Талая – 2,29% от выработки тепловой энергии, и составляет 3 285,41 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 3.

Таблица 3

Баланс тепловой энергии МУП «Комфорт» 
Юргинский муниципальный округ на 2024 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 136 981,80 | 71 985,91 | 64 995,89 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 133 696,39 | 70 259,37 | 63 437,02 |
| 2.1 | в т.ч. от угольных котельных | 120 784,28 | 63 473,88 | 57 310,40 |
| 2.2 | в т.ч. от газовых котельных | 12 912,11 | 6 785,50 | 6 126,61 |
| 3 | Полезный отпуск | 87 852,39 | 46 167,69 | 41 684,70 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 86 653,02 | 45 537,41 | 41 115,61 |
| 4.1 | - жилищные организации | 66 179,80 | 34 778,44 | 31 401,36 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 18 199,39 | 9 564,04 | 8 635,35 |
| 4.3 | - прочие потребители | 2 273,83 | 1 194,93 | 1 078,90 |
| 5 | - производственные нужды | 1 199,37 | 630,29 | 569,08 |
| 6 | Потери, всего | 49 129,41 | 25 818,21 | 23 311,20 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 3 285,41 | 1 726,53 | 1 558,88 |
| 6.1.1. | в т.ч. от угольных котельных | 2 982,79 | 1 567,50 | 1 415,29 |
| 6.1.2. | в т.ч. от газовых котельных | 302,62 | 159,03 | 143,59 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 45 844,00 | 24 091,68 | 21 752,32 |
| 6.2.1. | в т.ч. от угольных котельных | 41 571,00 | 21 846,16 | 19 724,84 |
| 6.2.2. | в т.ч. от газовых котельных | 4 273,00 | 2 245,52 | 2 027,48 |

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию для МУП «Комфорт» на 2024 год

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство 
тепловой энергии на 2024 год на уровне 176 273,98 тыс. руб., на производство теплоносителя 0,00 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы МУП «Комфорт», в соответствии 
с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц МУП «Комфорт» в 2024 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии 
с которым, ИПЦ на 2024 год составит 107,2%.

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на производство тепловой энергии на 2024 год в размере 176 273,98 тыс. руб.:

166 095,64 тыс. руб. (ОР 2023 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,072 × (1 + 0,75×0).

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на производство теплоносителя на 2024 год в размере 0,00 тыс. руб.:

0,00 тыс. руб. (ОР 2023 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,072 × (1 + 0,75×0,022).

Расчёт корректировки операционных расходов на 2024 год и их распределение представлены в таблицах 4-7.

Таблица 4

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2024 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 107,2 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,28 | 68,28 |
| 4. | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) | - | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 166 095,64 | 176 273,98 |

Таблица 5

Распределение операционных расходов 
на производство тепловой энергии 
на 2024 год 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 423,53 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 9 990,03 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 146 174,18 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 4 499,46 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 3 848,43 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,70 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 47,60 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 415,45 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | 3 956,75 |
| 11 | Другие расходы | 5 917,84 |
| 12 | ИТОГО операционных расходов | 176 273,98 |

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства теплоносителя на 2024 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

Таблица 6

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 107,2 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,28 | 68,28 |
| 4. | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) | - | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

Распределение операционных расходов 
на производство теплоносителя 
на 2024 год 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

Таблица 7

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0,00 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 0,00 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | 0,00 |
| 11 | Другие расходы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 0,00 |

- Неподконтрольные расходы

    - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 159,86 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет объема отводимых сточных вод (папка 19 пункт 18);

Экспертами был скорректирован объем сточных вод относительно планового полезного отпуска тепловой энергии на первый год долгосрочного периода к плановому полезному отпуску на 2024 и составил 24 185,31 м³:

1-е полугодие – 12 709,73 м³;

2-е полугодие – 11 475,58 м³.

Для расчета расходов по данной статье эксперты использовали утвержденные постановлением РЭК Кузбасса тарифы для МУП «Комфорт» на питьевую воду, водоотведение от 22.08.2023 № 100

с 01.01.2024 – 71,48 руб./м³;

с 01.07.2024 – 79,83 руб./м³

Расчёт экспертов по расходам на отводимые сточные воды:

(12 709,73 м³ × 71,48 руб./м³ + 11 475,58 м³ × 79,83 руб./м³)/1000 = 1 824,59 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2024 год расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в размере 1 824,59 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 335,27 тыс. руб. в связи с корректировкой планового объёма сточных вод и тарифов.

    - Арендная плата

В расходы по данной статье включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием не заявлены расходы по статье

    - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

      - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 13,37 тыс. руб.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (папка 43 пункт 42)

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Согласно декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год плата за выбросы веществ в атмосферный воздух в пределах ПДВ составила 12,05 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье, по мнению экспертов, составляют: 12,05 тыс. руб. (плата за выбросы в пределах ПДВ)

Корректировка в сторону снижения составила 1,32 тыс. руб.

      - Расходы на страхование

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов предусмотрено федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 17,10 тыс. руб. В качестве обоснования представлены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта с ПАО СК «Росгосстрах» (папка 43 пункт 42).

Предприятие заявило расходы на страхование автотранспорта в размере 138,57 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлены:

Договор № 16072022-22 от 16.07.2022 с АО "АльфаСтрахование (папка 43 пункт 42);

реестр полисов (папка 43 пункт 42)

Эксперты предлагают принять затраты по данной статье в размере 138,57 тыс. руб. согласно представленным документам.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Общие затраты по статье составили 155,67 тыс. руб. и предлагаются к включению в НВВ на 2024 год.

      - Налог на имущество

Налогом на имущество организации облагается только недвижимое имущество и состоит из налога на имущество, полученного в хозяйственное ведение.

Всего налога на имущество по имуществу, переданному в хозяйственное ведение, предусмотрено расчетом предприятия на 2024 год в сумме 154,73 тыс. руб. (стр. 279 доп. материалов).

По представленным материалам эксперты произвели расчет налога на имущество, представлен в таблице 8

Таблица 8

Расчет налога на имущество на 2024 год.

| Объект | Кадастровый номер | Налоговая база тыс. руб. | Ставка налога % (п.1,п2,ст.3 № 60 -ОЗ) | Сумма начисленного налога на теплоснабжение в доле 82% | Сумма начисленного налога тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж д. Новороманово | 42:17:0103008:1447 | 533,741 | 2 | 8,75 | 8,75 |
| Гараж д. Новороманово (пристройка) | 42:17:0103008:1466 | 167,89 | 2 | 2,75 | 2,75 |
| Гараж с. Поперечное | 42:17:0102016:1124 | 1995,445 | 2 | 32,73 | 32,73 |
| Гараж п. Юргинский | 42:17:0102006:1106 | 3317,11 | 2 | 54,40 | 54,40 |
| Гараж с. Проскоково | 42:17:0101018:2416 | 2551,515 | 2 | 41,84 | 41,84 |
| Администрация с гаражом с. Проскоково | 42:17:0101018:2642 | 638,347 | 2 | 10,47 | 10,47 |
| Газоснабжение котельной | х | 172,19 | 2,2 | х | 3,79 |
| Итого |  |  |  |  | 154,73 |

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты по статье в размере 154,73 тыс. руб.,

Таким образом, размер корректировки по данной статье отсутствует.

      - Земельный налог

Согласно ст.388 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

      - Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге».

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

    - Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

Сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2%.

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 44 173,84 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В качестве обосновывающих документов МУП «Комфорт» представило уведомление о размере страховых взносов, согласно которому размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2% (папка 29 пункт 28).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Фонд оплаты труда на 2024 год на производство тепловой энергии, составит 146 174,18 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды на производство тепловой энергии составят: 146 174,18 тыс. руб. × 30,2% = 44 144,60 тыс. руб. и предлагаются к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 29,24 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на производство тепловой энергии на 2024 год, как экономически необоснованные.

    - Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 714,60 тыс. руб.

Предприятием не были представлены подтверждающие документы.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2024 год в полном объеме

    - Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

    - Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

    - Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые

в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных

к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье

    - Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 313,68 тыс. руб.

Согласно пункту 9. данного экспертного заключения нормативная прибыль МУП «Комфорт» на 2024 год составит 0,00 тыс. руб.

Таким образом налог на прибыль в 2024 году составит 0,00 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 1 313,68 тыс. руб.

Реестр неподконтрольных расходов на 2024 год приведен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр неподконтрольных расходов на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2024 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2 159,86 | 1 824,59 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 323,77 | 322,46 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 13,37 | 12,05 |
| 1.4.2 | Расходы на обязательное страхование | 155,67 | 155,67 |
| 1.4.3 | Иные расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на имущество | 154,73 | 154,73 |
|  | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 44 173,84 | 44 144,60 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 714,60 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 48 372,07 | 46 291,64 |
| 2 | Налог на прибыль | 1 313,68 | 0,00 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 49 685,75 | 46 291,64 |

- Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

    - Расходы на топливо

Расчет топлива произведен согласно «Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 г. (далее – Методические указания) и представлен формой 4.4. «Расчет топлива по котельным», 4.5. «Расчет баланса топлива», «Информации по расчету стоимости поставки топлива».

Предприятие планирует приобретать уголь сортомарки Др (0-300). Поставщиком топлива является АО «СУЭК-Кузбасс» по договору от 06.12.2022 № СУЭК-КУЗ-22/5082С (стр.1 папка 8 пункт 7).

Природный газ планируется приобретать у ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» по договору поставки газа от 01.09.2022 № 21-5-0410/1/23 (стр 29 папка 8 пункт 8).

Эксперты проанализировали все представленные материалы.

Низшая теплота сгорания угля определена как средневзвешенная по представленным сертификатам качества угля и составила 5 110 ккал/кг (стр. 47 папка 6 пункт 5) газа – 8 308 ккал/м3 согласно счетам-фактур за 2022 год (стр. 68 папка 10 пункт 9).

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для МУП «Комфорт» утверждён постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 354 в размере 212,9 кг у.т./Гкал – каменный уголь, 161,3 кг у.т./Гкал – природный газ.

Объем потребления натурального топлива (угля), планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива в размере 212,9 кг.у.т./Гкал. Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 35 225,99 тонн. в т. ч. (6 831,89 тонн от станции Терентьевская до станции Арлюк, 28 394,10 тонн от станции Терентьевская до станции Юрга-1).

Объем потребления натурального топлива (газа), планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива в размере 161,3 кг.у.т./Гкал. Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 1 754,71 тыс. м3.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 125 639,29 тыс. руб., в том числе уголь каменный 112 384,64 тыс. руб. (из них 58 599,78 тыс. руб. – стоимость топлива, 53 784,86 тыс. руб. – затраты на его транспортировку, буртовку, хранение), газ природный 13 254,65 тыс. руб. (из них 11 540,8 тыс. руб. – стоимость топлива, 1 713,85 тыс. руб. – стоимость транспортировки, плата за снабженческо-сбытовые услуги, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 экспертами выполнен расчёт исходя из объёма потребления газа в 1 754,71 тыс. м3 (1 полугодие – 922,13 тыс. м3, 2 полугодие – 832,59 тыс. м3) и цены природного газа в 2024 году (рассчитана исходя из цены газа с 01.12.2022 году, калорийностью в 8 308 ккал/м3 – 5 718,15 руб./тыс. м3 (5 437,00 / 7 900 × 8 308) (без НДС) (Приказ ФАС России от 16.11.2022 № 821/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ»). Данная цена принята в расчёт как цена на газ в 1 полугодии 2024 года, цена на 2 полугодие 2024 года принята с учётом индекса изменения цен на газ на 2024 год 111,2 % (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023), и составила 6 358,58 руб./тыс. м3 (без НДС). Таким образом, средневзвешенная цена газа в 2024 году определена как (922,13 тыс. м3 × 5 718,15 руб./тыс. м3 + 832,59 тыс. м3 × 6 358,58 руб./тыс. м3)/ 1 754,71 тыс. м3 = 6 022,06 руб./тыс. м3 (без НДС).

Таким образом, расходы на топливо (природный газ) без учёта его транспортировки на 2024 год по мнению экспертов составят 6 022,06 руб./тыс. м3 × 1 754,71 тыс. м3 = 10 566,99 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Приказом ФАС от 16.11.2022 № 828/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области-Кузбасса, Новосибирской, Томской и Иркутской областей», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, цена транспортировки газа на 2024 год составила 604,16 руб./тыс. м3 без НДС ((922,13 тыс. м3 × 584,74 руб./тыс. м3 + 832,59 тыс. м3 × 625,67 руб./тыс. м3)/ 1 754,71 тыс. м3).

Таким образом, расходы на транспортировку природного газа на 2022 год по мнению экспертов составят 604,16 руб./тыс. м3 × 1 754,71 тыс. м3 = 1 060,13 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, плата за снабженческо-сбытовые услуги на 2024 год составила 93,86 тыс. руб., исходя из объёма потребления газа в 1 754,71 тыс. м3  и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги – 53,49 руб./тыс. м3 без НДС (приказ ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщикам газа»). Данная цена не пересматривалась регулирующим органом и является действующей.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, расходы по уплате специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2024 год составила 112,72 тыс. руб., исходя из объёма потребления газа в 1 754,71 тыс. м3 и размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа – 64,24 руб./тыс. м3 без НДС (постановление РЭК Кузбасса от 29.12.2022 № 1028 «Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы».

Таким образом, по расчётам экспертов расходы на топливо с учётом транспортировки, специальной надбавки и платы за снабженческо-сбытовые услуги составят 11 833,64 тыс. руб.

Согласно WARM.TOPL.Q2.2023.EIAS, фактическая цена угля сортомарки Др за 1 полугодие 2023 год составила 1 433,71 руб./т. до ст. Арлюк, 1 516,49 руб./т до ст. Юрга 1. Цена угля на 2024 год, по мнению экспертов, составит: 1 433,71 руб./т × 1,050 (ИЦП по углю каменному 2024/2023) = 1 505,40 руб./т. до ст. Арлюк, 1 516,49 руб./т × 1,050 (ИЦП по углю каменному 2024/2023) = 1 592,32 руб./т. до ст. Юрга 1.

При определении фактической стоимости угля, в соответствии с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю, марка «Др» в 2022 году на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля марки «Др» за 2022 год составила 2 070,00 руб./т. (без НДС), исходя базовой калорийности (7000 ккал/кг). Расчетная цена угля на 2024 год, при базовой калорийности, с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития от 22.09.2023 «Уголь энергетический каменный» на 2023 и 2024 гг., 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050 составит 2 047,44 руб./т (без НДС) = 2 070,00 руб./т × 0,942 × 1,050.

При расчете территориальных внебиржевых индексов цен угля для энергетики (как экспортных, так и внутреннего рынка) осуществляется приведение цены и количества угля к базовой калорийности (7000 ккал/кг).

Заявленная МУП «Комфорт» калорийность согласно протоколам испытания 5 110 ккал/кг. Рыночная цена угля, сложившаяся на бирже приведенная к цене 2024 года с учетом ИЦП и приведенная к величине калорийности, составит 1 494,63 руб./т = 2 047,44 руб./т / 7000 ккал/кг × 5 110 ккал/кг.

Цена угля на 2024 год, заявленная МУП «Комфорт» составляет 1 522,44 руб./т (без ЖД доставки до станции).

На основании проведенного расчета эксперты делают вывод, что цена угля на 2024 год по предложениям МУП «Комфорт» выше уровня рыночной цены, сложившиеся в Кузбассе на бирже по углю, марка «Др» за 2022 год приведенной к 2024 году и ниже фактической цены топлива за первое полугодие 2023 года приведённых к 2024 году.

Таким образом эксперты принимают в расчет цену угля, сложившуюся на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» марка «Др» в размере 1 494,63 руб./т.

Цена доставки железнодорожным транспортом до станции Арлюк экспертами принята из сложившейся фактической цены за 6 месяцев 2022 года по данным WARM.TOPL.Q2.2023 системы ЕИАС – 752,31 руб./т (без НДС), (в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки с исключением трубопроводного транспорта на 2024 г. 106,1 % (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) которая составила 798,20 руб./т.

Цена доставки железнодорожным транспортом до станции Юрга 1 экспертами принята из сложившейся фактической цены за 6 месяцев 2022 года по данным WARM.TOPL.Q2.2023 системы ЕИАС – 784,79 руб./т (без НДС), (в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки с исключением трубопроводного транспорта на 2024 г. 106,1 % (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) которая составила 832,66 руб./т.

Цена угля на 2024 год с учетом (ЖД) транспортировки до ст. Арлюк составляет 2 020,91 руб./т., до ст. Юрга 1 составляет 2 231,74 руб./т.

Таким образом, стоимость угля на 2024 год составила 15 664,35 тыс. руб. 
от станции Терентьевская до станции Арлюк, и 66 081,30 тыс. руб. (без НДС) от станции Терентьевская до станции Юрга-1.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты провели расчет доставки автотранспортом до котельных, представлен в таблице 10

Таблица 10

Расчет стоимости доставки топлива до котельных

| № котельной | Кол-во тонн | кол-во тонн за один рейс | Расстояние | кол-во рейсов | пробег км | стоимость 1 км | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Арлюк | 4 720,47 | 10,00 | 5 | 472 | 2 360 | 34,81 | 82 154,93 |
| с.Поперечное | 2 014,34 | 10,00 | 34 | 201 | 6 834 | 34,81 | 237 901,18 |
| п.Линейный | 139,66 | 10,00 | 30 | 14 | 420 | 34,81 | 14 620,79 |
| ст.Юрга-2 | 8 629,29 | 10,00 | 34 | 863 | 29 342 | 34,81 | 1 021 436,39 |
| д.Зимник | 1 116,25 | 10,00 | 18 | 112 | 2 016 | 34,81 | 70 179,80 |
| д.Л-Асаново | 719,24 | 10,00 | 72 | 72 | 5 184 | 34,81 | 180 462,35 |
| п.Юргинский | 2 321,29 | 10,00 | 72 | 232 | 16 704 | 34,81 | 581 489,79 |
| д.Елгино | 849,78 | 10,00 | 108 | 85 | 9 180 | 34,81 | 319 568,74 |
| д.Томилово | 201,10 | 10,00 | 136 | 20 | 2 720 | 34,81 | 94 687,04 |
| д.Томилово (приют) | 90,25 | 10,00 | 136 | 9 | 1 224 | 34,81 | 42 609,17 |
| д.Мальцево | 1 265,18 | 10,00 | 114 | 127 | 14 478 | 34,81 | 503 999,59 |
| с.Зеледеево | 949,09 | 10,00 | 136 | 95 | 12 920 | 34,81 | 449 763,42 |
| с.Зеледеево (школа) | 196,86 | 10,00 | 136 | 20 | 2 720 | 34,81 | 94 687,04 |
| с.Варюхино | 284,47 | 10,00 | 152 | 28 | 4 256 | 34,81 | 148 157,36 |
| п.Заозерный | 1 262,02 | 10,00 | 80 | 126 | 10 080 | 34,81 | 350 899,01 |
| д.В-Тайменка | 944,71 | 10,00 | 88 | 94 | 8 272 | 34,81 | 287 959,98 |
| д.Белянино | 1 598,42 | 10,00 | 114 | 160 | 18 240 | 34,81 | 634 960,12 |
| п.Речной | 569,39 | 10,00 | 76 | 57 | 4 332 | 34,81 | 150 803,03 |
| д.Новороманово | 2 032,38 | 10,00 | 108 | 203 | 21 924 | 34,81 | 763 205,35 |
| д.Большеямное | 248,74 | 10,00 | 144 | 25 | 3 600 | 34,81 | 125 321,08 |
| д.Проскоково | 4 015,29 | 10,00 | 88 | 402 | 35 376 | 34,81 | 1 231 488,44 |
| д.Пятково | 1 057,75 | 10,00 | 44 | 106 | 4 664 | 34,81 | 162 360,42 |
| итого | 35 225,99 |  | 1 925,00 |  |  |  | 7 548 715,01 |

Таким образом, стоимость транспортировки топлива автомобильным транспортом составит 7 548,72 тыс. руб. и предлагается принять к НВВ на 2024 год как экономически обоснованная.

Цена погрузки, разгрузки, буртовки и хранения по предложению предприятия на 2024 год составляет 365,98 руб./т. Эксперты рассчитали цену погрузки, разгрузки, буртовки и хранения из сложившейся фактической за 2022 года по данным WARM.TOPL.Q4.2022 системы ЕИАС – 174,21 руб./т (без НДС), (в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки с исключением трубопроводного транспорта на 2023 г. 109,0 % и на 2024 г.106,1 % (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) которая составила 201,47 руб./т.

Эксперты предлагают учесть цену погрузки, разгрузки, буртовки и хранения на уровне 201,47 руб./т., таким образом, расходы на погрузки, разгрузки, буртовки и хранения составят 7 097,06 тыс. руб. (201,47 руб./т × 35 225,99 тонн).

Расходы по данной статье по мнению экспертов, в 2024 году составят: составят: 11 833,64 тыс. руб. (газ с учётом транспортировки, специальной надбавки и платы за снабженческо-сбытовые услуги) + 15 664,35 тыс. руб. (уголь от станции Терентьевская до станции Арлюк) + 66 081,30 тыс. руб. (уголь от станции Терентьевская до станции Юрга-1.) + 7 548,72 тыс. руб. (транспортировка топлива автомобильным транспортом) + 7 097,06 тыс. руб. (погрузка, разгрузка, буртовка и хранение) = 108 225,07 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 17 414,22 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

    - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предложение предприятия на приобретение электрической энергии на 2024 год составляют 33 407,96 тыс. руб. за 6 153,93 тыс. кВт.×ч.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 585283 от 01.02.2019 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (папка 13 пункт 12);

Договор № 585293 от 01.07.2019 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (папка 16 пункт 15);

Договор № 585363 от 01.01.2020 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (папка 17 пункт 16);

Расчет расхода электроэнергии на 2024 год (папка 10 пункт 11).

Цена электрической энергии определена предприятием как величина по факту январь февраль 2023 года с использованием индекса-дефлятора на 2024 год – 105,6% (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023) и представлена в таблице 11

Таблица 11

Расчет расхода электроэнергии на 2024 год

| Тарифы на электроэнергию | Ед. измер. | Ср.тариф по факту за янв.- фев.23г. | ИПЦ на 2024 | Плановые цены на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.н.: - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по НН | руб./кВт*ч | 7,605345 | 105,6 | 8,031244 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по НН электроэнергия 2-х ст.потр. | руб./кВт*ч | 2,713465 | 105,6 | 2,865419 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по НН плата за мощность | руб./кВт*ч | 879,749275 | 105,6 | 929,015235 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по НН плата за содержание сетей | руб./кВт*'! | 1243,298600 | 105,6 | 1312,923322 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по СН-2 | руб./кВт*ч | 6,107439 | 105,6 | 6,449455 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по СН электроэнергия 2-х ст.потр. | руб./кВт*ч | 2,266834 | 105,6 | 2,393777 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по СН плата за мощность | руб./к Вт* ч | 877,493362 | 105,6 | 926,632990 |
| - ОАО "Кузбассэнергосбыт" по СН плата за содержание сетей | руб./кВт*ч | 1156,523540 | 105,6 | 1221,288858 |

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию за 2022 год был рассчитан экспертами на основании представленного предприятием отчета за 2022 год в разрезе расходов на электрическую энергию и составил: по НН – 5,05 руб. / кВт×ч., по СН-2 – 4,43 руб. / кВт×ч.

При этом, в соответствии с пп. в) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 25.08.2017), экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 35 672,68 тыс. руб., исходя из объёма потребления электрической энергии в 6 386,13  тыс. кВт×ч и её цены по факту 2022 года с учетом  индекса изменения стоимости на 2023 год 112,0% и на 2024 год – 105,6% (прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023), что превышает предложения предприятия.

Эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 33 407,96 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

    - Расходы на холодную воду на производство тепловой энергии.

Предприятием заявлены расходы на уровне 10 371,57 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет расходы воды на выработку и транспорт тепловой энергии (папка 19 пункт 18).

Необходимо отметить, что объем воды на технологические нужды на 2024 год скорректирован относительно планового полезного отпуска тепловой энергии на первый год долгосрочного периода 2023 год к плановому полезному отпуску на 2024 года. Таким образом, объем воды на 2024 год составит 113,24 тыс. м³.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 8 507,72 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 113,24 тыс. м³ в том числе:

- 1-е полугодие 2024 года – 59,51 тыс. м³;

- 2-е полугодие 2024 года – 53,73 тыс. м³.

Тариф на питьевую воду на 2024 год установлен постановлением РЭК Кузбасса от 22.08.2023 № 100:

- с 01.01.2024 – 71,73 руб./м³;

- с 01.07.2024 – 78,90 руб./м³.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2024 год расходы на холодную воду на технологические нужды для производства тепловой энергии в размере 8 507,72 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 863,85 тыс. руб. в связи с корректировкой цены воды.

    - Расходы на холодную воду на производство теплоносителя.

Предприятием заявлены расходы на уровне 6 241,36 тыс. руб.

Тарифы для МУП «Комфорт» утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 22.08.2023 № 100 на уровне: с 01.01.2024 – 71,73 руб./м3, с 01.07.2024 – 78,90 руб./м3). Таким образом, расходы по статье составят 5 840,72 тыс. руб. = (41 317,61 м3 × 71,73 руб./м3 + 36 464,03 м3 × 78,90 руб./м3).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия на 2024 год в сторону снижения составила 400,63 тыс. руб. обусловлена корректировкой тарифа на холодную воду.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство тепловой энергии приведена в таблице 12.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство теплоносителя приведена в таблице 13.

Таблица 12

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии 
на 2024 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 125 639,29 | 108 225,07 | -17 414,22 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 33 407,96 | 33 407,96 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 10 371,57 | 8 507,72 | -1 863,85 |
| 5 | ИТОГО | 169 418,82 | 150 140,75 | -19 278,07 |

Таблица 13

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на производство теплоносителя 
на 2024 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 6 241,36 | 5 840,72 | -400,63 |
| 5 | ИТОГО | 6 241,36 | 5 840,72 | -400,63 |

- Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 6 568,39 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов МУП «Комфорт» представило:

Расходы на выполнение инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 год. (папка 5 пункт 4);

Эксперты проанализировали все представленные материалы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.11.2023 № 235 «Об утверждении МУП «Комфорт» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы» утверждена инвестиционная программа из прибыли на сумму 0,00 тыс. руб. (в части 2024 года).

Таким образом, затраты по данной статье на 2024 год, по мнению экспертов, составят: 0,00 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 6 568,39 тыс. руб.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы

Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э).

Фактические операционные расходы за 2022 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (базовый уровень операционных значений, фактический ИПЦ в соответствии с одобренными Правительством РФ сценарными условиями, фактический индекс изменения активов) взамен прогнозных, по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п.37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, определяемый в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), по формуле 31.1 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

ОРiф= 114 686,96 тыс. руб. × [(1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0)] = 129 208,62 тыс. руб.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2022 год составили 129 208,62 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год, принятых экспертами, представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Реестр неподконтрольных расходов МУП «Комфорт» за 2022 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 1 108,17 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 261,22 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 12,05 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 120,85 |
| 1.4.3 | иные расходы | 128,32 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 30 955,23 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 |
|  | ИТОГО | 32 324,62 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 32 324,62 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя МУП «Комфорт» за 2022 год постатейно представлен в таблице 15.

Таблица 15

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии 
МУП «Комфорт» за 2022 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 91 188,34 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 32 070,18 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 5 209,13 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |
| 6 | ИТОГО: | 128 467,65 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2022 год представлен в таблице 16.

Таблица 16

Расчет фактической необходимой валовой выручки по производству тепловой энергии МУП «Комфорт» за 2022 год

Тыс. руб.

| № п/п |  | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Операционные (подконтрольные) расходы | 129 208,62 |
| 2 |  | Неподконтрольные расходы | 32 363,62 |
| 3 |  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 128 467,65 |
| 4 |  | Прибыль | 0,00 |
| 5 |  | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 |  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 |  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -4 398,35 |
| 8 |  | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 |  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 |  | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 |  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 285 602,54 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок |  | 281 563,94 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2022 год.

Таблица 17

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 281 563,94 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 269 157,00 |
| 3 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | тыс. руб. | 136 235,73 |
| 4 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | тыс. руб. | 99 103,78 |
| 5 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | тыс. руб. | 33 817,09 |
| 6 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2022 год) | тыс. Гкал | 84,923 |
| 7 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | тыс. Гкал | 44,550 |
| 8 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | тыс. Гкал | 31,597 |
| 9 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | тыс. Гкал | 8,776 |
| 10 | Тариф с 1 января 2022 года, постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 838 | руб./Гкал | 3 058,05 |
| 11 | Тариф с 1 июля 2022 года, постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 838 | руб./Гкал | 3 136,47 |
| 12 | Тариф с 1 декабря 2022 года, постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 898 | руб./Гкал | 3 853,33 |
| 13 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 12 406,94 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 12 406,94 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2024 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023. Таким образом, из плановой необходимой валовой выручки на 2024 год необходимо включить 14 071,66 тыс. руб.

- Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Комфорт» на 2024 год

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Руководствуясь соблюдением баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2024 год 27 824,86 тыс. руб., а учесть данные расходы в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Комфорт» на 2024 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 176 273,98 | 176 273,98 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 49 685,75 | 46 291,64 | -3 394,11 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 169 418,82 | 150 140,75 | -19 278,07 |
| 4 | Прибыль | 6 568,39 | 0,00 | -6 568,39 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 14 728,49 | 14 071,66 | -656,83 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190 "О теплоснабжении" | 0,00 | -27 824,86 | -27 824,86 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 416 675,43 | 358 953,18 | -57 722,25 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка а потребительский рынок | 410 708,51 | 353 864,95 | -56 843,56 |

Таблица 19

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 241,36 | 5 840,72 | -346,91 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6 241,36 | 5 840,72 | -346,91 |

- Тарифы на производство тепловой энергии, реализуемую МУП «Комфорт» на 2024

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для 
МУП «Комфорт» (без НДС):

| 2024 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 45,537 | 3 853,33 | 0,00% | 175 470,58 |
| июль - декабрь | 41,116 | 4 338,85 | 12,60% | 178 394,37 |
| год | 86,653 | 4 083,70 |  | 353 864,95 |

- Тарифы на производство теплоносителя МУП «Комфорт» 
на 2024

| 2024 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 41,318 | 71,73 | 0,00% | 2 963,71 |
| Июль - декабрь | 36,464 | 78,90 | 10,00% | 2 877,01 |
| Год (стр.2+стр.3) | 77,782 | 75,09 | х | 5 840,72 |

- Тарифы на горячую воду МУП «Комфорт» 
на 2024

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию МУП «Комфорт».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МУП «Комфорт» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 20

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для МУП «Комфорт» в следующем виде (см. таблицу 17):

Таблица 21

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского

муниципального округа на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 в (части 2024 года)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП "Комфорт" | с 01.01.2023 | 337,62 | 333,92 | 354,26 | 339,47 | 281,35 | 278,27 | 295,22 | 282,89 | 71,73 | 3 853,33 |  |  |
|  | с 01.01.2024 | 337,62 | 333,92 | 354,26 | 339,47 | 281,35 | 278,27 | 295,22 | 282,89 | 71,73 | 3 853,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 377,92 | 373,75 | 396,66 | 380,00 | 314,93 | 311,46 | 330,55 | 316,67 | 78,90 | 4 338,85 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 366,86 | 362,80 | 385,18 | 368,90 | 305,72 | 302,33 | 320,98 | 307,42 | 75,18 | 4 237,95 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 373,56 | 369,43 | 392,12 | 375,62 | 311,30 | 307,86 | 326,77 | 313,02 | 77,45 | 4 298,67 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 373,56 | 369,43 | 392,12 | 375,62 | 311,30 | 307,86 | 326,77 | 313,02 | 77,45 | 4 298,67 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 386,90 | 382,63 | 406,14 | 389,05 | 322,42 | 318,86 | 338,45 | 324,21 | 80,20 | 4 452,66 |  |  |
|  | с 01.01.2027 | 386,90 | 382,63 | 406,14 | 389,05 | 322,42 | 318,86 | 338,45 | 324,21 | 80,20 | 4 452,66 |  |  |
|  | с 01.07.2027 | 399,49 | 395,08 | 419,40 | 401,70 | 332,91 | 329,23 | 349,50 | 334,75 | 82,30 | 4 606,82 |  |  |

- Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования
 МУП «Комфорт»

Сравнительный анализ динамики расходов, в сравнении с предыдущими периодами регулирования, указаны в таблицах 22 – 25.

Таблица 22

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 341,33 | 1 423,53 | 82,20 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 9 413,19 | 9 990,03 | 576,84 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 137 733,86 | 146 174,18 | 8 440,33 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 4 239,66 | 4 499,46 | 259,81 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 3 626,22 | 3 848,43 | 222,21 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,66 | 0,70 | 0,04 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 44,85 | 47,60 | 2,75 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 391,46 | 415,45 | 23,99 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | 3 728,28 | 3 956,75 | 228,47 |
| 11 | Другие расходы | 5 576,14 | 5 917,84 | 341,71 |
|  | ИТОГО операционные расходы | 166 095,64 | 176 273,98 | 10 178,34 |

Таблица 23

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 1 773,13 | 1 824,59 | 51,45 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 290,25 | 322,46 | 32,21 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 41 595,62 | 44 144,60 | 2 548,98 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 4 112,79 | 0,00 | -4 112,79 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 47 771,79 | 46 291,64 | -1 480,15 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 47 771,79 | 46 291,64 | -1 480,15 |

Таблица 24

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 105 461,61 | 108 225,07 | 2 763,46 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 29 661,10 | 33 407,96 | 3 746,86 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 8 330,94 | 8 507,72 | 176,78 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 143 453,65 | 150 140,75 | 6 687,10 |

Таблица 25

Расчет необходимой валовой выручки

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 166 095,64 | 176 273,98 | 10 178,34 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 47 771,79 | 46 291,64 | -1 480,15 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 143 453,65 | 150 140,75 | 6 687,10 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -5 575,56 | 14 071,66 | 19 647,22 |
| 7 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190 "О теплоснабжении" | 0,00 | -27 824,86 | -27 824,86 |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 266 496,85 | 270 544,36 | 4 047,51 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 262 864,38 | 266 831,73 | 3 967,35 |

Приложение № 22 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Комфорт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 3 853,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 853,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 338,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 237,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 298,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 298,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 452,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 452,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 606,82 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 4 624,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 624,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 206,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 085,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 158,40 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 158,40 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 343,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 343,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 528,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 23 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Комфорт» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2023 | 71,73 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 71,73 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 78,90 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 75,18 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 77,45 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 77,45 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 80,20 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 80,20 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 82,30 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2023 | 71,73 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 71,73 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 78,90 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 75,18 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 77,45 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 77,45 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 80,20 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 80,20 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 82,30 | x |
|  | Население * (с НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2023 | 86,08 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 86,08 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 94,68 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 90,22 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 92,94 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 92,94 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 96,24 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 96,24 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 98,76 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).							».

Приложение № 24 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУП «Комфорт» | с 01.01.2023 | 337,62 | 333,92 | 354,26 | 339,47 | 281,35 | 278,27 | 295,22 | 282,89 | 71,73 | 3 853,33 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 337,62 | 333,92 | 354,26 | 339,47 | 281,35 | 278,27 | 295,22 | 282,89 | 71,73 | 3 853,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 377,92 | 373,75 | 396,66 | 380,00 | 314,93 | 311,46 | 330,55 | 316,67 | 78,90 | 4 338,85 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 372,91 | 368,75 | 391,62 | 374,99 | 310,76 | 307,29 | 326,35 | 312,49 | 75,18 | 4 237,95 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 360,80 | 356,87 | 378,53 | 362,77 | 300,67 | 297,39 | 315,44 | 302,31 | 77,45 | 4 298,67 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 360,80 | 356,87 | 378,53 | 362,77 | 300,67 | 297,39 | 315,44 | 302,31 | 77,45 | 4 298,67 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 401,08 | 396,59 | 421,25 | 403,32 | 334,23 | 330,49 | 351,04 | 336,10 | 80,20 | 4 452,66 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 401,08 | 396,59 | 421,25 | 403,32 | 334,23 | 330,49 | 351,04 | 336,10 | 80,20 | 4 452,66 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 383,75 | 379,56 | 402,61 | 385,85 | 319,79 | 316,30 | 335,51 | 321,54 | 82,30 | 4 606,82 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МУП «Комфорт», реализуемый на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 899 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 7.12.2023 № 502)

*** Тариф на тепловую энергию для МУП «Комфорт», реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 898 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 7.12.2023 № 501)

».

Приложение № 25 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез для установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Краснобродского городского округа на 2024-2028 годы

- Общая характеристика предприятия

Участок тепловодоснабжения и паросилового хозяйства Краснобродского угольного разреза – филиала АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» эксплуатирует 3 котельных (одна – летнего режима), предназначенных для теплоснабжения и ГВС объектов промплощадки Вахрушевского поля Краснобродского разреза и расположенных на ней иных потребителей, а также объектов жилищного фонда города Киселевска (бывший жилищный фонд Вахрушевского разреза, переданный в 2003 году 
на баланс муниципалитета).

В котельных установлено 3 паровых котла КЕ-10-14С и 4 водогрейных котла: КВТС-6,5 (2 ед.), КВР-0,8-95ОУР, КВ-0,63КБ, Е1/0,9 (паровой котел, переведенный в водогрейный режим). Суммарная теплопроизводительность всех котельных 25,78 Гкал/час (номинальная паропроизводительность – 
30 т/час).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная 
(одно- и двухконтурная с использованием пароводяных водоподогревателей 
и водо-водяных теплообменников типа Р005-2,65-2К-01). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (температурная срезка предприятием не заявлена).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ССр (собственная добыча). Доставка угля на склады осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ-7555) транспортом предприятия. Подача угля в угольные бункеры котельных осуществляется ленточными конвейерами от технологического комплекса разреза Краснобродский (Вахрушевское поле).

Для выработки тепловой энергии и подпитки системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) используется вода, поставляемая 
ООО «Киселёвский водоснаб» (г. Киселёвск).

Химическая подготовка и умягчение исходной воды проводится 
с использованием Na – катионитовых фильтров (фильтрующий 
и ионообменный материал – смола КУ 2/8). Регенерация фильтров – при помощи солевых растворов (противотоком).

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении долгосрочных параметров регулирования и установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию
 и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке города Киселёвска на 2024-2028 годы (исх. № 04/05/155 от 26.04.2023, вх. № 2603 от 28.04.2023) 
и представило пакет обосновывающих документов в формате отчётной формы DOCS.FORM.6.42.

На основании заявления АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез открыто тарифное дело 
№ РЭК/89-КУР-2024 от 04.05.2023 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024-2028 годы АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез».

- Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез по расчету тарифов на 2024-2028 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде, посредством отчётной формы DOCS.FORM.6.42. Также сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023 были представлены дополнительные документы посредством отчётной формы DOCS.FORM.6.42

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2024-2028 годы, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов и факта 2022 года.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности 
на 2024-2028 годы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, в соответствии с которым:

- ИПЦ на 2024 год составит 107,2 %;

- ИПЦ по углю энергетическому каменному на 2023 год составляет 94,2 %, на 2024 – 105,0 %;

- ИПЦ по электроэнергии на 2023 год составляет 112,0 %, на 2024 – 
105,6 %;

- ИПЦ по транспорту на 2023 год составляет 109,0 %, на 2024 – 
106,1 %.

- Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез

## 5.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез подало заявление на долгосрочный период регулирования методом индексации на 2024-2028 годы.

## 5.1.1) Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами 
с учётом положений пункта 37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 5.1.1.1-5.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

## 5.1.1.1) расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием планируются расходы  
в размере 829 тыс. руб., включающие в себя расходы на вспомогательные материалы – 470 тыс. руб., ГСМ – 35 тыс. руб. и химреагенты – 324 тыс. руб.

- вспомогательные материалы:

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на вспомогательные материалы (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт затрат на вспомогательные материалы и ГСМ на 2024 год 
(стр. 244 том 2 п. 53).

Перечень материалов по подразделениям для Краснобродского угольного разреза за 2022 год от 10.03.2023 (стр. 196-198 том 2 п. 55).

Расчёт затрат на вспомогательные материалы и ГСМ за 2022 год, 
в разрезе затрат на материалы (стр. 244 том 2 п. 53).

Перечень материалов по подразделениям для Краснобродского угольного разреза за 2022 год от 10.03.2023 (стр. 196-198 том 2 п. 55).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на материалы для текущего ремонта (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на материалы на текущее содержание и техническое обслуживание.

Договор на поставку продукции со спецификациями, приложениями 
и листами согласования № МТР-0076 от 21.11.2022 с ЗАО «Проконсим» 
(стр. 15-28 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Соглашение о внесении изменений № 8029/22-1 от 31.12.2022 к договору поставки металлопроката, метизной и профильной продукции № КМ-7000218 от 02.11.2017 с ООО «Торговый дом ММК» с протоколами разногласий, спецификациями и протоколом согласования (стр. 30-35 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 
от 23.10.2023).

Дополнительное соглашение № 7722/22-1 от 23.12.2022 к договору на поставку продукции № МТР-4458 от 30.07.2018 с АО «Сталепромышленная компания» со спецификациями, листами согласования, протоколами разногласий (стр. 36-46 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

В соответствии с представленным Перечнем материалов 
по подразделениям для Краснобродский угольный разрез, фактические затраты по данной статье за 2022 год составили 419 тыс. руб. Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя из фактических данных за 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития на 2023 и 2024 годы, которые составили 1,058 и 1,072 соответственно. Затраты по статье расходы на сырьё 
и материалы на 2024 год составили 475 тыс. руб. (419 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 470 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

- затраты на ГСМ:

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Расчёт затрат на вспомогательные материалы и ГСМ на 2024 год 
(стр. 244 том 2 п. 53 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на вспомогательные материалы и ГСМ за 2022 год 
(стр. 244 том 2 п. 53 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт расхода ГСМ на 2023 год с прайс-листом цен на ГСМ за период 
с 01.03.2023 по 31.03.2023 (стр. 245-246 том 2 п. 54).

В связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения затраты по данной статье принимаются на уровне 0 тыс. руб.

- затраты на химреагенты:

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на химреагенты 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт стоимости химреагентов на выработку тепловой энергии на 2024 год (стр. 159-163 том 1 п. 33 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт стоимости химических реагентов на выработку тепловой энергии за 2022 год (стр. 159 том 1 п. 33 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт стоимости химических реагентов на выработку тепловой энергии на 2024 год (стр. 159 том 1 п. 33 DOCS.FORM.6.42).

Перечень материалов по подразделениям для Краснобродский угольный разрез за 2022 год от 10.03.2023, в разрезе затрат на химреагенты 
(стр. 196-198 том 2 п. 55 DOCS.FORM.6.42).

Требования-накладные на соль таблетированную NACL РЕАГЕНТ 
№ 24950, № 24589 от 29.08.2022, № 24162 от 05.08.2022 (стр. 161-163 том 1 
п. 33 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт расхода химреагентов на 2024 год (стр. 159 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 33).

Исходя из представленных документов экспертами установлено, 
что исходя из параметров установленного в организации оборудования 
по химводоочистке (фильтры натрий-катионитовые Д-1000) расход химреагентов составляет: 0,013 кг/м3 – катионит КУ-2-8; 0,147 кг/м3 – соль таблетированная. Объём холодной воды, подвергающийся химводоочистке, составляет 76870,75 м3. Цена соли таблетированной за 2022 год, в соответствии с Требованиями-накладными на соль таблетированную NACL РЕАГЕНТ 
№ 24950, № 24589 от 29.08.2022, № 24162 от 05.08.2022 составила 16,80 руб./кг. Цена соли таблетированной на 2024 год рассчитана экспертами исходя 
из фактической цены на 2022 год с применением ИПЦ на 2023 год (1,058) 
и 2024 год (1,072) и составила 19,05 руб./кг (16,80 руб./кг × 1,058 × 1,072). 
В связи с тем, что организацией не представлены документы, подтверждающие цену катионита КУ-2-8, данная цена рассчитана экспертами 
как среднеарифметическая от предложений по данному химреагенту 
на электронных торговых площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kemerovo.pulscen.ru/price/040312-kationit/f:65241_ku-2-8 и составила 
106 руб./кг.

Таким образом затраты на: соль таблетированную на 2024 год составили 215 тыс. руб. (0,147 кг/м3 × 76870,75 м3 × 19,05 руб./кг ÷ 1000); катионит КУ-2-8 составили 106 тыс. руб. (0,013 кг/м3 × 76870,75 м3 × 106 руб./кг ÷ 1000).

Итого затраты на химреагенты на 2024 год составили 215 тыс. руб. + 106 тыс. руб. = 321 тыс. руб.

Данные суммы эксперты считают экономически обоснованными 
и документально подтверждёнными и предлагают к включению в НВВ 
на 2024 год.

Расходы по данной статье, в размере 3 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

Всего затраты по статье «Сырьё и материалы» составили 791 тыс. руб. (470 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 321 тыс. руб.)

Расходы по статье «Сырьё и материалы», в размере 38 тыс. руб. исключаются из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

## 5.1.1.2) расходы на ремонт основных средств

Ранее ремонтные программы для предприятия не утверждались.

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов 
к ремонтной программе на 2024 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 10 790 тыс. руб., 
в том числе:

- Выполнение капитальных ремонтов на сумму 6 790 тыс. руб.

- Выполнение текущих ремонтов на сумму 4 000 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии 
и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием были представлены: локальные сметные расчеты, акты осмотра, договоры подряда.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены 
и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ 
на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности 
или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) 
и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) 
для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год 
к предыдущему году).

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования был представлен график ремонтов на 2024 год и акты обследования. По результатам анализа эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными в полном объеме.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. 
В качестве обоснования представлены локальные сметные расчет. 
По результатам анализа в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты предлагают исключить из ремонтной программы мероприятие по замене участка тепловой сети на теплотрассе площадки, 
350 п.м. Исключение обусловлено тем, что для данного мероприятия 
не представлены документы обосновывающие заявленную стоимость 
его выполнения. Стоимость остальных мероприятий специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованными в полном объеме.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, с учетом замечаний, предлагает принять 
к расчету тарифа объем средств на выполнение ремонтов в сфере теплоснабжения, согласно приложению 1, на сумму 6 790 тыс. руб., в том числе:

- Выполнение капитальных ремонтов на сумму 6 790 тыс. руб.

- Выполнение текущих ремонтов на сумму 0 тыс. руб.

Однако необходимо отметить, что предприятием представлены документы, обосновывающие стоимость ремонтов только на 2024 год. 
И не представлен график ремонтов на весь долгосрочный период регулирования (2024-2028 годы). В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают разделить обоснованный объем ремонтной программы на весь долгосрочный период (5 лет) и принять к расчету тарифа на 2024 год объем средств на выполнение капитальных ремонтов на 2024 год в размере 
1 358 тыс. руб.

Таблица 1

Справка к программе ремонтного обслуживания «Краснобродский угольный разрез» филиал АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в сфере теплоснабжения на 2024 год

Без НДС

| № п/п | Наименование объекта | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. | Подтверждающие документы | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт трубной системы котла КЕ 10-14 № 1 | подрядный | КР | 3 390 | Договор подряда, локальный сметный расчет, акт осмотра | 3 390 | Х |
| 2 | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 10-14 № 1 | подрядный | КР | 3 400 | Договор подряда, локальный сметный расчет, акт осмотра | 3 400 | Х |
| 3 | Замена участка тепловой сети на теплотрассе площадки, 350 п.м. | подрядный | ТР | 4 000 | Договор подряда, акт осмотра | 0 | Не представлено обоснование стоимости |
| Итого |  |  |  | 10 790 | Х | 6 790 | Х |
| в т.ч. капитальные ремонты |  |  |  | 6790 | Х | 6790 |  |
| в т.ч. текущие ремонты |  |  |  | 4000 | Х | 0 |  |
| Разделение всей ремонтной программы, запланированной на 2024-2028 годы на 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. капитальные ремонты |  |  |  | Х | Х | 1 358 | Х |
| в т.ч. текущие ремонты |  |  |  | Х | Х | 0 | Х |

5.1.1.3) расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 21 565 тыс. руб. Численность персонала составляет 37 чел., средняя заработная плата в размере 48 570 руб./чел./мес.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на оплату труда 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт расходов на оплату труда на 2024 год (стр. 177 том 1 
п. 38 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на оплату труда (стр. 1-9 
том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Расчёт планового ФОТ по филиалу Краснобродский угольный разрез 
на 2023 год (стр. 178-181 том 1 п. 39 DOCS.FORM.6.42).

Свод начисленной заработной платы за 2022 год (стр. 186-188 том 1 п. 41 DOCS.FORM.6.42).

Выписка из штатного расписания на 01.01.2023 (стр. 184 том 1 п. 40 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на оплату труда.

В соответствии с Расчётом нормативной численности персонал котельных цехов АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез составляет 37 человек. Фактическая численность персонала за 2022 год составила 34,82 человек. В связи с тем, 
что фактическая численность ниже нормативной, экспертами, для расчёта ФОТ на 2024 год, предлагается учесть численность персонала котельных на уровне фактической за 2022 год – 34,82 человек.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу, средняя заработная плата за 2022 год в Киселёвском городском округе, по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара 
и горячей воды; кондиционирование воздуха» составила 40 196,9 руб./чел./мес. Средняя зарплата работников данной отрасли на 2024 год составит, 
с применением индексов-дефляторов по потребительским ценам на 2023 год (1,058) и 2024 год (1,072) размещённых Минэкономразвития РФ 22.09.2023, составит 40 196,9 руб./чел./мес. ×1,058 × 1,072 = 45 590 руб./чел./мес.

Средняя заработная плата работников котельных АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез запланированная на 2024 год составляет 48 570 руб./чел./мес., что выше среднеотраслевой на 2 980 руб. (48 570 руб. – 45 590 руб.). В связи с этим, 
для расчёта ФОТ на 2024 год принимается среднеотраслевая заработная плата 
в размере 45 590 руб./чел./мес.

Затраты на оплату труда на 2024 год составят: 34,82 чел. × 
45 590 руб./чел. × 12 ÷ 1000 = 19 047 тыс. руб. Данные затраты предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы по данной статье, в размере 2 518 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

5.1.1.4) Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними  организациями

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 15 400 тыс. руб. В данную статью предприятием включаются расходы на услуги сторонних организаций, осуществляющих услуги по капитальным ремонтам для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез.

Анализ представленных материалов по данной статье проведён экспертами в статье затрат «Расходы на ремонт основных средств».

## 5.1.1.5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 
по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг 
по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
12 586 тыс. руб., включающие в себя: расходы вывоз шлака; расходы на услуги ОСП «Автротранс «Краснобродская автобаза» по доставке сотрудников; расходы на услуги ООО «РБЕ Глобал сервисиз» по уборке помещений, стирке спецодежды, вывозу мусора; расходы на услуги оказываемые котельным цехами разреза (авторемонтные мастерские, участок энергоснабжения, ремонтно-монтажный участок); расходы на услуги связи; прочие расходы эксплуатационного характера (медосмотр, автострахование, транспортный налог, санаторно-курортное лечение).

- затраты на вывоз шлака:

По статье расходы на вывоз шлака организацией планируются расходы 
в размере 185 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Расчёт затрат по услугам производственного характера за 2022 год, 
в разрезе затрат на вывоз шлака (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера на 2024 год, 
в разрезе затрат на вывоз шлака (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на вывоз шлака на 2024 год (стр. 202 том 1 п. 49  DOCS.FORM.6.42).

Прейскурант цен по стоимости 1 маш./часа работы автомобильного транспорта и механизмов для работников АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
с 01.02.2023 г. (стр. 203 том 1 п. 50 DOCS.FORM.6.42).

В соответствии с прейскурантом цен стоимость 1 маш./час. самосвала КАМАЗ 55111 для вывоза шлака составляет 1 010 руб. Грузоподъёмность самосвала КАМАЗ 55111 составляет 13 т. Зольность угля марки СС – 10,5 %. Средняя скорость движения самосвала КАМАЗ 55111 с грузом – 15 км/ч. Среднеарифметическое расстояние вывоза шлака от 3-х котельных Краснобродского угольного разреза – 5,667 км.

Таким образом количество шлака на 2024 год составит 547 т. (5207 т (количество топлива на 2024 год) × 10,5 % (зольность топлива)). Количество рейсов по вывозу шлака составит 42 шт. (547 т. (количество шлака) ÷ 13 т. (грузоподъёмность самосвала КАМАЗ 55111)). Время на один рейс по вывозу шлака составит 0,23 час. (5,667 км. (расстояние по вывозу шлака) ÷ 15 км/ч (скорость движения транспорта) × 0,6 (минут в часе)). Время потраченное 
на вывоз всего количества шлака в 2024 году составит 10 час. (42 (количество рейсов) × 0,23 час. (время на выполнение 1 рейса)).

Затраты на вывоз шлака на 2024 год составят 10 тыс. руб. (10 час (время на вывоз всего шлака) × 1071,6 руб./маш./час (стоимость 1 маш./часа исходя 
из стоимости в 2023 году 1 010 руб./маш./час с учётом ИЦП по транспорту на 2024 год – 1,061)).

Данную сумму затрат эксперты считают экономически обоснованной 
и документально подтверждённой и предлагают к включению в НВВ 
на 2024 год.

Расходы по данной статье, в размере 175 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

- затраты на услуги ОСП «Автротранс «Краснобродская автобаза»:

- По данной статье организацией планируются расходы в размере 
4 047 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Расчёт затрат по услугам производственного характера на 2024 год, 
в разрезе затрат на автоуслуги (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера за 2022 год, 
в разрезе затрат на автоуслуги (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на автоуслуги ОСП «Автотранс «Краснобродская автобаза» по доставке сотрудников на 2024 год (стр. 204 том 1 п. 51 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на автоуслуги ОСП «Автотранс «Краснобродская автобаза» по доставке сотрудников за 2022 год (стр. 204 том 1 п. 51 DOCS.FORM.6.42).

В соответствии с представленными документами, затраты на услуги ОСП «Автотранс «Краснобродская автобаза» по доставке всех сотрудников Краснобродского угольного разреза за 2022 год составили 282 197 тыс. руб. Всего количество сотрудников Краснобродского угольного разрезе в 2022 году составляло 2 905 чел. Таким образом, стоимость доставки одного сотрудника 
в 2022 году составляла 97 тыс. руб. в год (282 197 тыс. руб. ÷ 2 905 чел.). Стоимость доставки одного сотрудника на 2024 год рассчитана экспертами исходя из стоимости доставки одного сотрудника на 2022 с применением ИПЦ по транспорту на 2023 (1,090) и 2024 (1,061) годы и составила 112 тыс. руб. 
в год (97 тыс. руб. × 1,090 × 1,061).

В связи с вышеперечисленным затраты на услуги ОСП «Автотранс «Краснобродская автобаза» по доставке сотрудников котельных на 2024 год составят 3 911 тыс. руб. (112 тыс. руб. × 34,82 чел. (численность сотрудников)).

Данные затраты предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы по данной статье, в размере 136 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

- затраты на услуги ООО «РБЕ Глобал сервисиз»:

По данной статье организацией планируются расходы в размере 795 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на расходы на оплату иных работ, услуг (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7)

Расчёт затрат по услугам производственного характера на 2024 год, 
в разрезе затрат на услуги ООО «РБЕ Глобал сервисиз» (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера за 2022 год, 
в разрезе затрат на услуги ООО «РБЕ Глобал сервисиз» (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт услуг ООО «УК «РБЕ Глобал сервисиз» для участка ТВС и ПСХ на 2024 год, в разрезе затрат на уборку помещений, стирке спецодежды, техническому содержанию и проведению текущих ремонтов зданий (стр. 205 том 2 п. 52 DOCS.FORM.6.42).

Акты, счета-фактуры, счета на оплату услуг ООО «УК «РБЕ Глобал сервисиз» за январь-март 2023 года (стр. 3-22, 236-243 том 2 п. 52.2 DOCS.FORM.6.42).

Дополнительные соглашения с приложениями к договорам: № 64-КЛ, 65-КЛ, 66-ТО от 31.03.2021 с ООО «УК «РБЕ Глобал сервисиз» (стр. 206-235 том 2 п. 52.1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на услуги производственного характера/уборка помещений (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на услуги производственного характера/уборка помещений (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023)) составляющие 216 тыс. руб. с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 и 2024 годы. Затраты на 2024 год составили 245 тыс. руб. (216 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Данные затраты предлагаются экспертами к включению 
в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы по данной статье, в размере 550 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

- затраты на услуги оказываемые котельным цехами разреза (авторемонтные мастерские, участок энергоснабжения, ремонтно-монтажный участок):

По данной статье организацией планируются расходы 
в размере 7 266 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на оплату услуг цехов раздела (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт затрат по услугам производственного характера на 2024 год, 
в разрезе затрат на услуги других цехов разреза (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера за 2022 год, 
в разрезе затрат на услуги других цехов разреза (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по счёту 23 за 2022 год, в разрезе затрат на услуги оказываемые котельным цехами разреза (стр. 201.1-201.2 том 1 п. 48.1 DOCS.FORM.6.42).

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (отчёт по проводкам по счёту 23 за 2022, 
в разрезе затрат на услуги оказываемые котельным цехами разреза (стр. 201.1-201.2 том 1 п. 48.1 DOCS.FORM.6.42)) составляющие 7 000 тыс. руб. 
с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 и 2024 годы. Затраты 
на 2024 год составили 7 939 тыс. руб. (7 000 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 7 266 тыс. руб.

- затраты на услуги связи:

По данной статье организацией планируются расходы 
в размере 42 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на услуги связи 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на услуги связи 
(стр. 250 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт других расходов за 2022 год, в разрезе затрат на услуги связи 
(стр. 250 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Приложение к расчёту других расходов, в разрезе затрат на услуги связи (стр. 260 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Акты сдачи-приёмки, счёт-фактуры по услугам связи за 2023 год 
(стр. 270-284 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на услуги связи.

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT) составляющие 40 тыс. руб. 
с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 и 2024 годы. Затраты 
на 2024 год составили 46 тыс. руб. (40 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 42 тыс. руб.

- затраты на прочие расходы эксплуатационного характера (медосмотр, автострахование, транспортный налог, санаторно-курортное лечение):

По данной статье организацией планируются расходы 
в размере 251 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на медосмотры 
и санаторно-курортное лечение групп риска (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7)

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на прочие расходы эксплуатационного характера (стр. 250 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на прочие расходы эксплуатационного характера (стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Приложение к расчёту других расходов, в разрезе затрат на санаторно-курортное лечение (стр. 260 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на медицинские осмотры (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на медицинские осмотры (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023)) составляющие 57 тыс. руб. с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 
на 2023 и 2024 годы. Затраты на 2024 год составили 64 тыс. руб. (57 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Данные затраты предлагаются экспертами к включению 
в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы по данной статье, в размере 550 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

Итого затраты по статье расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, на 2024 год, составили 
11 538 тыс. руб. (10 тыс. руб. + 3 911 тыс. руб. + 245 тыс. руб. + 7 266 тыс. руб. + 42 тыс. руб. + 64 тыс. руб.).

Расходы по данной статье, в размере 1 048 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

## 5.1.1.6) расходы на служебные командировки

По данной статье планируются расходы в размере 17 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на служебные командировки (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на служебные командировки (стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт других расходов за 2022 год, в разрезе затрат на служебные командировки (стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на служебные командировки.

В соответствии с отчётной формой BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT затраты по данной статье за 2022 год составили 0 тыс. руб.

В связи с отсутствием экономического обоснования, а также необходимых материалов для расчёта затрат по данной статье, 
при формировании НВВ на 2024 год затраты по данной статье принимаются равным фактическим за 2022 год и составляют
0 тыс. руб.

Расходы по данной статье, в размере 17 тыс. руб. исключаются из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

5.1.1.7) расходы на подготовку и переподготовку кадров

По данной статье планируются расходы в размере 75 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на обучение персонала (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на подготовку 
и переподготовку кадров (стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт других расходов за 2022 год, в разрезе затрат на подготовку 
и переподготовку кадров (стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на подготовку кадров 
(стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на обучение персонала.

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на подготовку кадров (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023)) составляющие 77 тыс. руб. с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 
на 2023 и 2024 годы. Затраты на 2024 год составили 87 тыс. руб. (75 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 75 тыс. руб.

5.1.1.8) другие расходы

По данной статье планируются расходы в размере 8 612 тыс. руб., 
в том числе: расходы по охране труда и общехозяйственные расходы.

- затраты на охрану труда:

По данной статье организацией планируются расходы в размере 
673 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на охрану труда 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт других расходов на 2024 год, в разрезе затрат на охрану труда 
(стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт других расходов за 2022 год, в разрезе затрат на охрану труда 
(стр. 250 том 2 п. 58 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт ожидаемых расходов на спецодежду и спецобувь на 2023 год 
(стр. 285 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на натуральную выдачу молока, спецодежду, услуги сторонних лабораторий в сфере охраны труда (0,22704 тыс. руб.) (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на спецодежду.

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из фактических данных за 2022 год (отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT) составляющие 606 тыс. руб. 
с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 и 2024 годы. Затраты 
на 2024 год составили 687 тыс. руб. (606 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 673 тыс. руб.

- затраты на общехозяйственные расходы:

По данной статье организацией планируются расходы в размере 
7 939 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье представлены следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на общехозяйственные расходы (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

В связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения при формировании НВВ на 2024 год затраты по данной статье будут приниматься на уровне 0 тыс. руб.

Итого затраты по статье другие расходы на 2024 год, составили 
673 тыс. руб. (673 тыс. руб. + 0 тыс. руб.).

Расходы по данной статье, в размере 7 939 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

Таблица 2

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 829 | 791 | -38 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 703 | 1 358 | -1 345 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 21 565 | 19 047 | -2 518 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 15 400 | 0 | -15 400 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 12 586 | 11 538 | -1 048 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 17 | 0 | -17 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 75 | 75 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 8 612 | 673 | -7 939 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 61 787 | 33 482 | -28 305 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч. Расчет операционных расходов на услуги по передаче тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен 
в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 33 482 | 34 539 | 35 561 | 36 614 | 37 698 |

## 5.1.2.) Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез устанавливается в размере 1%.

## 5.1.3) Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 
41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется 
по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога 
на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии 
с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации 
на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы 
на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов 
по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые 
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых 
на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно 
к ней применяется формула:

.

## 5.1.4) Уровень надежности теплоснабжения

Уровень надежности, должен соответствовать утвержденным 
в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов 
на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия должен быть произведен согласно Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, на основании исходных данных, представленных предприятием, за достоверность которых в соответствии с законодательством несет ответственность предприятие.

Для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез не предусматривались мероприятия 
по повышению уровня надежности теплоснабжения.

## 5.1.5) Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В отношении АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез не утверждалась программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024 – 2028 годы.

  - Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

## 5.2.1) Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией 
при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен 
на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 22.09.2023, 
в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2024 год – 1,072;

на 2025 год – 1,042;

на 2026 год – 1,040;

на 2027 год – 1,040;

на 2028 год – 1,040.

## 5.2.2) Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности, составляет 25,78 Гкал/ч.5.2.3) Неподконтрольные расходы

## 5.2.3.1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
247 тыс. руб.

Экспертами был произведён анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Дополнительное соглашение № 2 от 13.04.2020 к Договору водоотведения с МП «Кристалл» № 202 от 03.06.2019 (стр. 151-155 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Дополнительное соглашение к договору водоотведения № 202 
от 03.06.2019 с МП КГО «Кристалл» (стр. 100 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт стоимости воды на выработку тепловой энергии и отводимых сточных вод на 2024 год в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 144 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Тариф на водоотведение для МП «Кристалл», утверждён постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 406 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов 
на водоотведение МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)» 
и составляет:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 года – 24,13 руб. куб. м.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 года – 28,64 руб. куб. м.

Удельный расход водоотведения на выработку тепловой энергии составил по факту 2022 года – 0,384 м3/Гкал

Таким образом объём водоотведения на 2024 год, с учётом удельного расхода составит 10,072 тыс. м3 (26,216 Гкал × 0,384)

Таким образом, расходы на водоотведение в 2024 году составят:

10,072 тыс. м3. (общий объём стоков) × 0,56 (доля выработки первого полугодия) × 24,13 руб. м3 (тариф на водоотведение на 1 полугодие 2024 года) + 6,256 тыс. м3. (общий объём стоков) × 0,44 (доля выработки второго полугодия) × 28,64 руб. м3 (тариф на водоотведение на 2 полугодие 2024 года) = 
263 тыс. руб.

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 247 тыс. руб.

При расчете расходов предприятия на водоотведение на 2025-2028 годы к планируемым затратам на 2024 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 22.09.2023:

Водоотведение - 1,060; 1,045; 1,045; 1,045.

Экономически обоснованные расходы на водоотведение на 2025 год составляют:

247 тыс. руб. (затраты на 2024 год) × 1,060 (индекс) = 262 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на водоотведение на 2026 год составляют:

262 тыс. руб. (затраты на 2025 год) × 1,045 (индекс) = 274 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Экономически обоснованные расходы на водоотведение на 2027 год составляют:

274 тыс. руб. (затраты на 2026 год) × 1,045 (индекс) = 286 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2027 год.

Экономически обоснованные расходы на водоотведение на 2028 год составляют:

286 тыс. руб. (затраты на 2027 год) × 1,045 (индекс) = 299 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2028 год.

## 5.2.3.2) Арендная плата

По данной статье организацией расходов не заявлено.

## 5.2.3.3) Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.2.3.4) Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

5.2.3.4.1) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
15 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на плату за выбросы сбросы (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты 
на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 247 том 2 п. 56 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты 
на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 247 том 2 п. 56 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2024 год (стр. 249 том 1 п. 57 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

В связи с отсутствием предоставленного расчёта о плате за выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, с утверждёнными суммами данного сбора в пределах предельно допустимых норм, затраты 
по данной статье, при формировании НВВ на 2024 год, принимаются на уровне фактических за 2022 год и составляют 10 тыс. руб.

Расходы по данной статье, в размере 5 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

Плата за выбросы и сбросы на 2025 год составит 10 тыс. руб.

Плата за выбросы и сбросы на 2026 год составит 10 тыс. руб.

Плата за выбросы и сбросы на 2027 год составит 10 тыс. руб.

Плата за выбросы и сбросы на 2028 год составит 10 тыс. руб.

5.2.3.4.2) Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
54 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на налог на имущество (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт налога на имущество на выработку тепловой энергии на 2024 год (стр. 291-293 том 2 п. 63 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе затрат на налог 
на имущество (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на налог 
на имущество (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

Эксперты рассчитали налог на имущество на 2024 год исходя 
из среднегодовых стоимостей имущества, участвующего в производстве 
и реализации тепловой энергии. Сумма налога по расчётам экспертов составила 8 тыс. руб.

Расходы по данной статье, в размере 46 тыс. руб. исключаются 
из расчёта НВВ на 2024 год как экономически необоснованные.

Налог на имущество на 2025 год составит 8 тыс. руб.

Налог на имущество на 2026 год составит 8 тыс. руб.

Налог на имущество на 2027 год составит 8 тыс. руб.

Налог на имущество на 2028 год составит 8 тыс. руб.

5.2.3.4.3) Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
58 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на земельный налог 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты 
на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе налога на землю 
(стр. 247 том 2 п. 56 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты 
на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе налога на землю 
(стр. 247 том 2 п. 56 DOCS.FORM.6.42).

На основании представленных документов эксперты рассчитали налог на землю на 2024 год: 582,172 м2 (площадь земельного участка под котельной № 2) ÷ 92 139 м2 (общая площадь земельного участка находящегося 
в пользовании, на котором расположена котельная № 2) = 0,63% (доля земельного участка под котельной № 2 в общей площади участка); 1 216 м2 (площадь земельного участка под котельной № 3) ÷ 329 036 м2 (общая площадь земельного участка находящегося в пользовании, на котором расположена котельная № 3) = 0,37% (доля земельного участка под котельной № 3 в общей площади участка); 207 674 тыс. руб. (кадастровая стоимость земельного участка под котельной № 2) × 0,63% × 1,5% (ставка налога 
на землю) + 692 641 тыс. руб. (кадастровая стоимость земельного участка под котельной № 3) × 0,37% × 1,5% = 58 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Налог 
на землю» не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций 
и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
58 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расчёт экспертов совпадает с предложениями предприятия, в связи 
с этим корректировка предложения предприятия отсутствует.

Налог на землю на 2025 год составит 58 тыс. руб.

Налог на землю на 2026 год составит 58 тыс. руб.

Налог на землю на 2027 год составит 58 тыс. руб.

Налог на землю на 2028 год составит 58 тыс. руб.

## 5.2.3.5) Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с федеральным законом 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Предприятие не представило Уведомление Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования РФ о страховом тарифе 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, в связи с этим размер страхового тарифа принимается экспертами на уровне базового и составляет 
0,2 %.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 
30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 201 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2024 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил 
19 047 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2024 год при этом составят: 
19 047 тыс. руб. (ФОТ на 2024 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) 
= 5 752 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы по данной статье в размере 2 449 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Отчисления на социальные нужды на 2025 год при этом составят: 
19 468 тыс. руб. (ФОТ на 2025 год) × 30,20 % (размер социальных отчислений) = 5 994 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2026 год при этом составят: 
20 229 тыс. руб. (ФОТ на 2026 год) × 30,20 % (размер социальных отчислений) = 6 223 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2027 год при этом составят: 
20 828 тыс. руб. (ФОТ на 2027 год) × 30,20 % (размер социальных отчислений) = 6 483 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2028 год при этом составят: 
21 445 тыс. руб. (ФОТ на 2028 год) × 30,20 % (размер социальных отчислений) = 6 742 тыс. руб.

## 5.2.3.6) Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.2.3.7) Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», сумма амортизации основных средств регулируемой организации, относимые к объектам теплоснабжения, определяются
при установлении тарифов на очередной период регулирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере бухгалтерского учёта.

Согласно пунктам 7, 8 приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01», основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

По данной статье предприятием планируются амортизационные начисления в размере 726 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

Расчёт амортизационных отчислений на выработку тепловой энергии 
на 2024 год (стр. 191-192 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на амортизацию ОС 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Ведомость амортизации ОС за 2022 год (стр. 192-199 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам за 2022 год в разрезе затрат на амортизацию 
(2-стр. 285-297 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 по субконто по подразделению: участок теплоснабжения и паросилового хозяйства, в разрезе затрат по счёту 02 - амортизация 
за 2022 год (стр. 234-280 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по счёту 23 за 2022 год, в разрезе затрат 
на амортизацию (стр. 285-297 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, в разрезе затрат на амортизацию.

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на амортизацию 
(стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Учитывая положения статьи 43 постановления Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 экспертами рассчитан экономически обоснованный размер амортизационных отчислений на 2024 год на максимальные сроки полезного использования по объектам основных средств, участвующих 
в процессе производства и реализации тепловой энергии.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2024 год составили 194 тыс. руб.

Расходы по данной статье в размере 532 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Амортизационные отчисления на 2025 год составят 194 тыс. руб.

Амортизационные отчисления на 2026 год составят 194 тыс. руб.

Амортизационные отчисления на 2027 год составят 194 тыс. руб.

Амортизационные отчисления на 2028 год составят 194 тыс. руб.

## 5.2.3.8) Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.2.3.9) Налог на прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на налог на прибыль 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе налога на прибыль (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе налога на прибыль (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

Для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез на 2024 год в расчёт НВВ закладывается прибыль, используемая на выплаты социального характера в размере 362 тыс. руб. Ставка налога на прибыль, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ составляет 20 %.

Таким образом затраты по данной статье на 2024 год составят 
72 тыс. руб. (362 тыс. руб. × 20 %).

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Налог на прибыль на 2025 год составит 72 тыс. руб.

Налог на прибыль на 2026 год составит 72 тыс. руб.

Налог на прибыль на 2027 год составит 72 тыс. руб.

Налог на прибыль на 2028 год составит 72 тыс. руб.

## 5.2.3.10) Суммарная экономия от снижения операционных расходов 
и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

Данная величина определяется как достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования 
и подлежит включению и включаемая в необходимую валовую выручку 
в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования 
(в соответствии с пунктами 43 - 44 Методических указаний).

Предприятие не представило расчет суммарной экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Расчет неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 247 | 262 | 274 | 286 | 299 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 752 | 5 994 | 6 233 | 6 483 | 6 742 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 6 269 | 6 525 | 6 777 | 7 039 | 7 311 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 341 | 6 597 | 6 849 | 7 111 | 7 383 |  |

## 5.2.4) Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез производит и передает тепловую энергию 
от котельных расположенных на территории организации, 
с целью ее дальнейшего использования для собственных нужд, а также 
для ее дальнейшей передачи потребителям Киселёвского городского округа.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима 
для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями 
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Экспертами отмечается, что данные по объёму передаваемой тепловой энергии АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез в актуализированной схеме теплоснабжения Краснобродского городского округа на 2024 год не соответствуют действительности и их применение приведёт к значительному росту тарифа 
на тепловую энергию.

Полезный отпуск на потребительский рынок составил в 2019 году – 
5,196 тыс. Гкал; в 2020 году – 5,545 тыс. Гкал. Динамика изменения полезного отпуска на потребительский рынок составила в 2020 году относительно 
2019 года – 1,067. В 2021 году объём полезного отпуска на потребительский рынок составил 5,147 тыс. Гкал, динамика в 2021 году относительно 2020 года составила 0,928. В 2022 году объём полезного отпуска на потребительский рынок составил 6,195 тыс. Гкал, динамика в 2022 году относительно 2021 года составила 1,204. Среднее значение динамики полезного отпуска 
на потребительский рынок за период 2019-2022 годы составило 1,066. Таким образом, объём полезного отпуска тепловой энергии, 
с учётом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и среднего значения динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года составил 6,195 тыс. Гкал × 1,066 = 
6,610 тыс. Гкал.

Объём потерь тепловой энергии при передаче устанавливается
на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется
в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается.

Объём потерь тепловой энергии для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез утверждён постановлением РЭК Кузбасса от 07.12.2023 № 489 
и составляет 1,641 тыс. Гкал.

Объёмы тепловой энергии по полугодиям 2024 года посчитаны пропорционально сложившемуся факту полезного отпуска тепловой энергии 
на потребительский рынок за 2022 год, согласно данным шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2022:

3,702 тыс. Гкал. (1 полугодие) + 2,908 тыс. Гкал. (2 полугодие) = 
6,610 тыс. Гкал.

Доля отпуска тепловой энергии по полугодиям составила:

0,56 % (1 полугодие) = 3,702 тыс. Гкал. ÷ 6,610 тыс. Гкал.

0,44 % (2 полугодие) = 2,908 тыс. Гкал. ÷ 6,610 тыс. Гкал.

Таблица 5

Баланс тепловой энергии АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез 
на 2024-2028 годы

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Годовой объем потребления тепловой энергии | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 27,857 | 15,600 | 12,257 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал. | 26,216 | 14,681 | 11,535 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 6,610 | 3,702 | 2,908 |
| 5 | Производственные нужды | тыс. Гкал | 19,606 | 10,979 | 8,627 |
| 6 | Потери | тыс. Гкал. | 1,641 | 0,919 | 0,722 |

Динамика баланса тепловой энергии по группе потребителей «население» за 2020-2022 гг., тыс. Гкал

|  | 2020 | 2021 | Динамика 2021/2020 | 2022 | Динамика 2022/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 3,977 | 3,579 | 0,900 | 4,305 | 1,203 |

## 5.2.5) Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 5.2.5.1) Расходы на топливо

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
23 311 тыс. руб.

При производстве и реализации тепловой энергии 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез используется уголь марки ССр собственной добычи.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на топливо 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7), где 22 816,65 тыс. руб. - стоимость топлива; 494,29 тыс. руб. - стоимость доставки топлива.

Расчёт себестоимости добычи 1 т угля по ТехПромФинПлану 
на 2023 год (стр. 141 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на транспортные расходы по подвозке угля к котельным на 2024 год (стр. 143 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера за 2022 год, 
в разрезе затрат на транспортировку топлива (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат по услугам производственного характера на 2024 год, 
в разрезе затрат на транспортировку топлива (стр. 201 том 1 п. 48 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на котельное топливо, используемое в процессе выработки тепловой энергии на 2024 год, в разрезе затрат на топливо 
(стр. 138 том 1 п. 22 DOCS.FORM.6.42).

Протоколы испытаний угля марки ССр, осуществлённых филиалом 
АО «СЖС Восток Лимитед» (стр. 129-137 том 1 п. 23 DOCS.FORM.6.42).

В соответствии с представленными организацией документами цена топлива на 2024 год составила 3 902,28 руб./т. Доставка топлива на 2024 год составила 84,54 руб./т. Цена топлива с доставкой на 2024 год 
по предложениям организации составит 3 902,28 руб./т. + 84,54 руб./т. = 3 986,82 руб./т.

Для анализа цены на топливо экспертами использована средняя цена, сложившаяся на Санкт-Петербурской Международной товарно-сырьевой бирже за 2022 год. В пересчете на фактическую калорийность цена угля составила:

- по марке угля марки ССр (Qнр – 6 590 ккал./кг) – 4 029,22 руб./т;

Эксперты рассчитали биржевую цену угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по «Углю энергетическому каменному» на 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050:

- по марке угля марки ССр (4 029,22 руб./т × 0,942 × 1,050 = 
3 985,30 руб./т.

Среднерыночная цена доставки угля автомобильным транспортом 
по Кемеровской области – Кузбассу за 2022 год составила 316,10 руб./т.

Эксперты рассчитали цену доставки угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 
по «Транспорту» на 2023/2022 = 1,090 и 2024/2023 = 1,061:

- по марке угля марки ССр (316,10 руб./т × 1,090 × 1,061 = 
365,57 руб./т.

Таким образом цена угля, сложившаяся на Санкт-Петербурской Международной товарно-сырьевой бирже, с доставкой на 2024 год составит: 3 985,30 руб./т. + 365,57 руб./т. = 4 350,87 руб./т.

Также экспертами проанализированы цены на уголь в соответствии 
с представленной организацией отчётной формой WARM.TOPL.Q4.2022. Цена на уголь, в соответствии с данной отчётной формой в 2022 году составила 2 891,96 руб./т.; доставка – 81,20 руб./т.

Эксперты рассчитали цену угля и его доставки на 2024 год, исходя 
из данных отчётной формы WARM.TOPL.Q4.2022 с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по: «Углю энергетическому каменному» на 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050 
и «Транспорту» на 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050

- по марке угля марки ССр (2 891,96 руб./т × 0,942 × 1,050 = 
2 860,44 руб./т. + 93,91 руб./т. (81,20 руб./т. × 1,090 × 1,061) = 2 954,34 руб./т.

Расчётная цена угля по данным отчётной формы WARM.TOPL.Q4.2022 (2 860,44 руб./т.) ниже расчётной биржевой цены угля той же марки (3 985,30 руб./т) и ниже цены по предложениям организации (3 902,28 руб./т.). Доставка топлива по предложениям организации (84,54 руб./т.) ниже среднерыночной цены доставки по Кемеровской области - Кузбассу (365,57 руб./т.) и ниже расчётной цены доставки по данным отчётной формы WARM.TOPL.Q4.2022 (93,91 руб./т.). В связи с этим, учитывая баланс интересов производителей и потребителей тепловой энергии, в соответствии 
со 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
для расчёта затрат на топливо на 2024 год, экспертами применяется: расчётная цена топлива по данным отчётной формы WARM.TOPL.Q4.2022  – 2 860,44 руб./т.; цена доставки топлива по предложениям организации – 84,54 руб./т. Цена топлива с доставкой составит (2 860,44 руб./т. + 84,54 руб./т.) = 2 944,98 руб./т.

Низшая теплота сгорания топлива принимается экспертами 
на основании Протоколов испытаний угля марки ССр, осуществлённых филиалом АО «СЖС Восток Лимитед» (стр. 129-137 том 1 п. 23 DOCS.FORM.6.42) на уровне 6 590 ккал/кг.

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят на основании принимаемой низшей теплоты сгорания  ̶  0,941 (6 590/7 000).

Удельный расход условного топлива утверждён постановлением 
РЭК Кузбасса от 17.10.2023 № 176 в размере 176,00 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит: 176,00 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,941 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 186,90 кг.н.т./Гкал 
(расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск тепловой энергии в сеть на 2024 год составляет 27,857 тыс. Гкал.

Объём натурального топлива при этом составит: 27,857 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 186,90 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 
5 207 т (объём топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2024 год составляют: 5 207 т (объём топлива - уголь) × 2 944,98 руб./т (цена топлива на 2024 год с доставкой) = 15 334 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 7 977 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2025 год составляют: 5 207 тыс. т (объем топлива) × [2860,44 руб./т (цена угля 
на 2024 год) × 1,036 (индекс) + 84,54 руб./т (транспортная составляющая
на 2024 год) × 1,051 (индекс)] = 15 886 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2026 год составляют: 6 065 тыс. т (объем топлива) × [2 860,44 руб./т (цена угля 
на 2024 год) × 1,036 (индекс) × 1,034 (индекс) + 84,54 руб./т (транспортная составляющая на 2024 год) × 1,051 (индекс) × 1,047 (индекс)] = 16 426 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2027 год составляют: 6 065 тыс. т (объем топлива) × [2 860,44 руб./т (цена угля 
на 2024 год) × 1,036 (индекс) × 1,034 (индекс) × 1,034 (индекс) + 84,54 руб./т (транспортная составляющая на 2024 год) × 1,051 (индекс) × 1,047 (индекс) × 1,047 (индекс)] = 16 985 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению 
в НВВ предприятия на 2027 год.

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2028 год составляют: 6 065 тыс. т (объем топлива) × [2 860,44 руб./т (цена угля 
на 2024 год) × 1,036 (индекс) × 1,034 (индекс) × 1,034 (индекс) × 1,034 (индекс) + 84,54 руб./т (транспортная составляющая на 2024 год) × 1,051 (индекс) × 1,047 (индекс) × 1,047 (индекс) × 1,047 (индекс)] = 
17 562 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению 
в НВВ предприятия на 2028 год.

## 5.2.5.2) Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 323 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на электроэнергию 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Дополнительное соглашение № 0248/23-1 от 22.12.2022 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 18.4200.3383.16 
от 19.12.2016 с ПАО «Россети Сибирь» (стр. 168-171 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Дополнительное соглашение № 3126/22-1 от 29.04.2022 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии № 2075/14 от 17.12.2014 
с ООО «КЭнК» (стр. 165-167 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт затрат на электроэнергию, используемую в процессе выработки и транспорта тепловой энергии на 2024 год (стр. 110-113 том 1 п. 18 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии на 2024 год (стр. 164 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёты о потреблённой электроэнергии за январь-апрель 2022 года (стр.: 134-136, 158-160, 181-183, 204-206 том 1 DOCS.FORM.6.42)

В соответствии с отчётами о потреблённой электроэнергии за январь-апрель 2022 цена электроэнергии за 2022 год составила 4,06805 руб./кВт*ч. (без НДС).

Эксперты рассчитали цену электроэнергии на 2024 год, исходя 
из фактической цены электроэнергии, сложившейся в 2022 году, 
с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 и 2024 годы – 1,120 
и 1,056. Расчётная цена электроэнергии на 2024 год составила 
4,06805 руб./кВт*ч. × 1,120 × 1,056 = 4,81137 руб./кВт*ч.

Необходимый расход электрической энергии принят 
 на основании Расчёта затрат на электроэнергию, используемую в процессе выработки и транспорта тепловой энергии на 2024 год (стр. 110-113 том 1 
п. 18 DOCS.FORM.6.42) и составляет 2 326,89 тыс. кВт*ч.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год составляют: 4,81137 руб./кВт*ч (цена электрической энергии на 2024 год) × 2 326,89 тыс. кВт*ч (расход электрической энергии) = 11 196 тыс. руб.

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 10 323 тыс. руб.

При расчете расходов предприятия на приобретение электрической энергии на 2025-2028 годы к планируемым затратам на 2024 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 22.09.2023:

электрическая энергия - 1,049; 1,030; 1,030; 1,030.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2025 год составляют:

10 323 тыс. руб. (затраты на 2024 год) × 1,049 (индекс) =
10 829 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2026 год составляют:

10 829 тыс. руб. (затраты на 2025 год) × 1,030 (индекс) =
11 154 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2027 год составляют:

11 154 тыс. руб. (затраты на 2026 год) × 1,030 (индекс) =
11 488 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2027 год.

Экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2028 год составляют:

11 488 тыс. руб. (затраты на 2027 год) × 1,030 (индекс) =
11 833 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2028 год.

## 5.2.5.3) Расходы на тепловую энергию

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.2.5.4) Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
491 тыс. руб.

При производстве и реализации тепловой энергии АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез используется вода, приобретаемая у ООО «Киселёвский водоснаб».

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на холодную воду 
(стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

Дополнительное соглашение № б/н от 10.11.2016 к договору холодного водоснабжения № 133 от 01.03.2014 с ООО «Киселёвский водоснаб» 
(стр. 145-147 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт стоимости воды на выработку тепловой энергии и отводимых сточных вод на 2024 год в разрезе затрат на холодную воду (стр. 144 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по счёту 23 за 2022 год, в разрезе затрат 
на холодную воду (стр. 281-284, 310-311, 263-264 том 2 п. 64.1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на холодную воду 
(стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Расчёт расхода воды на выработку и транспорт тепловой энергии 
и объёма отводимых сточных вод на 2024 год (стр. 99 том 1 п. 15 DOCS.FORM.6.42).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Объём холодной воды на 2024 год принимается на основании Расчёта расхода воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод на 2024 год (стр. 99 том 1 п. 15 DOCS.FORM.6.42) составил 9,078 тыс. м3.

Тариф на холодную воду для ООО «Киселёвский водоснаб» установлен Постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 366 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 17.12.2020 № 602 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                  ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ 
(за исключением п. Карагайлинский), с. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа) в части 2024 года» 
в размере 39,01 руб./м3 с 01.01.2024 и 42,77 руб./м3 с 01.07.2024.

Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды в 2024 году, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,56/0,44) составят: 
5,084 тыс. куб. м (плановый объём воды на I полугодие 2024 года с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,56) × 39,01 руб. м3 (значение тарифа 
на воду в I полугодии 2024 года) + 3,994 тыс. куб. м (плановый объём воды 
на II полугодие 2024 года с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,44) × 42,77 руб. м3 (значение тарифа на воду в II полугодии 2024 года) = 
369 тыс. руб.

Данные расходы предлагаются к включению в НВВ предприятия 
на 2024 год в качестве экономически обоснованных расходов.

Расходы в размере 122 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

При расчете расходов предприятия на водоснабжение на 2025-2028 годы к планируемым затратам на 2024 год последовательно применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 22.09.2023:

Водоснабжение - 1,060; 1,045; 1,045; 1,045.

Экономически обоснованные расходы на водоснабжение на 2025 год составляют:

369 тыс. руб. (затраты на 2024 год) × 1,060 (индекс) = 391 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Экономически обоснованные расходы на водоснабжение на 2026 год составляют:

391 тыс. руб. (затраты на 2025 год) × 1,045 (индекс) = 409 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Экономически обоснованные расходы на водоснабжение на 2027 год составляют:

409 тыс. руб. (затраты на 2026 год) × 1,045 (индекс) = 427 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2027 год.

Экономически обоснованные расходы на водоснабжение на 2028 год составляют:

427 тыс. руб. (затраты на 2027 год) × 1,045 (индекс) = 446 тыс. руб., 
и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия на 2028 год.

## 5.2.5.5) Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на передачу тепловой энергии приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Расходы на топливо | 15 334 | 15 886 | 16 426 | 16 985 | 17 562 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 323 | 10 829 | 11 154 | 11 488 | 11 833 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 369 | 391 | 409 | 427 | 446 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 26 026 | 27 106 | 27 989 | 28 900 | 29 841 |

# 6. Прибыль

# В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

# По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
326 тыс. руб.

# Для обоснования указанных затрат предприятие представило:

# Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2024-2028 годы в разрезе затрат на выплаты социального характера (стр. 56.1-56.2 том 1 DOCS.FORM.6.42 п. 7).

# Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии на 2024 год в разрезе выплат социального характера (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

# Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе выплат социального характера (стр. 286 том 2 п. 61 DOCS.FORM.6.42).

# Программа социальных льгот и гарантий на 2023 год (стр. 287-288 том 2 DOCS.FORM.6.42).

# Соглашение сторон социального партнёрства о продлении срока действия коллективного договора между АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
и Кемеровской территориальной организацией Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, принятого на 2020-2022 годы № 1 от 02.03.2023 г. (стр. 115-233 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Эксперты рассчитали затраты по данной статье на 2024 год исходя 
из данных на 2023 год (Программа социальных льгот и гарантий на 2023 год (стр. 287-288 том 2 DOCS.FORM.6.42)) составляющие 349 тыс. руб. 
с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год. Затраты на 2024 год составили 374 тыс. руб. (349 тыс. руб. × 1,072).

В связи с тем, что расчёты экспертов по данной статье превышают предложения организации при формировании НВВ на 2024 год затраты 
по данной статье будут приниматься на уровне предложений организации 
в размере 362 тыс. руб.

7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной 
как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Согласно данным предприятия количество условных единиц 
и установленная мощность котельных Краснобродского угольного разреза 
в 2022 году относительно 2021 года не изменились.  Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

1. Операционные расходы.

Базовый уровень операционных расходов утвержден на 2019 год постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 20.12.2018 № 716 «Об установлении АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Киселёвска, на 2019-2023 годы» в размере 22 369 тыс. руб.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному на сайте 30.09.2021, индекс потребительских цен за 2020 год составил 103,4 %.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному на сайте 28.09.2022, индекс потребительских цен за 2021 год составил 106,7 %.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному на сайте 22.09.2023, индекс потребительских цен за 2022 год составил 113,8 %.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в фактическую необходимую валовую выручку за 2022 год, по мнению экспертов, составит 27 251 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6 418 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на тепловую энергию приведен 
в таблице 7.

Таблица 7

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 | 1,067 | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 22369 | 22898 | 24188 | 27251 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности представлены:

Дополнительное соглашение № 2 от 13.04.2020 к Договору водоотведения с МП «Кристалл» № 202 от 03.06.2019 (стр. 151-155 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ физических показателей за 2022 год (стр. 69 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам за 2022 год в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 270-280 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 234-243 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт стоимости воды на выработку тепловой энергии и отводимых сточных вод за 2022 год в разрезе затрат на водоотведение (стр. 144 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт сброса воды (стр. 23-73 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Дополнительное соглашение к договору водоотведения № 202 
от 03.06.2019 с МП КГО «Кристалл» (стр. 100 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по счёту 23 за 2022 год, в разрезе затрат 
на водоотведение (стр. 308-309, 270-280 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на водоотведение 
(стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

В подтверждение расходов на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ представлены:

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на плату 
за выбросы и сбросы в окружающую среду (стр. 247 том 2 п. 56 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество предприятием представлены:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на налог на имущество 
(стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии, в разрезе затрат на налог 
на имущество за 2022 год (стр. 286 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт налога на имущество на выработку тепловой энергии за 2021 год (стр. 409-410 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по счёту 68.08 за 2022 год, в разрезе затрат 
на налог на имущество (стр. 307-310 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на налог на имущество.

В подтверждение расходов по уплате налога на землю предприятием представлены:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на земельный налог 
(стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт налогов, других обязательных и сборов, включаемых в затраты на производство тепловой энергии за 2022 год в разрезе налога на землю (стр. 247 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на плату за налог на землю.

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на отчисления на социальные нужды (стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год, в разрезе затрат на отчисления 
на социальные нужды (стр. 234-243 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на отчисления 
на социальные нужды (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023)

В подтверждение величины амортизации основных средств 
и нематериальных активов предприятием представлены:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на отчисления 
на амортизационные отчисления (стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Ведомость амортизации ОС за 2022 год (стр. 192-199 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам за 2022 год в разрезе затрат на амортизацию 
(2-стр. 285-297 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 по субконто по подразделению: участок теплоснабжения и паросилового хозяйства, в разрезе затрат по счёту 02 
- амортизация за 2022 год (стр. 234-280 том 2 DOCS.FORM.6.42).

Отчёт по проводкам по сч. 23 за 2022 год, в разрезе затрат 
на амортизацию (стр. 285-297 том 2).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на амортизацию.

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на амортизацию 
(стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

В подтверждение расходов по налогу на прибыль предприятием представлены:

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на налог на прибыль 
(стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии, в разрезе затрат на налог 
на прибыль за 2022 год (стр. 286 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на налог на прибыль.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 52 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 18 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы (налог на имущество) | 16 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 977 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 62 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |
|  | ИТОГО | 1 109 |
| 2 | Налог на прибыль | 28 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 137 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 807 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 325 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 25 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 6 157 |

В подтверждение затрат по фактической прибыли организацией представлены:

Коллективный договор АО «УК «Кузбассразрезуголь» с Кемеровской территориальной организацией Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (стр. 115-233 том 2 п. 62.1, 62.2, 62.3 DOCS.FORM.6.42).

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии за 2022 год в разрезе затрат на выплаты социального характера (стр. 66-68 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, 
в разрезе затрат на выплаты социального характера.

Расчёт необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии, в разрезе затрат на выплаты социального характера за 2022 год (стр. 286 том 1 DOCS.FORM.6.42).

Анализ счёта 23 за 2022 год в разрезе затрат на выплаты социального характера (стр. 1-9 том 3 дополнительно представленные документы 
с сопроводительным письмом № 04/05/397 от 23.10.2023).

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2022 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 6 418 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 137 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 157 |
| 4 | Прибыль | 139 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 13 851 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2022 год.

Эксперты произвели расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ). Данная корректировка была рассчитана для потребительского рынка.

Таблица 11

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 13 851 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 10 992 |
| 1 полугодие (январь-июнь 2022 года) | тыс. руб. | 5 037 |
| июль-ноябрь 2022 года | тыс. руб. | 4 447 |
| декабрь 2022 года | тыс. руб. | 1 508 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT) | тыс. Гкал | 6,195 |
| 1 полугодие (январь-июнь 2022 года) | тыс. Гкал | 2,911 |
| июль-ноябрь 2022 года | тыс. Гкал | 2,504 |
| декабрь 2022 года | тыс. Гкал | 0,779 |
| Тариф с 1 января 2022 года (постановление РЭК от 25.11.2021 № 581) | руб./Гкал | 1 730,24 |
| Тариф с 1 июля 2022 года (постановление РЭК от 25.11.2021 № 581) | руб./Гкал | 1 775,53 |
| Тариф с 1 июля 2022 года (постановление РЭК от 24.11.2022 № 569) | руб./Гкал | 1 935,33 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 2 859 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 2 859 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) 
и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023. Таким образом, размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет 3 443 тыс. руб.

Предложение предприятия по данной статье составляют 9 338 тыс. руб. Экспертами включается рассчитанный размер корректировки 
на предстоящий долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. 
в течении 3-х лет данного долгосрочного периода, равными долями в размере 1 148 тыс. руб. (на период с 2024 по 2026 год).

# 8. Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый 
i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 33 482 | 34 539 | 35 561 | 36 614 | 37 698 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 341 | 6 597 | 6 849 | 7 111 | 7 383 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 26 026 | 27 106 | 27 989 | 28 900 | 29 841 |
| 4 | Прибыль | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 66 211 | 68 242 | 70 399 | 72 625 | 74 922 |  |
| 12 | Итого НВВ на потребительский рынок | 13 333 | 14 280 | 14 866 | 15 462 | 16 080 |  |
| 13 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на потребительский рынок | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 0 | 0 |  |
| 14 | Корректировка НВВ связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на потребительский рынок | -4 509 | -4 074 | -4 032 | -2 850 | -2 811 |  |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

# Расчет тарифов на производство тепловой энергии 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез

| 2024 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,702 | 1 935,33 | 0,00% | 7 164 |
| июль - декабрь | 2,908 | 2 121,10 | 9,60% | 6 169 |
| год | 6,610 | 2 017,07 | 4,22% | 13 333 |

| 2025 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,702 | 2 121,10 | 0,00% | 7 852 |
| июль - декабрь | 2,908 | 2 210,15 | 4,20% | 6 428 |
| год | 6,610 | 2 160,32 | 7,10% | 14 280 |

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,702 | 2 210,15 | 0,00% | 8 181 |
| июль - декабрь | 2,908 | 2 298,56 | 4,00% | 6 685 |
| год | 6,610 | 2 249,00 | 4,10% | 14 866 |

| 2027 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,702 | 2 298,56 | 0,00% | 8 509 |
| июль - декабрь | 2,908 | 2 390,58 | 4,00% | 6 953 |
| год | 6,610 | 2 339,05 | 4,00% | 15 462 |

| 2028 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 3,702 | 2 390,58 | 0,00% | 8 849 |
| июль - декабрь | 2,908 | 2 486,21 | 4,00% | 7 231 |
| год | 6,610 | 2 432,66 | 4,00% | 16 080 |

## Расчет тарифов АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предприятие АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез предоставляет коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению на территории Краснобродского городского округа в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Стоимость теплоносителя принята экспертами, для расчёта тарифов на горячее водоснабжение.

Тарифы на теплоноситель составят:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 32,84 руб./ куб. м.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 35,99 руб./ куб. м.;

с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 42,77 руб./ куб. м.;

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 45,34 руб./ куб. м.;

с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 45,34 руб./ куб. м.;

с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 47,38 руб./ куб. м.;

с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 47,38 руб./ куб. м.;

с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 49,51 руб./ куб. м.;

с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 49,51 руб./ куб. м.;

с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 51,74 руб./ куб. м.;

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый 
для осуществления горячего водоснабжения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Компонент на тепловую энергию для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез, реализуемую на потребительском рынке Краснобродского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.12.2023 № 504.

Компонент на теплоноситель для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез, реализуемый на потребительском рынке Краснобродского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 366.

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024-2028 годы для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез 
на следующем уровне:

Тарифы на горячую воду АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез, реализуемую в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на потребительском рынке Краснобродского городского округа на 2024-2028 годы

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Угольная компания «Кузбассразрез уголь» - филиал Краснобродский угольный разрез | с 01.01.2024 | 173,15 | 171,29 | 181,51 | 174,08 | 144,29 | 142,74 | 151,26 | 145,07 | 39,01 | 1 935,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 189,79 | 187,75 | 198,95 | 190,81 | 158,16 | 156,46 | 165,79 | 159,01 | 42,77 | 2 121,10 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 189,79 | 187,75 | 198,95 | 190,81 | 158,16 | 156,46 | 165,79 | 159,01 | 42,77 | 2 121,10 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 198,68 | 196,56 | 208,22 | 199,74 | 165,57 | 163,80 | 173,52 | 166,45 | 45,34 | 2 210,15 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 198,68 | 196,56 | 208,22 | 199,74 | 165,57 | 163,80 | 173,52 | 166,45 | 45,34 | 2 210,15 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 206,90 | 204,70 | 216,83 | 208,01 | 172,42 | 170,58 | 180,69 | 173,34 | 47,38 | 2 298,56 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 206,90 | 204,70 | 216,83 | 208,01 | 172,42 | 170,58 | 180,69 | 173,34 | 47,38 | 2 298,56 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 215,47 | 213,17 | 225,79 | 216,61 | 179,56 | 177,64 | 188,16 | 180,51 | 49,51 | 2 390,58 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 215,47 | 213,17 | 225,79 | 216,61 | 179,56 | 177,64 | 188,16 | 180,51 | 49,51 | 2 390,58 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 224,39 | 222,00 | 235,13 | 225,58 | 186,99 | 185,00 | 195,94 | 187,98 | 51,74 | 2 486,21 | х | х |

# Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - филиал Краснобродский угольный разрез

Расходы на производство тепловой энергии

Таблица 12

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год на потребительский рынок |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 762 |  | 791 |  | 29 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 834 |  | 1 358 |  | 524 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 12 770 |  | 19 047 |  | 6 277 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 3 758 |  | 0 |  | -3 758 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 4 274 |  | 11 538 |  | 7 264 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 75 |  | 75 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 2 952 |  | 673 |  | -2 279 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 25 350 |  | 33 482 |  | 8 132 |  |

Таблица 13

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год на потребительский рынок |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 222 |  | 247 |  | 25 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 78 |  | 76 |  | -2 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 15 |  | 10 |  | -5 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 62 |  | 66 |  | 4 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 857 |  | 5 752 |  | 1 895 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 156 |  | 194 |  | 38 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 4 313 |  | 6 269 |  | 1 956 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 72 |  | 72 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 313 |  | 6 341 |  | 2 028 |  |

Таблица 14

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2023 год на потребительский рынок |  | Предложение экспертов на 2024 год |  |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 13 813 |  | 15 334 |  |  | 1 521 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 506 |  | 10 323 |  |  | 817 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 490 |  | 369 |  |  | -121 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 23 809 |  | 26 026 |  |  | 2 217 |  |

Таблица 15

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год на потребительский рынок | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 25 350 | 33 482 | 8 132 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 313 | 6 341 | 2 028 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 809 | 26 026 | 2 217 |
| 4 | Прибыль | 0 | 362 | 362 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 53 472 | 66 211 | 12 739 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 9 534 | 13 333 | 3 799 |

Приложение № 26 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Киселёвского городского округа,

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффектив-ности операцион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности тепло-снабжения | Показа-тели энерго-сбереже-ния и энергети-ческой эффек-тивности | Реализация программ в области энерго-сбере-жения и повы- шения энергети-ческой эффек-тивности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «УК «Кузбассразрез-уголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) | 2024 | 33 482 | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2025 | х | 1,00 | x | x | x | х | х |
|  | 2026 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 27 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Киселёвского городского округа, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| АО «УК «Кузбассразрез-уголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 1 935,33 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 121,10 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 121,10 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 210,15 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 210,15 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 298,56 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 298,56 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 390,58 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 390,58 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2 486,21 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 2 322,40 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 545,32 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 545,32 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 652,18 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 652,18 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 758,27 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 758,27 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 868,70 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 868,70 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2 983,45 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 28 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.12.2023

Долгосрочные тарифы АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Киселёвского городского округа, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ ***(без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «УК Кузбассразрез-уголь» (филиал Красноброд-ский угольный разрез) | с 01.01.2024 | 165,76 | 163,90 | 174,11 | 166,68 | 138,13 | 136,58 | 145,09 | 138,90 | 32,84 | 1 935,33 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 181,66 | 179,62 | 190,82 | 182,68 | 151,38 | 149,68 | 159,02 | 152,23 | 35,99 | 2 121,10 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 189,79 | 187,75 | 198,95 | 190,81 | 158,16 | 156,46 | 165,79 | 159,01 | 42,77 | 2 121,10 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 198,68 | 196,56 | 208,22 | 199,74 | 165,57 | 163,80 | 173,52 | 166,45 | 45,34 | 2 210,15 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 198,68 | 196,56 | 208,22 | 199,74 | 165,57 | 163,80 | 173,52 | 166,45 | 45,34 | 2 210,15 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 206,90 | 204,70 | 216,83 | 208,01 | 172,42 | 170,58 | 180,69 | 173,34 | 47,38 | 2 298,56 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 206,90 | 204,70 | 216,83 | 208,01 | 172,42 | 170,58 | 180,69 | 173,34 | 47,38 | 2 298,56 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 215,47 | 213,17 | 225,79 | 216,61 | 179,56 | 177,64 | 188,16 | 180,51 | 49,51 | 2 390,58 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 215,47 | 213,17 | 225,79 | 216,61 | 179,56 | 177,64 | 188,16 | 180,51 | 49,51 | 2 390,58 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 224,39 | 222,00 | 235,13 | 225,58 | 186,99 | 185,00 | 195,94 | 187,98 | 51,74 | 2 486,21 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию для АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиал Краснобродский угольный разрез) установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 7.12.2023 № 504.

***Компонент на теплоноситель для АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиал Краснобродский угольный разрез), установлен постановлениями Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 366.