Приложение № 1 к протоколу № 4

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.01.2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по изменению долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования на 2020 год,

выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда

от 22.08.2024 по делу № 3а-118/2024

Решением Кемеровского областного суда от 22.08.2024 
по делу 3а-118/2024

- признано не действующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.05.2024 № 101 
«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» в части установления:

пунктом 10 таблицы 1 приложения 1 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» базового уровня подконтрольных расходов в размере 1 301,096 млн. руб.;

пунктом 11 приложения 2 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь).

- возложена обязанность на Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса, признанное 
не действующим в указанной части.

В своем решением Кемеровский областной суд установил:

- «Анализируя экономическую обоснованность заявленных расходов, регулирующий орган, проверяя объемы и характер соответствующих видов работ по техническому обслуживанию, правомерно пришел к выводу о необходимости исключения из их состава работ, относящихся к ремонтам (том 1 л.д. 119).

Вместе с тем экспертное заключение регулирующего органа, в том числе Таблица 3, в которой приведены результаты анализа расходов на услуги производственного характера (том 1 л.д. 122 – 135), не содержит какого-либо нормативного обоснования исключения затрат на тот или иной вид работ, вследствие отнесения его к числу ремонтных.

При таких данных с примененным регулированием суд не может в полной мере согласиться.

Федеральным законом «Об электроэнергетике» к объектам электросетевого хозяйства относятся линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование (статья 3).

Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013 утверждены Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (далее – Правила).

Указанные Правила устанавливают требования к организации технического обслуживания, планирования, подготовки, производства ремонта 
и приемки из ремонта (далее - ТОиР) объектов электроэнергетики (за исключением атомных электростанций), входящих в электроэнергетические системы, а также требования по контролю за организацией ремонтной деятельности указанных объектов субъектами электроэнергетики.

Согласно пункту 4 Правил организация ТОиР должна осуществляться субъектами электроэнергетики в отношении объектов электроэнергетики, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, 
в соответствии с локальными нормативными актами субъектов электроэнергетики (далее - ЛНА).

Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики состоит в выполнении комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию их работоспособности или исправности при использовании по назначению, ожидании, хранении 
и транспортировании (пункт 7 Правил).

Пунктом 408 Правил регламентированы особенности организации технического обслуживания и ремонта ВЛ, ТП, секционирующих пунктов (далее - СП) и распределительных пунктов (далее - РП) электрических сетей напряжением 0,38 - 20 кВ. Перечень работ по техническому обслуживанию 
ВЛ и оборудования ПС 0,38 - 20 кВ и сроки их проведения приведены 
в приложениях № 81 и № 82 к Правилам.

Из них Приложением № 82 к Правилам к числу работ по техническому обслуживанию оборудования ПС 0,38 - 20 кВ отнесены: измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38- 20 кВ со следующей периодичностью - после монтажа, переустройства и капитального ремонта, ноне реже 1 раза в 12 лет (пункт 6); замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20кВ при необходимости (пункт 7); иные перечисленные в приложении работы.

Согласно пункту 409 Правил перечень работ по техническому обслуживанию оборудования ПС35 кВ и выше, а также сроки их проведения приведены в приложении № 85 к Правилам.

В ходе рассмотрения дела обоснования исключения из состава технического обслуживания видов работ, обозначенных в Таблице 3 экспертного заключения как отклоненные, применительно к вышеуказанным положениям законодательства не приведено, положения иных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, не названы.

Способ указания наименования вида работ (услуг) в Таблице 3 экспертного заключения также не позволяет суду оценить приемлемость осуществленного регулирования. Так, из состава технического обслуживания исключены работы по измерению сопротивления заземляющих устройств 
ТП после ремонта (п. 60 Таблицы 3), при этом прочих данных, в числе которых класс напряжения ТП(кВ), вид ремонта после которого требуется проведение измерения сопротивления, в целях определения соответствия/несоответствия работ перечню, содержащемуся в Приложении № 82 к Правилам, не приведено. В равной степени это относится к иным видам исключенных работ.

Таким образом, экспертное заключение регулирующего органа 
в нарушение пункта 23 Правил регулирования не содержит какого-либо анализа экономической обоснованности расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год в части определения объема работ по техническому обслуживанию. В ходе рассмотрения дела данные недостатки экспертного заключения не устранены, вследствие чего не представляется возможным оценить доводы регулирующего органа о необходимости анализа затрат на исключенные работы в совокупности с затратами на капитальный ремонт, а также последующие выводы об исключении таких затрат из НВВ Общества.

Далее, поскольку договоры на техническое обслуживание 
с ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские электрические сети» 
и ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» заключены без проведения конкурсных процедур, величина расходов на услуги производственного характера проверена РЭК Кузбасса по правилам пункта 29 Основ ценообразования, расходы на оплату труда работников подрядных организаций определены согласно данных справочников «Цены в строительстве» за 2019 год ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса», в которых содержатся сведения о средней заработной плате организаций ЖКХ (том 1 л.д.120 – 121, том 4 л.д. 140, 149 - 163).

Из представленного суду административным ответчиком расчета (том 4 л.д. 140 оборот), а также пояснений представителя ответчика следует, 
что средняя заработная плата определена посредством сложения величин уровня оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли за период с января по декабрь 2019 года, указанных 
в справочниках

«Цены в строительстве», деления полученного результата на 12 месяцев и применения к этому значению индекса потребительских цен 2020/2019 – 3,0 % (1,03).

С примененным подходом органа регулирования относительно порядка определения оплаты труда подрядной организации, суд соглашается. Использование РЭК Кузбасса справочника «Цены в строительстве», подготовленного Государственным автономным учреждением «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса», осуществляющим на территории Кемеровской области – Кузбасса сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных 
и аналитических отчетов о рыночных ценах, соответствует положениям пункта 29 Основ ценообразования. Названный источник информации содержит расчетные индексы и показатели текущей стоимости на ремонтно-строительные работы для организаций ЖКХ по видам экономической деятельности, в том числе данные об уровне оплаты труда, расчетные индексы к сметной оплате труда рабочих в организации жилищно-коммунальной отрасли, что позволяет его использовать при расчете оплаты труда рабочих подрядной организации 
ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские электрические сети», ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть», исходя из вида осуществляемых по договорам работ и основного вида деятельности данных юридических лиц - 35.12 (Передача электроэнергии и технологическое присоединение 
к распределительным электросетям), соответствующего собирательной классификационной группировке работ и услуг, оказываемых организациями отрасли жилищно-коммунального хозяйства, на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (приказ Минстроя России от 27 апреля 2016 года № 286/пр).

Доводы административного истца о невозможности использования при расчете заработной платы подрядных организаций данных об оплате труда для организаций жилищно-коммунальной отрасли, необходимости использования иных данных, в частности о среднемесячной номинальной заработной плате 
по Кемеровской области по отрасли – обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35), либо среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций, подготовленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Кемеровской области – Кузбассу (том 4 л.д. 135, 136), не аргументированы 
и судом не принимаются.

Вместе с тем следует отметить, что для расчета средней заработной платы регулирующим органом приняты данные об уровне оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли 
за август 2019 года не соответствующие указанным в использованном им источнике - справочнике «Цены в строительстве» ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса» № 08 август 2019, а также данные об уровне оплаты труда за май 2019 года в соответствии со справочником «Цены в строительстве» ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса» за май 2020 года (том 4 л.д.140оборот, 154, 158). Применение таких значений в расчете средней заработной платы безусловно влияет на итоговый вывод о размере расходов на услуги производственного характера, поскольку участвует в определении стоимости каждого вида работ (услуг) (том 1 л.д. 122 - 135).

Выражая несогласие с величиной расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год, административный истец указывает также на допущенные нарушения при применении величин накладных и сметных расходов.

Указанные значения приняты РЭК Кузбасса на основании Методических указаний МДС 81-33.2004 по определению величины накладных расходов 
в строительстве, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 года № 6 (далее - МДС 81-33.2004), и Методических указаний МДС 81-25.2001 по определению величины сметной прибыли в строительстве, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001 года № 15 (далее - МДС 81-25.2001),по виду работ «Пусконаладочные работы» в величине 65 % и 60 % соответственно (том 1 л.д. 121 –135).

МДС 81-33.2004 определяют порядок расчета величины накладных расходов при исчислении сметной стоимости строительной продукции, имеют 
в своем составе общие положения по определению величины накладных расходов в строительстве, расчету индивидуальных норм и применению нормативов накладных расходов.

Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных 
с созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием; нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат(пункты 1.2, 1.5 МДС 81-33.2004).

Начисление нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001 и ГЭСНп-2001; привязка нормативов накладных расходов по видам работ к указанным сборникам (область применения) приведена 
в приложениях 4 и 5 (пункты 4.1 МДС 81-33.2004).

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ содержатся в приложении 4 МДС 81-33.2004, согласно содержанию которого область применения норматива накладных расходов к фонду оплаты труда по виду работ пусконаладочные работы в размере 60 %определяется сборником ГЭСНп-2001, по виду работ электромонтажные работы на других объектах в размере 65 % - сборником ГЭСНм-2001-8.

Область применения норматива накладных расходов по видам ремонтно-строительных работ, перечисленных в приложении 5 МДС 81-33.2004, а именно электромонтажных работ, к фонду оплаты труда в размере 85 % определяется сборником ГЭСНр-2001-67.

МДС 81-25.2001 определяют принципы и порядок расчета величины сметной прибыли при формировании сметной стоимости строительства.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере. Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) (пункты 2.1, 2.2 МДС 81-25.2001).

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 
на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы применяются нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (пункт 2.4 МДС 81-25.2001). Указанные нормативы приведены 
в приложении 3 МДС 81-25.2001.

Относительно порядка применения нормативов сметной прибыли, приведенных в «Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 года № 15,Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в письме 
от 18ноября 2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» разъяснено, что при использовании 
в локальных сметах (сметных расчетах) нормативов сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001, ГЭСНр-2001.

Экспертное заключение регулирующего органа определяя величину затрат на работы и услуги производственного характера, состоящие в рассматриваемом случае из работ (услуг) по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства, обоснование применения значения накладных и сметных расходов по виду работ «пусконаладочные работы» не содержит, как и ссылок на соответствующие сборники в целях определения применяемых нормативов накладных и сметных расходов исходя из комплекса проводимых работ.

В ходе рассмотрения дела какого-либо экономического и правового обоснования примененного подхода к определению нормативов накладных и сметных расходов суду также не представлено…»

В рамках исполнения судебного решения по делу № 3а-118/2024 
от 22.08.2024, экспертная группа провела дополнительный анализ включенных расходов по статье «Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)» на 2020 год.

В состав работ и услуг производственного характера ОАО «СКЭК» отнесены услуги по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства, выполняемые сторонними организациями ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские электрические сети» и ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть», принадлежащего ОАО «СКЭК» на праве собственности, а также на основании заключенных договоров аренды. Техническое обслуживание 
и эксплуатация зданий, сооружений, передаточных устройств и силовых машин, выполняемые по заключенным договорам, включают в себя следующие виды работ:

- текущий ремонт зданий, сооружений и электрических сетей;

- диспетчерское управление и обеспечение режимов энергоснабжения 
и энергопотребления;

- иные работы и услуги, связанные с эксплуатацией имущества 
в соответствии с законодательством.

В обоснование расходов на 2020 год предприятие предоставило следующие документы:

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей г. Ленинск-Кузнецкий от 25.12.2008 № 4-06-09, заключенный с ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» (т. 16, стр. 6007);

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей г. Березовский 
от 01.01.2008 № 02-06-08, заключенный с ООО «Березовские электрические сети» (т. 16, стр. 6044);

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей г. Кемерово 
от 01.01.2008 № 02-05-08, заключенный с ОАО «Кемеровская горэлектросеть»;
(т. 16, стр. 6064);

- сметы на планово-предупредительные работы по договору технического обслуживания электроустановок электрооборудования на 2020 год (т. 9 стр. 3310, т. 10, стр. 3597, т. 11, стр. 4003), расчеты нормативной численности подрядных организаций, расчеты количества обслуживаемых условных единиц, калькуляции на использование спецтехники и другие обосновывающие расчеты.

По указанным договорам не проводятся закупочные процедуры согласно п. 13 части 4 ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г.: «осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в части 2 настоящей статьи юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами 
в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных настоящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица 
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации».

Помимо технического обслуживания предмет договоров содержит условия о выполнении работ по текущему и среднему ремонту.

Расходы на проведение текущего ремонта электросетевого оборудования эксперты считают целесообразным отражать в совокупности с затратами на капитальный ремонт основных средств с выделением из состава затрат на техническое обслуживание, плановых и фактических показателей 
в долгосрочном периоде регулирования.

Такой подход подтверждается позицией ФАС России в особом анализе исполнения ремонтной программы сетевыми организациями, отраженной 
в письме от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «О формировании расходов на второй 
и последующие долгосрочные периоды регулирования». Органам регулирования необходимо также учитывать, что при надлежащем исполнении сетевыми организациями ремонтных программ в течение текущего ДПР не может произойти существенного увеличения объемов ремонтных работ в первый год нового ДПР. Все подобные случаи, когда ненадлежащее исполнение ремонтных программ с переносом сроков исполнения ремонтов на следующий ДПР повлекло экономию по отношению к величине расходов, предусмотренных на эти цели в тарифах в текущем ДПР, подлежат самому тщательному расследованию с привлечением уполномоченных органов и участием специалистов соответствующего органа регулирования. Информация о таких случаях и результатах проведенных расследований должна быть предоставлена 
в ФАС России. Также в соответствии с п. 25 Основ ценообразования выполнение ремонтной программы необходимо планировать в соответствии с нормативами на ремонт основных средств, утверждаемых соответственно Министерством энергетики Российской Федерации.

Согласно пункту 28 Основ ценообразования № 1178 расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых (оказываемых) 
по договорам с организациями на проведение регламентных работ, определяются в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 1178.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 1178 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах):

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) 
в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, 
в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов 
о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с использованием официальной статистической информации.

Экспертами принимается периодичность работ и трудозатраты по видам регламентных операций, необходимых в процессе технического обслуживания энергообъектов, основанных на использовании предприятиям справочников специализированного программного комплекса.

При исполнении решения суда экспертами внесены следующие корректировки:

- средняя заработная плата на 2020 год, используемая в расчетах на проведение технического обслуживания определена на уровне оплаты труда рабочих организаций ЖКХ из сборника информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» за 2019 год с учетом ИПЦ 2020/2019 в 3,0% в размере 35 034,85 рублей;

- накладные расходы и сметная прибыль пересчитаны в размере 85% 
и 65% соответственно.

Использование справочника «Цены в строительстве», подготовленного ГАУ «Научно-практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса», осуществляющим на территории Кемеровской области – Кузбасса сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных 
и аналитических отчетов о рыночных ценах, соответствует положениям пункта 29 Основ ценообразования. Названный источник информации содержит расчетные индексы и показатели текущей стоимости на ремонтно-строительные работы для организаций ЖКХ по видам экономической деятельности, в том числе данные об уровне оплаты труда, расчетные индексы к сметной оплате труда рабочих в организации жилищно-коммунальной отрасли, что позволяет его использовать при расчете оплаты труда подрядных организаций 
ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские электрические сети» 
и ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть».

При определении величины накладных расходов эксперты использовали МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», утвержденные Постановлением Госстроя РФ 
от 12.01.2004 № 6 по виду работ «Электромонтажные работы» приложение № 5 пункт 17.

В целях определения величины сметной прибыли использовались Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15 «Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» 
и Методические указания по определению величины сметной прибыли 
в строительстве (МДС 81-25.2001) также по виду работ «Электромонтажные работы» приложение № 3 пункт 45.

Экспертами на основании проведенного анализа предоставленных обосновывающих документов проведен расчет планируемых затрат 
на техническое обслуживание электросетевого оборудования в качестве услуг производственного характера с исключением из состава ремонтных работ, результаты отражены в таблице 1, расчет по смете представлен в таблице 2.

Таблица 1

Анализ расходов на работы и услуги производственного характера на 2020 год

| № п/п | Наименование услуги | Наименование | контрагент | Реквизиты документа | Заявлено предприятием, тыс.руб. | Принято экспертами, тыс.руб. | комментарии/ пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Ленинск-Кузнецкий | Договор | ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» | От 25.12.2008 № 4-06-09 | 257 381,43 | 218 140,04 | Расчет по смете приведен в таблице 2 |
| 2 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Березовский | Договор | ООО «Березовские электрические сети» | 01.01.2008 № 02-06-08 | 250 735,17 | 159 235,00 | Расчет по смете приведен в таблице 2 |
| 3 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Кемерово | Договор | ОАО «Кемеровская горэлектросеть» | от 01.01.2008 № 02-05-08 | 918 948,85 | 407 561,14 | Расчет по смете приведен в таблице 2 |
| 4 | ИТОГО |  | - | - | 1 427 065,45 | 784 936,18 | - |

Кроме того, экспертная группа в рамках рассматриваемой статьи расходов на работы и услуги производственного характера провела анализ взаимосвязанных одной статьей затрат по мероприятиям на работы и услуги производственного характера.

В процессе анализа представленных ОАО «СКЭК» документов предлагается скорректировать расходы на работы и услуги производственного характера на 2020 год на 367 790,64 тыс. руб. Перечень отклоненных экспертами мероприятий приведен в таблице 3 к настоящему заключению.

В итоге, расходы на работы и услуги производственного характера 
ОАО «СКЭК» на 2020 год, признанные экспертами обоснованными, составляют 
417 145,54 тыс. руб.

Таблица 2

Расчет расходов на услуги производственного характера 
ОАО «СКЭК» на 2020 год

| № п/п | Наименование работ, услуг | Период проведения (год в соотв.с графиком) |  | № обоснования | № сметы (т., стр. в обосновывающих материалах) | Периодичность оказания услуги* | Затраты труда на ед. изм | К-т на работу в электр установках и зонах возд. и каб. линий | Всего затраты труда, чел/ч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техобслуживание АО "Кемеровская горэлектросеть" на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дневной осмотр оборудования ПС 35/ (6)10 кВ с записью нагрузок и напряжений (П/ст "Западная", "Пионер", Строммашина", "ПТФ") | 2020 | 48 | 3.3.2.5. 3.3.15.2. | 1.1 | 48 | 4,92 | 1,35 | 318,82 |  |
| 2 | Дневной осмотр оборудования ПС "Новая" с записью нагрузок и напряжений | 2020 | 52 | 3.3.2.5. | 1.2 | 52 | 4,34 | 1,35 | 304,67 |  |
| 3 | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 2020 | 612 | 3.3.15.2. | 1.3 | 612 | 4,35 | 1,35 | 3593,97 |  |
| 4 | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 2020 | 102 | 3.3.15.2. | 1.5 | 102 | 3,34 | 1,35 | 459,92 |  |
| 5 | Осмотр кабельных каналов на ПС 35/ (6)10 кВ | 2020 | 10 | Временное положение приложение № 10 | 1.6 | 10 | 0,69 | 1,35 | 9,32 |  |
| 6 | Осмотр кабельных колодцев в ЦРП, РП-60, РП-62 | 2020 | 6 | Временное положение приложение № 10 | 1.7 | 6 | 0,58 | 1,35 | 4,70 |  |
| 7 | Средний ремонт ячейки 35кВ с ТСН и разрядниками | 2020 | 2 | 3.2.1.2 3.2.1.1. 3.2.1.14 3.2.1.15 | 1.8.1.1. | 2 | 7,96 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 8 | Испытание силовых трансформаторов | 2020 | 2 | 3.1.1.1 | 1.8.1.2. | 2 | 18,2 | 1,35 | 49,14 |  |
| 9 | Испытание оборудования в РП и ПС | 2020 | 2 | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | 1.8.1.3. | 2 | 8,46 | 1,35 | 22,84 |  |
| 10 | Средний ремонт ячейки 35кВ с силовыми трансформаторами и разрядниками | 2020 | 4 | 3.2.1.14 3.2.1.15 3.1.1.5 | 1.8.2.1. | 4 | 13,33 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 11 | Испытание трансформаторов напряжения | 2020 | 4 | 3.2.1.14 | 1.8.2.2. | 4 | 3,76 | 1,35 | 20,30 |  |
| 12 | Испытание оборудования в РП и ПС | 2020 | 4 | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | 1.8.2.3. | 4 | 8,46 | 1,35 | 45,68 |  |
| 13 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с масляным выключателем, линейным разъединителем, трансформатором тока | 2020 | 79 | 3.2.1.8 3.1.1.7 3.2.1.6 3.1.4.14 | 1.8.3.1. | 79 | 17,66 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 14 | Испытание трансформаторов тока(напряжения) | 2020 | 79 | 3.2.1.14 | 1.8.3.2. | 79 | 3,76 | 1,35 | 401,00 |  |
| 15 | Испытание оборудования в РП и ПС | 2020 | 79 | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | 1.8.3.3. | 79 | 8,46 | 1,35 | 902,26 |  |
| 16 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с трансформатором напряжения и разрядником | 2020 | 13 | 3.1.1.5 3.2.1.14 3.2.1.15 | 1.8.4.1. | 13 | 9,03 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 17 | Испытание трансформаторов напряжения | 2020 | 13 | 3.1.1.2 | 1.8.4.2. | 13 | 3,76 | 1,35 | 65,99 |  |
| 18 | Испытание оборудования в РП и ПС | 2020 | 13 | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | 1.8.4.3. | 13 | 8,46 | 1,35 | 148,47 |  |
| 19 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с силовыми трансформаторами (ТСН) | 2020 | 12 | 3.1.1.2 3.2.1.2 3.2.1.14 | 1.8.5.1. | 12 | 13,8 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 20 | Испытание силовых трансформаторов | 2020 | 12 | 3.2.1.2 | 1.8.5.2. | 12 | 10,4 | 1,35 | 168,48 |  |
| 21 | Средний ремонт системы шин 35кВ | 2020 | 16 | 3.2.1.8 3.2.1.11 ГЭСН 15-04-030-4 | 1.8.6. | 16 | 9,67 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 22 | Средний ремонт ячейки с разъединителем | 2020 | 7 | 3.2.1.8 ГЭСН 15-04-030-4 | 1.8.7. | 7 | 9,96 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 23 | Средний ремонт ячейки 35кВ с масляным выключателем | 2020 | 1 | 3.1.18 3.1.1.7 3.2.1.8 | 1.8.8. | 1 | 21,51 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 24 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока | 2020 | 3 | 3.1.1.3 3.2.1.2 3.2.1.8 ГЭСНПиТЭРр 67-5-1 | 1.8.9.1. | 3 | 7,96 | 1,35 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 25 | Испытание оборудования в РП и ПС | 2020 | 3 | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | 1.8.9.2. | 3 | 8,46 | 1,35 | 34,26 |  |
| 26 | Прфвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 2020 | 121 | 3.2.4.2 3.2.4.1. | 1.9.1. | 121 | 14,81 | 1,35 | 2419,21 |  |
| 27 | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ | 2020 | 54 | 3.1.2.6 | 1.9.2. | 54 | 6,9 | 1,35 | 503,01 |  |
| 28 | Испытание оборудования РУ (6)10 кВ РП и ПС лабораторией | 2020 | 121 | 3.1.1.4. 3.2.1.6. | 1.9.3. | 121 | 8,46 | 1,35 | 1381,94 |  |
| 29 | Испытание кабелей (6)10 кВ РП и ПС | 2020 | 12 | 3.3.14.17. | 1.10 | 12 | 7,6 | 1,35 | 123,12 |  |
| 30 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 2020 | 14 | 3.3.16.1. | 1.11. | 14 | 3,93 | 1,35 | 74,28 |  |
| 31 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями, трансформаторами тока | 2020 | 24 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.1. | 24 | 14,04 | 1,35 | 0,00 | 11,65% ТР |
| 32 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями | 2020 | 20 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.2. | 20 | 10,7 | 1,35 | 0,00 | 23,44% ТР |
| 33 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками | 2020 | 6 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.3. | 6 | 4,08 | 1,35 | 0,00 |  |
| 34 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока | 2020 | 4 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.4. | 4 | 3,83 | 1,35 | 0,00 |  |
| 35 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с авкуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока | 2020 | 48 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.5. | 48 | 6,54 | 1,35 | 0,00 | 3,35% ТР |
| 36 | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 2020 | 117 | 3.2.4. | 1.13 | 117 | 13,22 | 1,35 | 2088,10 |  |
| 37 | Опробование АВР (6)10 кВ в РП и ПС | 2020 | 54 | 3.2.4.1. 3.3.10.4. | 1.14 | 54 | 5,3 | 1,35 | 386,37 |  |
| 38 | Текущий ремонт ячейки 35кВ с силовым трансформатором и разрядниками | 2020 | 7 | 3.2.1.1. 3.2.1.14 3.2.1.15 3.1.4.13 | 1.15.1 | 7 | 7,54 | 1,35 | 0,00 |  |
| 39 | Текущий ремонт системы шин 35 кВ | 2020 | 4 | 3.2.1.11 | 1.15.2. | 4 | 2,99 | 1,35 | 0,00 |  |
| 40 | Текущий ремонт ячейки с разъединителем 6-10кВ | 2020 | 7 | 3.2.1.8 | 1.15.3. | 7 | 4,97 | 1,35 | 0,00 | 15,26% ТР |
| 41 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ | 2020 | 14 | 3.2.1.11 | 1.15.4. | 14 | 4,55 | 1,35 | 0,00 |  |
| 42 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками | 2020 | 14 | 3.2.1.1. 3.21.2 3.2.1.8 | 1.15.5. | 14 | 4,29 | 1,35 | 0,00 |  |
| 43 | Текущий ремонт МВ-35, ВГ-35 | 2020 | 18 | IV-2 | 1.16.1 | 18 | 11,29 | 1,35 | 0,00 | 15,85% ТР |
| 44 | Текущий ремонт разъединителей 35кВ | 2020 | 44 | 3.2.1.14. | 1.16.2 | 44 | 4,35 | 1,35 | 0,00 | 10,10% ТР |
| 45 | Отбор проб масла в оборудовании 35 кВ | 2020 | 24 | 3.2.1.2. | 1.17. | 24 | 1,22 | 1,35 | 39,53 |  |
| 46 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ | 2020 | 30 | 3.2.1.2. 3.2.1.3. | 1.18. | 30 | 10,27 | 1,35 | 0,00 | 3,79% ТР |
| 47 | Дифзащита | 2020 | 15 | 3.2.4.5. | 1.19.1 | 15 | 32,06 | 1,35 | 649,22 |  |
| 48 | МТЗ | 2020 | 15 | 3.3.10.1. 3.2.4.2. | 1.19.2 | 15 | 18 | 1,35 | 364,50 |  |
| 49 | Газовая защита | 2020 | 15 | 3.3.10.5. 3.2.4.4. | 1.19.3 | 15 | 12,03 | 1,35 | 243,61 |  |
| 50 | Панель сигнализации | 2020 | 15 | 3.2.4.6. | 1.19.4 | 15 | 13,21 | 1,35 | 267,50 |  |
| 51 | Щитовые приборы | 2020 | 60 | 3.2.1.28 | 1.19.5 | 60 | 1,19 | 1,35 | 96,39 |  |
| 52 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (РП 38, 45, 50, ПС Новая, ПТФ, Строммаш) | 2020 | 33592 | 3.3.7.1. | 1.20 | 33592 | 2,61 | 1,35 | 118 361,41 |  |
| 53 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта | 2020 | 5 | 3.2.1.30. | 1.21 | 5 | 8,29 | 1,35 | 55,96 |  |
| 54 | Устранение дефектов оборудования, РП и ПС по замечаниям ОДС | 2020 | 45 | СО 34.04.181 | 1.22 | 45 | 16,4 | 1,35 | 996,30 |  |
| 55 | Мачтовые ТП, ПП, ПУ | 2020 | 180 | 3.3.15.2. 3.3.15.5. | 2.1.1 | 180 | 3,09 | 1,35 | 750,87 |  |
| 56 | Закрытые ТП с 1-м трансформатором | 2020 | 756 | 3.3.15.5. 3.3.15.5. | 2.1.2 | 756 | 2,25 | 1,35 | 2296,35 |  |
| 57 | Закрытые ТП с 2-мя трансформаторами | 2020 | 1364 | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | 2.1.3 | 1364 | 2,6 | 1,35 | 4787,64 |  |
| 58 | Закрытые ТП с 4-мя трансформаторами | 2020 | 4 | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | 2.1.4 | 4 | 4,7 | 1,35 | 25,38 |  |
| 59 | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, ПП, ПУ по сроку | 2020 | 92 | 3.3.15.4. | 2.2 | 92 | 2,1 | 1,35 | 260,82 |  |
| 60 | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, после ремонта | 2020 | 6 | 3.3.15.4. 3.2.1.30. | 2.3 | 6 | 2,1 | 1,35 | 0,00 |  |
| 61 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземляющих устройств ТП, со вскрытием грунта | 2020 | 107 | 3.2.1.30. | 2.4 | 107 | 8,29 | 1,35 | 1197,49 |  |
| 62 | Мачтовые ТП, ПП | 2020 | 13 | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.1 | 13 | 3,82 | 1,35 | 67,04 |  |
| 63 | Закрытые с 1-м трансформатором | 2020 | 126 | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.2 | 126 | 6,19 | 1,35 | 1001,22 | 4,91% ТР |
| 64 | Закрытые с 2-мя трансформаторами | 2020 | 227 | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.3 | 227 | 15,55 | 1,35 | 4420,29 | 7,24% ТР |
| 65 | Средний ремонт оборудования в мачтовом ТП | 2020 | 11 | 3.3.15.15. 3.2.1.2. | 2.6.1 | 11 | 6,21 | 1,35 | 0,00 |  |
| 66 | Испытание оборудования в МТП | 2020 | 11 | 3.3.15.15. 3.2.1.2. | 2.6.1.1 | 11 | 8,46 | 1,35 | 125,63 |  |
| 67 | Средний ремонт оборудования в закрытых ТП с 1-м трансформатором | 2020 | 91 | 3.2.15.11. 3.1.1.3. 3.1.1.4. | 2.6.2 | 91 | 16,14 | 1,35 | 0,00 |  |
| 68 | Испытание оборудования в ТП | 2020 | 355 | 3.2.15.11. 3.1.1.3. 3.1.1.4. | 2.6.2.1 | 355 | 8,46 | 1,35 | 4054,46 |  |
| 69 | Средний ремонт оборудования ТП с 2 трансформаторами | 2020 | 114 | 3.3.3.1. 3.2.1.8. 3.1.1.4. 3.2.1.14. | 2.6.3 | 114 | 16,56 | 1,35 | 0,00 | 10,42% ТР |
| 70 | Испытание оборудования в ТП | 2020 | 555 | 3.3.3.1. 3.2.1.8. 3.1.1.4. 3.2.1.14. | 2.6.3.1 | 555 | 16,92 | 1,35 | 12677,31 |  |
| 71 | РП | 2020 | 51 | 3.2.4.1 | 2.7.1 | 51 | 18 | 1,35 | 1 239,30 |  |
| 72 | ТП | 2020 | 162 | 3.2.4.1 | 2.7.2 | 162 | 18 | 1,35 | 3 936,60 |  |
| 73 | Измерение нагрузок и напряжений в сетевых ТП | 2020 | 1129 | 3.3.2.1. | 2.8 | 1129 | 1,34 | 1,35 | 2 042,36 |  |
| 74 | Измерение нагрузок и напряжений трансформаторов | 2020 | 3618 | 3.3.2.1. | 2.8.1 | 3618 | 1,5 | 1,35 | 7 326,45 |  |
| 75 | Корректировка и вычерчивание схем ТП | 2020 | 576 | 3.3.14.8 | 2.9 | 576 | 2,05 | 1 | 1 180,80 |  |
| 76 | Осмотр каждой ВЛ по всей длине эл. монтёрами | 2020 | 311,7 | 3.3.17.1. | 3.1 | 312 | 1,5 | 1,2 | 561,60 |  |
| 77 | Верховой осмотр ВЛ с отключением и проверкой устройств грозозащиты | 2020 | 312 | 0 | 3.2 |  |  | 1,2 | 0,00 |  |
| 78 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 2020 | 430 | 3.2.2.1. | 3.2.1 | 430 | 10,22 | 1,2 | 5 273,52 |  |
| 79 | Проверка габаритов в местах пересечений | 2020 | 1600 | 3.2.2.5 | 3.2.2 | 1600 | 1,5 | 1,2 | 2 880,00 |  |
| 80 | Проверка габаритов между проводами | 2020 | 600 | ХVII-6(б) | 3.2.3 | 600 | 0,35 | 1,2 | 252,00 |  |
| 81 | Измерение стрел провеса | 2020 | 601 | ХVII-6(в) | 3.2.4 | 601 | 0,5 | 1,2 | 360,60 |  |
| 82 | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор с разрядниками и разъединителями | 2020 | 665 | 3.3.17.7 | 3.3 | 665 | 2,18 | 1,2 | 1 739,64 |  |
| 83 | Проверка состояния ж/б опор и приставок | 2020 | 999 | ХVII-2 | 3.4 | 999 | 0,83 | 1,2 | 995,00 |  |
| 84 | Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс | 2020 | 102 | ХVIII-4 | 3.5 | 102 | 1,93 | 1,2 | 236,23 |  |
| 85 | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор (по сроку) | 2020 | 1240 | 3.3.17.7 | 3.6 | 1240 | 2,18 | 1,2 | 3 243,84 |  |
| 86 | Измерение сопротивления заземляющих устройств опор (после ремонта) | 2020 | 13 | 3.3.17.7 | 3.7 | 13 | 2,18 | 1,2 | 0,00 |  |
| 87 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта (у 2% опор с заземлителями) | 2020 | 129 | 3.2.1.30. | 3.8 | 129 | 1,63 | 1,2 | 252,32 |  |
| 88 | Укрепление заземляющего устройства | 2020 | 1 | 3.1.4.20. | 3.9.1 | 1 | 2,83 | 1,2 | 3,40 |  |
| 89 | Обрыв заземляющего проводника внизу | 2020 | 2 | 3.1.4.19. | 3.9.2 | 2 | 2,97 | 1,2 | 7,13 |  |
| 90 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 2020 | 10 | 3.1.4.22. | 3.9.3 | 10 | 3,43 | 1,2 | 41,16 |  |
| 91 | Перетяжка провода | 2020 | 82 | 3.1.3.37 3.1.3.22 | 3.10.1 | 82 | 7,41 | 1,2 | 0,00 | Относится к ремонтной программе |
| 92 | Выправка опор | 2020 | 98 | 3.2.2.2. 3.1.3.23 ГЭСНПи ТЕРр2001-51 | 3.10.2 | 98 | 3,06 | 1,2 | 0,00 |  |
| 93 | Замена изоляторов | 2020 | 164 | 3.2.2.3. | 3.10.3 | 164 | 2,05 | 1,2 | 0,00 |  |
| 94 | Маркировка опор | 2020 | 677 | Временное положение приложение № 10 | 3.10.4 | 677 | 0,07 | 1,2 | 56,87 |  |
| 95 | Осмотр ВЛ без отключения эл. монтёром | 2020 | 849 | 3.3.17.1. | 4.1 | 849 | 1,5 | 1,2 | 1 528,20 |  |
| 96 | Проверка степени загнивания деревянных опор | 2020 | 557 | ХVII-4(0,79) | 4.2 | 557 | 1,09 | 1,2 | 728,56 |  |
| 97 | Проверка состояния ж/б опор и приставок | 2020 | 3191 | ХVII-3(1,8) | 4.3 | 3191 | 0,83 | 1,2 | 3 178,24 |  |
| 98 | Измерение напряжений в контрольных точках ВЛ | 2020 | 2034 | 3.3.17.8. | 4.4 | 2034 | 0,53 | 1,2 | 1 293,62 |  |
| 99 | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, по сроку | 2020 | 845 | 3.3.17.8. | 4.5 | 845 | 0,64 | 1,2 | 648,96 |  |
| 100 | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, после ремонта | 2020 | 27 | 3.3.17.7. | 4.6 | 27 | 0,64 | 1,2 | 0,00 |  |
| 101 | Проверка коррозионного состояния повторных заземлений опор (2 %) со вскрытием грунта | 2020 | 422 | 3.2.130 | 4.7 | 422 | 2,85 | 1,2 | 1 443,24 |  |
| 102 | Укрепление заземляющего устройства | 2020 | 27 | 3.1.4.20. | 4.8.1 | 27 | 2,83 | 1,2 | 91,69 |  |
| 103 | Обрыв заземляющего проводника внизу | 2020 | 27 | 3.1.4.19. | 4.8.2 | 27 | 2,97 | 1,2 | 96,23 |  |
| 104 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 2020 | 27 | 3.1.4.22. | 4.8.3 | 27 | 3,43 | 1,2 | 111,13 |  |
| 105 | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" | 2020 | 155 | 3.3.17.7 | 4.9 | 155 | 0,64 | 1,2 | 119,04 |  |
| 106 | Перетяжка провода | 2020 | 184 | ХVIII-3 3.2.2.2. 3.2.2.4. 3.1.3.37 3.1.3.27 | 4.10.1 | 184 | 7,41 | 1,2 | 1 636,13 |  |
| 107 | Восстановление обрыва ввода | 2020 | 75 | 3.3.17.10 | 4.10.2 | 75 | 1,9 | 1,2 | 171,00 |  |
| 108 | Замена приставки | 2020 | 9 | 3.1.3.25 | 4.10.3 | 9 | 3,53 | 1,2 | 0,00 | Относится к РП |
| 109 | Устройство оттяжек | 2020 | 8 | 3.1.3.18 | 4.10.4 | 8 | 3,55 | 1,2 | 34,08 |  |
| 110 | Проверка габаритов между проводами | 2020 | 2958 | 3.2.2.5 | 4.10.5 | 2958 | 1,5 | 1,2 | 5 324,40 |  |
| 111 | Измерение стрел провеса | 2020 | 2958 | ХVII-6(в) | 4.10.6 | 2958 | 1,55 | 1,2 | 5 501,88 |  |
| 112 | Проверка бандажей ж/б приставок | 2020 | 2071 | XVI -4 | 4.10.7 | 2071 | 1,71 | 1,2 | 4 249,69 |  |
| 113 | Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических траверс | 2020 | 2279 | ХVIII-4(б) | 4.10.8 | 2279 | 2,1 | 1,2 | 5 743,08 |  |
| 114 | Маркировка опор | 2020 | 1200 | Временное положение приложение № 10 | 4.10.9 | 1200 | 0,07 | 1,2 | 100,80 |  |
| 115 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 2020 | 228 | 3.3.14.8 | 4.11 | 228 | 2,05 | 1,2 | 560,88 |  |
| 116 | Осмотр кабельных трасс обходчиком | 2020 | 13308 | 3.3.14.23. | 5.1 | 13308 | 2 | 1,15 | 30608,40 |  |
| 117 | Осмотр кабельных колодцев | 2020 | 4 | 3.3.14.23. | 5.2 | 4 | 0,58 | 1,15 | 2,67 |  |
| 118 | Ревизия кабельных колодцев (очистка, мелкий ремонт люков, лестниц) | 2020 | 4 | Врем. пол. ППР прил.10 | 5.3 | 4 | 2,25 | 1,15 | 10,35 |  |
| 119 | Осмотр кабелей в коллекторе | 2020 | 16 | 3.3.14.23 | 5.4 | 16 | 2,15 | 1,15 | 39,56 |  |
| 120 | Ревизия мачтовых воронок и заделок | 2020 | 522 | 3.2.3.1 | 5.5 | 522 | 2,22 | 1,15 | 1 332,67 |  |
| 121 | Профилактические испытания КЛ (6)10 кВ повышенным напряжением (питающие, распределительные) | 2020 | 1199 | 3.3.14.18. | 5.6 | 1199 | 7,6 | 1,15 | 10479,26 |  |
| 122 | Осмотр кабельных трасс обходчиком | 2020 | 4410 | 3.3.14.23. | 6.1 | 4410 | 2 | 1,15 | 10143,00 |  |
| 123 | Осмотр РУ до 1000 В | 2020 | 4180 | 3.3.15.5. | 6.2 | 4180 | 0,15 | 1,15 | 721,05 |  |
| 124 | Текущий ремонт РУ до 1000 В | 2020 | 696 | 3.3.15.5 | 6.3 | 696 | 10,78 | 1,15 | 0,00 | 29,47% к ТР |
| 125 | Замер напряжений в контрольных точках КЛ | 2020 | 1518 | 3.3.14.10. | 6.4 | 1518 | 0,71 | 1,15 | 1 239,45 |  |
| 126 | Вручение извещений | 2020 | 880 | 3.3.14.24. | 6.5 | 880 | 0,65 | 1,15 | 657,80 |  |
| 127 | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | 2020 | 416 | 3.2.4.8 | 7.1 | 416 | 2,32 | 1,35 | 1 302,91 |  |
| 128 | Профилактическое восстановление с частичной проверкой | 2020 | 208 | 3.1.2.11 | 7.2 | 208 | 27,45 | 1,35 | 7 707,96 |  |
| 129 | Профилактическое восстановление с полной проверкой | 2020 | 55 | 3.1.2.11 | 7.3 | 55 | 19,15 | 1,35 | 1 421,89 |  |
| 130 | Обслуживание телефонной связи, радиосвязи, ОПС | 2020 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 131 | Текущий ремонт телефонной сети | 2020 | 125 | НР 34-00-068-84 | 7.4.1. | 125 | 12 | 1 | 0,00 | Относится к РП |
| 132 | Техническое обслуживание телефонной сети, раций | 2020 | 418 | НР 34-00-068-84 | 7.4.2. | 418 | 6 | 1 | 2 508,00 |  |
| 133 | Обслуживание ОПС | 2020 | 60 | ВЭСН ОД-340 | 7.5 | 60 | 9,036 | 1 | 542,16 |  |
| 134 | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС (осмотр, очистка от мусора, снега) | 2020 | 33862 | ГЭСНПиТЕРр-69-9, СО 34.04.181 | 8.1.1 | 33862 | 0,84 | 1,35 | 38399,51 |  |
| 135 | Смена отдельных листов металлической кровли, постановка заплат | 2020 | 879,9 | ТЕР 12-01-010 | 8.1.2 | 879,9 | 2,91 | 1,35 |  | Учитывается в ремонтной программе |
| 136 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 2020 | 180 | ТЕР 10-02-036 | 8.1.3 | 180 | 3,98 | 1,35 |  |  |
| 137 | Техническое обслуживание зданий, РП, ТП | 2020 | 18150 | СО 34.04.181 | 8.1.4 | 18150 | 0,12 | 1,35 | 2 940,30 |  |
| 138 | Смена жалюзийных решеток и вентиляционных коробов | 2020 | 30 | ГЭСНПиТЕРр-65-33, ГЭСНПиТЕРр-65-34 | 8.2.1 | 30 | 1,13 | 1,15 | 38,99 |  |
| 139 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов | 2020 | 180 | ТЕР 15-02-017 | 8.2.3 | 180 | 0,62 | 1 |  | Учитывается в ремонтной программе |
| 140 | Ремон кирпичной кладки стен отдельными местами | 2020 | 25 | ТЕР08-02-001 | 8.2.4 | 25 | 35,72 | 1,35 |  |  |
| 141 | Смена облицовочных плиток в полах и стенах | 2020 | 55 | ТЕР 11-01-027 | 8.2.5 | 55 | 7,38 | 1,35 |  |  |
| 142 | Текущий ремонт бетонных полов | 2020 | 10,5 | ТЕР 11-01-015 | 8.2.6 | 10,5 | 5,15 | 1,35 |  |  |
| 143 | Заделка трещин в кирпичных стенах | 2020 | 30 | ТЕР15-02-015 | 8.2.7 | 30 | 2,28 | 1,35 |  |  |
| 144 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 2020 | 20,1 | ГЭСНПиТЕРр-69-6 | 8.2.8 | 20,1 | 2,14 | 1,35 | 58,07 |  |
| 145 | Ремонт порогов | 2020 | 24 | ТЕРр10-01-040 | 8.2.9 | 24 | 1,3 | 1,35 |  | Учитывается в РП |
| 146 | Замена дверных приборов, замки врезные, накладные | 2020 | 30 | Е-40-3-26 | 8.2.10 | 30 | 0,75 | 1,35 | 30,38 |  |
| 147 | Ремонт дверных полотен металлических | 2020 | 40 | ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | 8.2.11 | 40 | 2,33 | 1,35 |  | Должно учитываться в ремонтной программе |
| 148 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% | 2020 | 2320 | ТЕР15-04-011 | 8.2.12 | 2320 | 1,28 | 1,35 |  |  |
| 149 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% | 2020 | 940,9 | ТЕРр15-04-011 | 8.2.13 | 940,85 | 0,588 | 1,35 |  |  |
| 150 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 2020 | 215,5 | ТЕРр 15-02-015 | 8.2.14 | 215,5 | 0,679 | 1,35 |  |  |
| 151 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов | 2020 | 756 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.15 | 756 | 1,21 | 1,35 |  |  |
| 152 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 2020 | 1166 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.16 | 1165,8 | 1,74 | 1,35 |  |  |
| 153 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград | 2020 | 641,9 | ТЕРр 15-04-030 | 8.2.17 | 641,9 | 0,88 | 1,35 |  |  |
| 154 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | 2020 | 230 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.18 | 230 | 0,86 | 1,35 |  |  |
| 155 | Ремонт оконных коробок и колод | 2020 | 12 | ТЕРр 01-01-027 | 8.2.19 | 12 | 9,1 | 1,35 |  |  |
| 156 | Смена покрытия полов из линолеума | 2020 | 100 | ТЕРр 11-01-036, 11-01-040 | 8.2.20 | 100 | 2,38 | 1,35 |  |  |
| 157 | Сварка (резка) стальных конструкций | 2020 | 7 | ГЭСНПи ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | 8.4 | 7 | 16,83 | 1,35 |  |  |
| 158 | Изготовление деталей с измерением штангенциркулем | 2020 | 822 | МОУНВ от 21.01.2000 №6 | 8.5 | 822 | 2,39 | 1 | 1 964,58 |  |
| 159 | Испытание инструментов (указатели напряжений, токоизмерит клещей, штанг, инструмента) | 2020 | 2390 | 3.3.18.1. | 9.1 | 2390 | 0,75 | 1 | 1 792,50 |  |
| 160 | Испытание диэлектрических галош, бот | 2020 | 490 | 3.3.18.1. | 9.2 | 490 | 0,4 | 1 | 196,00 |  |
| 161 | Испытание диэлектрических перчаток | 2020 | 980 | 3.3.18.1. | 9.3 | 980 | 0,4 | 1 | 392,00 |  |
| 162 | Испытание диэлектрических ковриков | 2020 | 980 | 3.3.18.1. | 9.4 | 980 | 0,4 | 1 | 392,00 |  |
| 163 | Испытание поясов, канатов | 2020 | 850 | 3.3.18.1. | 9.5 | 850 | 0,4 | 1 | 340,00 |  |
| 164 | Испытание лазов | 2020 | 796 | 3.3.18.1. | 9.6 | 796 | 0,75 | 1 | 597,00 |  |
| 165 | Испытание лестниц | 2020 | 154 | 3.3.18.1. | 9.7 | 154 | 0,7 | 1 | 107,80 |  |
| 166 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6(10) кВ мощностью 40 -1000 кВА | 2020 | 85 | 3.3.2.1, 3.3.2.2., 3.3.2.3 3.3.2.4 | 10.3.1 | 85 | 4,6 | 1,35 | 0,00 |  |
| 167 | Производство химических анализов трансформаторного масла | 2020 | 664 | ВНТП 5-95 | 10.3.2 | 664 | 4 | 1 | 2 656,00 |  |
| 168 | Диспетчера | 2020 | 40,42 | ПТЭСС п.6.1 | 11.1. | 5 | 1979 | 1 | 9 895,00 |  |
| 169 | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) | 2020 | 48 | ПТЭСС п.6.2 | 11.2. | 48 | 1979 | 1,2 | 113990,40 |  |
| 170 | Дежурные на подстанции (5чел на 1 подстанцию) п. 2.2.4 4 чел. | 2020 | 20 | ПТЭСС п.6.1 | 12.1. | 20 | 1979 | 1,35 | 53 433,00 | Изменено на 4 чел. на 1 подстанцию |
| 171 | Техническое обслуживание подстанций | 2020 | 5 | СО 34.04.181 | 12.2. | 5 | 1722 | 1,35 | 11 623,50 |  |
| 172 | Очистка ТП от снега в зимний период | 2020 | 2304 | 3.3.15.3. | 13.1. | 2304 | 1,61 | 1,35 | 5 007,74 |  |
| 173 | Очистка ТП от снега, отвод паводковых вод в весенний период | 2020 | 1152 | 3.3.15.3. | 13.2. | 2304 | 2,26 | 1,35 | 7 029,50 |  |
| 174 | Очистка от снега РП | 2020 | 255 | 3.3.15.3 | 13.3. | 255 | 1,61 | 1,35 | 554,24 |  |
| 175 | Территории ОРУ -35: очистка от снега подстанций | 2020 | 900 | НР 17-139 | 13.4. | 900 | 0,9 | 1,35 | 1 093,50 |  |
| 176 | Территории ОРУ -35: противопаводковые мероприятия | 2020 | 90 | Временное положение приложение № 10 | 13.5. | 90 | 0,9 | 1,35 | 109,35 |  |
| 177 | Территории ОРУ -35: отсыпка щебнем территории ОРУ и трансформаторов, разметка зоны безопасности (п/ст 35кв) | 2020 | 5 | ГЕСНПи ТЕРр 68-9 | 13.6. | 5 | 4 | 1,35 | 27,00 |  |
| 178 | Территории ОРУ -35: скашивание травы в открытых распредустройствах (п/ст 35кв) | 2020 | 45 | ГЭСНПи ТЕРр68-4 | 13.7. | 45 | 1,08 | 1,35 | 65,61 |  |
| 179 | Скашивание травы территории РП | 2020 | 204 | ГЭСПи ТЕРр68-4 | 13.8. | 204 | 0,08 | 1,35 | 22,03 |  |
| 180 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | 2020 | 9400 | ГЭСНПи ТЕРр68-5 | 13.9. | 9400 | 6,65 | 1,2 | 75 012,00 |  |
| 181 | Наблюдения по телефонограммам | 2020 | 1120 | 3.3.18.1. | 14.1. |  |  |  |  | Учтено накладных расходах |
| 182 | Доставка воды по п/ст (еженедельно) | 2020 | 104 | СНиП 2.04.01-85 | 14.2. |  |  |  |  |  |
| 183 | Ведение технической документации | 2020 | 17 | ПТЭСС п.1.7 | 14.3. |  |  |  |  |  |
| 184 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | 2020 | 10269 | Правила ОТ при экспл. ЭУ | 14.4. |  |  |  |  |  |
|  | Годовой фонд рабочего времени |  |  |  |  |  |  |  | 626 939,55 |  |
|  | Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 133 184,17 |  |
|  | Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  | 113 206,54 |  |
|  | Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  | 86 569,71 |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  |  |  |  |  | 17 972,00 |  |
|  | Работа механизмов по смете |  |  |  |  |  |  |  | 56 628,72 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 407 561,14 |  |
| Техобслуживание ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами | 2020 | 349,2 | 3.3.17.1 | 1.1 | 349,2 | 1,5 | 1,2 | 628,56 | том 10 |
| 186 | Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР | 2020 | 6,76 | 3.3.17.1 | 1.2 | 6,76 | 1,5 | 1,2 | 12,17 | том 10 |
| 187 | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно- техническим персоналом | 2020 | 6,76 | 3.3.17.1 | 1.3 | 6,76 | 1,5 | 1,2 | 12,17 | том 10 |
| 188 | Внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения ВЛ релейной защитой, в том числе после неуспешного повторного включения | 2020 | 87,3 | 3.3.17.3 | 1.4 | 87,3 | 1,7 | 1,2 | 178,09 | том 10 |
| 189 | Внеочередной осмотр ВЛ после успешного повторного включения ВЛ | 2020 | 87,3 | 3.3.17.1 | 1.5 | 87,3 | 1,5 | 1,2 | 157,14 | том 10 |
| 190 | Верховой осмотр с отключением ВЛ и проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений | 2020 | 487 | 3.2.2.1 | 1.6 | 487 | 10,22 | 1,2 | 5 972,57 | том 10 |
| 191 | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | 2020 | 35 | 2.1.1. | 1.8 | 35 | 0,7 | 1,2 | 29,40 | том 10 |
| 192 | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | 2020 | 498 | 2,1,2 | 1.9 | 498 | 0,4 | 1,2 | 239,04 | том 10 |
| 193 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | 2020 | 536 | 3.3.17.7 | 1.10 | 536 | 2,18 | 1,2 | 1 402,18 | том 10 |
| 194 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками | 2020 | 108 | 3.3.17.7 | 1.11 | 108 | 2,18 | 1,2 | 282,53 | том 10 |
| 195 | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами | 2020 | 62 | 3.2.1.30 | 1.12 | 62 | 1,63 | 1,2 | 121,27 | том 10 |
| 196 | Выборочная (2 % опор с зазем лителями ) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта | 2020 | 62 | 2.1.6. | 1.13 | 62 | 0,8 | 1,2 | 59,52 | том 10 |
| 197 | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | 2020 | 610 | 3.2.2.5 | 1.14 | 610 | 2 | 1,2 | 1 464,00 | том 10 |
| 198 | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах | 2020 | 420 | 3.2.2.5 | 1.15 | 420 | 2 | 1,2 | 1 008,00 | том 10 |
| 199 | Проверка габарита от проводов до поросли | 2020 | 306 | 3.2.2.5 | 1.16 | 306 | 2 | 1,2 | 734,40 | том 10 |
| 200 | Измерение стрел провеса проводов | 2020 | 3027 | 3.2.2.5 | 1.17 | 3027 | 2 | 1,2 | 7 264,80 | том 10 |
| 201 | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | 2020 | 256 | 3.2.2.5 | 1.18 | 256 | 2 | 1,2 | 614,40 | том 10 |
| 202 | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | 2020 | 1256 | 3.1.3.27 | 1.19 | 1256 | 0,49 | 1,2 | 738,53 | том 10 |
| 203 | Проверка и испытания разрядников и защитных промежутков | 2020 | 1662 | 3.2.2.1 | 1.20 | 1662 | 10,22 | 1,2 | 20 382,77 | том 10 |
| 204 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор | 2020 | 120 | 2.1.5. | 1.21 | 120 | 1 | 1,2 | 144,00 | том 10 |
| 205 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс | 2020 | 3209 | 2.1.5. | 1.22 | 3209 | 1 | 1,2 | 3 850,80 | том 10 |
| 206 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления | 2020 | 880 | 2.1.5. | 1.23 | 880 | 1 | 1,2 | 1 056,00 | том 10 |
| 207 | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ | 2020 | 4089 | 3.3.17.6 | 1.24 | 4089 | 0,66 | 1,2 | 3 238,49 | том 10 |
| 208 | Текущий ремонт ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода | 2020 | 1000 | 2,2,6 | 1.25 | 1000 | 0,9 | 1,2 | 0,00 | Относится к РП |
| 209 | Замена деревянных опор на ж/б автокраном | 2020 | 7 | 3.1.3.9 | 1.26 | 7 | 7,02 | 1,2 | 0,00 |  |
| 210 | Замена дефектных элементов опор | 2020 | 224 | 3.1.3.25 | 1.27 | 224 | 2,82 | 1,2 | 0,00 |  |
| 211 | Выправка отдельных опор | 2020 | 151 | 3.2.2.2 | 1.28 | 151 | 2,95 | 1,2 | 0,00 |  |
| 212 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор ручной трамбовкой | 2020 | 1,48 | 3.1.3.7 ( сборник Е2-1) | 1.29 | 1,48 | 4,8 | 1,2 | 0,00 |  |
| 213 | Перетяжка проводов | 2020 | 5,24 | 3.1.3.37 | 1.30 | 5,24 | 29,39 | 1,2 | 0,00 |  |
| 214 | Замена Штыревых изоляторов | 2020 | 30 | 3.2.2.3 | 1.31 | 30 | 1,01 | 1,2 | 0,00 |  |
| 215 | Выправка траверс | 2020 | 212 | 3.1.2.4 | 1.32 | 212 | 0,97 | 1,2 | 0,00 |  |
| 216 | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор | 2020 | 30 | 3.2.2.7 | 1.33 | 30 | 1,5 | 1,2 | 0,00 |  |
| 217 | Удаление набросов на проводах ВЛ,проверка вязок | 2020 | 20 | 3.1.3.37 | 1.34 | 20 | 5,07 | 1,2 | 0,00 |  |
| 218 | Замена оборванных заземляющих проводников | 2020 | 40 | 3.1.4.19 | 1.35 | 40 | 2,97 | 1,2 | 0,00 |  |
| 219 | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | 2020 | 21 | 3.2.2.2 | 1.36 | 12 | 0,41 | 1,2 | 0,00 |  |
| 220 | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации | 2020 | 303 | 3.1.3.9 | 1.37 | 303 | 0,07 | 1,2 | 25,45 | том 10 |
| 221 | Замена разрядников | 2020 | 15 | 3.1.4.13 | 1.38 | 15 | 3,35 | 1,2 | 0,00 | Относится к РП |
| 222 | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | 2020 | 15 | 3.3.17.2 | 1.39 | 15 | 1,9 | 1,2 | 34,20 | том 10 |
| 223 | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию | 2020 | 2,5 | 3.3.17.2 | 1.40 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 5,70 | том 10 |
| 224 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 2020 | 58 | 3.3.14.13 | 1.41 | 58 | 4,72 | 1,2 | 328,51 |  |
| 225 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | 2020 | 15 | ГЭСНПи ТЕРр68-5 | 1.42 | 15 | 6,65 | 1,2 | 119,70 | том 10 |
| 226 | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами | 2020 | 431,7 | 3.3.17.1 | 2.1 | 431,75 | 1,5 | 1,2 | 777,14 | том 10 |
| 227 | Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР | 2020 | 18,87 | 3.3.17.1 | 2.2 | 18,87 | 1,5 | 1,2 | 33,97 | том 10 |
| 228 | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно-техническим персоналом | 2020 | 18,87 | 3.3.17.1 | 2.3 | 18,87 | 1,5 | 1,2 | 33,97 | том 10 |
| 229 | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | 2020 | 1945 | 2.1.1. | 2.4 | 1945 | 0,7 | 1,2 | 1 633,80 | том 10 |
| 230 | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | 2020 | 1110 | 2,1,2 | 2.5 | 1110 | 0,4 | 1,2 | 532,80 | том 10 |
| 231 | Измерения напряжения в контрольных точках ВЛ | 2020 | 582 | 3.3.17.8 | 2.6 | 582 | 0,38 | 1,2 | 265,39 | том 10 |
| 232 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | 2020 | 160 | 3.3.17.7 | 2.7 | 160 | 0,64 | 1,2 | 122,88 | том 10 |
| 233 | Измерение сопротивления повторных заземлений нулевого провода | 2020 | 110 | 3.3.17.7 | 2.8 | 110 | 0,64 | 1,2 | 84,48 | том 10 |
| 234 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторным заземлением нулевого провода | 2020 | 110 | 3.3.17.7 | 2.9 | 110 | 0,64 | 1,2 | 84,48 | том 10 |
| 235 | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами | 2020 | 133 | 2.1.2. | 2.10 | 133 | 0,4 | 1,2 | 63,84 | том 10 |
| 236 | Выборочная (2 % опор с зазем лителями ) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта | 2020 | 19 | 2.1.6. | 2.11 | 19 | 0,8 | 1,2 | 18,24 | том 10 |
| 237 | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | 2020 | 1256 | 3.2.2.5 | 2.12 | 1256 | 2 | 1,2 | 3 014,40 | том 10 |
| 238 | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах | 2020 | 2080 | 3.2.2.5 | 2.13 | 2080 | 1,2 | 1,2 | 2 995,20 | том 10 |
| 239 | Проверка габарита от проводов до поросли | 2020 | 1650 | 3.2.2.5 | 2.14 | 1650 | 2 | 1,2 | 3 960,00 | том 10 |
| 240 | Измерение стрел провеса проводов | 2020 | 1136 | 3.2.2.5 | 2.15 | 1136 | 2 | 1,2 | 2 726,40 | том 10 |
| 241 | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | 2020 | 689 | 3.2.2.5 | 2.16 | 689 | 2 | 1,2 | 1 653,60 | том 10 |
| 242 | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | 2020 | 776 | 3.1.3.27 | 2.17 | 776 | 0,56 | 1,2 | 521,47 | том 10 |
| 243 | Перераспределение нагрузок по фидерам о, 4 кВ | 2020 | 62 | 3.3.15.16 | 2.18 | 62 | 1,6 | 1,2 | 119,04 | том 10 |
| 244 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс | 2020 | 48 | 2.1.5. | 2.19 | 48 | 1 | 1,2 | 57,60 | том 10 |
| 245 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления | 2020 | 660 | 2.1.5. | 2.20 | 660 | 1 | 1,2 | 792,00 | том 10 |
| 246 | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ | 2020 | 660 | 3.3.17.6 | 2.21 | 660 | 0,66 | 1,2 | 522,72 | том 10 |
| 247 | Текущий ремонт ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода | 2020 | 20 | 2,2,6 | 2.22 | 20 | 0,9 | 1,2 | 0,00 | том 10 |
| 248 | Перетяжка наружных вводов | 2020 | 865 | 3.1.3.20 | 2.23 | 865 | 0,82 | 1,2 | 851,16 | том 10 |
| 249 | Замена деревянных опор на ж/б автокраном | 2020 | 40 | 3.1.3.9 | 2.24 | 40 | 7,02 | 1,2 | 336,96 | том 10 |
| 250 | Замена дефектных элементов опор | 2020 | 40 | 3.1.3.25 | 2.25 | 40 | 2,82 | 1,2 | 135,36 | том 10 |
| 251 | Выправка отдельных опор | 2020 | 125 | 3.2.2.2 | 2.26 | 125 | 2,95 | 1,2 | 442,50 | том 10 |
| 252 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | 2020 | 360 | 3.1.3.7 (сборник Е2-1) | 2.27 | 360 | 4,8 | 1,2 | 2 073,60 | том 10 |
| 253 | Перетяжка проводов | 2020 | 10 | 3.1.3.37 | 2.28 | 10 | 29,39 | 1,2 | 352,68 | том 10 |
| 254 | Удаление набросов на проводах ВЛ | 2020 | 20 | 3.1.3.37 | 2.29 | 20 | 5,07 | 1,2 | 121,68 | том 10 |
| 255 | Выправка траверс, кронштейнов, арматуры СИП | 2020 | 110 | 3.1.2.4 | 2.30 | 110 | 0,97 | 1,2 | 128,04 | том 10 |
| 256 | Замена оборванных заземляющих проводников | 2020 | 10 | 3.1.4.19 | 2.31 | 10 | 0,92 | 1,2 | 11,04 | том 10 |
| 257 | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор | 2020 | 70 | 3.2.2.7 | 2.32 | 70 | 1,5 | 1,2 | 126,00 | том 10 |
| 258 | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | 2020 | 120 | 3.2.2.2 | 2.33 | 120 | 0,41 | 1,2 | 59,04 | том 10 |
| 259 | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации | 2020 | 125 | 3.1.3.9 | 2.34 | 125 | 0,07 | 1,2 | 10,50 | том 10 |
| 260 | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | 2020 | 6,41 | 3.3.17.2 | 2.35 | 6,41 | 1,9 | 1,2 | 14,61 | том 10 |
| 261 | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию | 2020 | 6,5 | 3.3.17.2 | 2.36 | 6,5 | 1,9 | 1,2 | 14,82 |  |
| 262 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 2020 | 144 | 3.3.14.13 | 2.37 | 144 | 4,72 | 1,2 | 815,62 |  |
| 263 | Укрепление заземляющего устройства | 2020 | 27 | 3.1.4.20 | 2.38 | 27 | 2,83 | 1,2 | 91,69 | том 10 |
| 264 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 2020 | 27 | 3.1.4.22 | 2.39 | 27 | 3,43 | 1,2 | 111,13 | том 10 |
| 265 | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" | 2020 | 150 | 3.3.17.7 | 2.40 | 150 | 0,64 | 1,2 | 115,20 | том 10 |
| 266 | Трансф. масляные 6-35кВ: наруж.осмотр,очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масел., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | 2020 | 437 | 3.2.1.2 | 3.1 | 437 | 10,19 | 1,35 | 6 011,59 | том 10 |
| 267 | Осмотр и текущ. ремонт разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. | 2020 | 653 | 3.2.1.8 | 3.2 | 653 | 5,3 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 268 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования ТП | 2020 | 3015 | 3.3.15.5 | 3.3 | 3014,8 | 5,3 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 269 | Проверка разрядников . Снятие и установка | 2020 | 97 | 3.1.4.13 | 3.4 | 97 | 3,8 | 1,35 | 497,61 | том 10 |
| 270 | Текущий ремонт разрядников( вмастерск) | 2020 | 50 | 3.2.1.15 | 3.5 | 50 | 1,31 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 271 | Проверка состояния выключателя нагрузки, крепления привода без снятия напряжения | 2020 | 1306 | 3.3.5.3 | 3.6 | 1306 | 1,44 | 1,35 | 2 538,86 | том 10 |
| 272 | Текущий ремонт выключателя нагрузки | 2020 | 350 | 3.1.1.3 | 3.7 | 350 | 3,28 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 273 | Автоматы типа А93100,АП-50 | 2020 | 700 | 3.2.1.19 | 3.8 | 700 | 0,7 | 1,35 | 661,50 | том 10 |
| 274 | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом.Осмотр, опробование, регулировка | 2020 | 281 | 3.3.5.4 | 3.9 | 281 | 5,41 | 1,35 | 2 052,28 | том 10 |
| 275 | Рубильники 0,4кВ | 2020 | 3388 | 3.2.1.18 | 3.10 | 3388 | 1,3 | 1,35 | 5 945,94 | том 10 |
| 276 | Замер нагрузок токоизмерит. клещами | 2020 | 772 | 3.3.17.8 | 3.11 | 772 | 0,38 | 1,35 | 396,04 | том 10 |
| 277 | Осмотр и уборка помещения РП.ТП. До защитных ограждений | 2020 | 438 | 3.3.15.2 | 3.12 | 438 | 2,9 | 1,35 | 1 714,77 | том 10 |
| 278 | Очистка ТП.РП от снега | 2020 | 610 | 3.3.15.3 | 3.13 | 610 | 2,8 | 1,35 | 2 305,80 | том 10 |
| 279 | Текущий ремонт кровли и строительной части ТП | 2020 | 15 | 3.3.15.15 | 3.14 | 15 | 3 | 1,35 |  | Относится к РП |
| 280 | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП.РП | 2020 | 61 | 3.2.1.30 | 3.15 | 61 | 3,43 | 1,35 | 282,46 | том 10 |
| 281 | Ремонт заземл.устройства ТП, РП | 2020 | 80 | 3.3.15.4 | 3.16 | 80 | 2,57 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 282 | Проверка ограждений, замков,надпи сей, плакатов | 2020 | 65 | 3.3.15.2 | 3.17 | 65 | 2,9 | 1,35 | 254,48 | том 10 |
| 283 | Установка замков на дверях ТП.РП | 2020 | 60 | 3.3.15.3 | 3.18 | 60 | 2,9 | 1,35 | 234,90 | том 10 |
| 284 | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре | 2020 | 437 | 3.3.2.1 | 3.19 | 437 | 1,12 | 1,35 | 660,74 | том 10 |
| 285 | Проверка и ремонт предохранителей.Ремонт в мастерских. | 2020 | 658 | 3.2.1.13 | 3.20 | 658 | 1,6 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 286 | Проверка положения переключателя ответвлений трансформато ра(анцапфы) на тр-рах | 2020 | 386 | 3.3.2.8 | 3.21 | 386 | 0,55 | 1,35 | 286,61 | том 10 |
| 287 | Эксплуатация приводов для ВМ приводов | 2020 | 28 | 3.3.6.1 | 3.22 | 28 | 4,48 | 1,35 | 169,34 | том 10 |
| 288 | Корректировка и вычерчивание схем ТП | 2020 | 94 | 3.3.14.13 | 3.23 | 94 | 2,5 | 1,35 | 317,25 |  |
| 289 | Очистка ТП от снега, отвод паводковых вод весенний период | 2020 | 282 | 3.3.15.3 | 3.24 | 282 | 2,8 | 1,35 | 1 065,96 |  |
| 290 | Окашивание травы в охранной зоне ТП | 2020 | 564 | 3.3.15.3 | 3.25 | 564 | 2,8 | 1,35 | 2 131,92 | том 10 |
| 291 | Текущий ремонт РЗ и А | 2020 | 140 | §10-1** | 3.26 | 140 | 3,5 | 1,35 | 661,50 | том 10 |
| 292 | Осмотр кабельных трасс | 2020 | 1778 | 3.3.14.23 | 4.1 | 1778,4 | 2 | 1,15 | 4 090,32 | том 10 |
| 293 | Осмотр концевых муфт | 2020 | 1408 | 3.2.3.1 | 4.2 | 1408 | 2,22 | 1,15 | 3 594,62 | том 10 |
| 294 | Отыскание места повреждения | 2020 | 20 | 3.3.14.1 | 4.3 | 20 | 12,2 | 1,15 | 280,60 | том 10 |
| 295 | Определение трассы кабельной линии | 2020 | 25 | 3.3.14.13 | 4.4 | 25 | 11,4 | 1,15 | 327,75 | том 10 |
| 296 | Профилактические испытания КЛ 6/10 кВ повышенным напряжение | 2020 | 352 | 3.3.14.17; 3.3.14.18 | 4.5 | 352 | 9,4 | 1,15 | 3 805,12 | том 10 |
| 297 | Вручение уведомлений | 2020 | 20 | 3.3.14.24 | 4.6 | 20 | 0,5 | 1,15 | 11,50 | том 10 |
| 298 | Приемка и включение КЛ | 2020 | 2 | 3.3.14.25 | 4.7 | 2 | 5 | 1,15 | 11,50 | том 10 |
| 299 | Корректировка и вычерчивание схем КЛ | 2020 | 117 | 3.3.14.13 | 4.8 | 117 | 4,72 | 1,15 | 635,08 |  |
| 300 | Осмотр кабельных трасс | 2020 | 471,6 | 3.3.14.23 | 5.1 | 471,6 | 2 | 1,15 | 1 084,68 | том 10 |
| 301 | Осмотр концевых муфт | 2020 | 3056 | 3.3.14.22 | 5.2 | 3056 | 0,42 | 1,15 | 1 476,05 | том 10 |
| 302 | Отыскание места повреждения | 2020 | 15 | 3.3.14.1 | 5.3 | 15 | 12,2 | 1,15 | 210,45 | том 10 |
| 303 | Определение трассы кабельной линии | 2020 | 0,5 | 3.3.14.13 | 5.4 | 0,5 | 11,4 | 1,15 | 6,56 | том 10 |
| 304 | Профилактические испытания КЛ 0,4 кВ | 2020 | 382 | 3.3.14.2 | 5.5 | 382 | 1,4 | 1,15 | 615,02 | том 10 |
| 305 | Вручение уведомлений | 2020 | 30 | 3.3.14.24 | 5.6 | 30 | 0,65 | 1,15 | 22,43 | том 10 |
| 306 | Приемка и включение КЛ | 2020 | 0,3 | 3.3.14.25 | 5.7 | 0,3 | 3,45 | 1,15 | 1,19 | том 10 |
| 307 | Замеры нагрузок КЛ | 2020 | 1528 | 3.3.14.10 | 5.8 | 1528 | 0,71 | 1,15 | 1 247,61 | том 10 |
| 308 | Корректировка и вычерчивание схем КЛ | 2020 | 255 | 3.3.14.13 | 5.9 | 255 | 4,72 | 1,15 | 1 384,14 |  |
| 309 | Текущий ремонтконцевых муфт | 2020 | 509 | 3.3.15.5 | 5.10 | 509 | 10,78 | 1,15 | 0,00 | том 10 |
| 310 | Ревизия и ремонт радиостанций | 2020 | 22 | 2. нормы времени | 6.1 | 22 | 3 | 1 | 66,00 | том 10 |
| 311 | Ревизия и ремонт отопительной системы | 2020 | 9 | 2. нормы времени | 6.2 | 9 | 2,08 | 1 | 18,72 | том 10 |
| 312 | Осмотр и ревизия прислонных щитов 0,4кВ | 2020 | 940 | прил.10 | 6.3 | 940 | 7,8 | 1 | 7 332,00 | том 10 |
| 313 | Ежедневное техническое обслуживание дизельгенератора | 2020 | 202 | 3.3.19.1 | 6.4 | 202 | 1,63 | 1,15 | 378,65 | том 10 |
| 314 | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | 2020 | 100 | 3.2.4.8 | 6.5 | 100 | 2,32 | 1,35 | 313,20 | том 10 |
| 315 | Профилактическое восстановление с частичной проверкой | 2020 | 50 | 3.1.2.11 | 6.6 | 50 | 28,21 | 1,35 | 1 904,18 |  |
| 316 | Профилактическое восстановление с полной проверкой | 2020 | 9 | 3.1.2.11 | 6.7 | 9 | 19,15 | 1,35 | 232,67 |  |
| 317 | Дневной осмотр дежурной по п/ст | 2020 | 365 | § 64*** | 7.1 | 365 | 1,7 | 1,35 | 837,68 | том 10 |
| 318 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 3 | § 1-5** | 7.2 | 3 | 6,2 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 319 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования п/ст | 2020 | 4 | п3.3.4 | 7.3 | 4 | 1,48 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 320 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 32 | 3.2.1.6 | 7.4 | 32 | 7,15 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 321 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 32 | §81*** | 7.5 | 32 | 8 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 322 | Осмотр тр-ров и реакторов КУ-1 и КУ-2,шита 0,4кВ | 2020 | 2 | §64*** | 7.6 | 2 | 1,7 | 1,35 | 4,59 | том 10 |
| 323 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 1 | п.3.2.1.16* | 7.7 | 1 | 4,3 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 324 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 1 | п.3.2.1.16* | 7.8 | 1 | 4,3 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 325 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 4 | п.3.2.1.11 | 7.9 | 4 | 1,42 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 326 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 2 | п.3.3.5.3* | 7.10 | 2 | 1,44 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 327 | Техобсл. И ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 2 | п.3.3.2.3.* | 7.11 | 2 | 4,9 | 1,35 | 13,23 | том 10 |
| 328 | Отключение тр-ра в период минимальной нагрузки последующим включением | 2020 | 2 | п.3.3.2.4* | 7.12 | 2 | 0,8 | 1,35 | 2,16 | том 10 |
| 329 | Текущий ремонт РЗ и А | 2020 | 15 | §10-1** | 7.13 | 15 | 3,5 | 1,35 | 70,88 | том 10 |
| 330 | Текущий ремонт устройства сигнализации на землю. | 2020 | 12 | прил.10 | 7.14 | 12 | 2,6 | 1,35 | 42,12 | том 10 |
| 331 | Установочные автоматы | 2020 | 14 | прил.10 | 7.15 | 14 | 3,9 | 1,35 | 73,71 | том 10 |
| 332 | Выпрямительные стабилизирующие устройства | 2020 | 2 | прил.10 | 7.16 | 2 | 1,25 | 1,35 | 3,38 | том 10 |
| 333 | Счетчики эл.энергии | 2020 | 5 | прил.10 | 7.17 | 5 | 2,9 | 1,35 | 19,58 | том 10 |
| 334 | Аппараты для испытания АИД-70 | 2020 | 3 | прил.10 | 7.18 | 3 | 12 | 1,35 | 48,60 | том 10 |
| 335 | Дифференциальные защиты силовых трансформаторов | 2020 | 2 | прил.10 | 7.19 | 2 | 32 | 1,35 | 86,40 | том 10 |
| 336 | Комплект газовой защиты | 2020 | 2 | прил.10 | 7.20 | 2 | 32 | 1,35 | 86,40 | том 10 |
| 337 | Комплект аварийной и предупредительной сигнализации | 2020 | 2 | прил.10 | 7.21 | 2 | 14 | 1,35 | 37,80 | том 10 |
| 338 | Максимально-токовые защиты | 2020 | 19 | прил.10 | 7.22 | 19 | 4 | 1,35 | 102,60 | том 10 |
| 339 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | 2020 | 2 | 3.2.1.6* | 7.23 | 2 | 7,15 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 340 | Трансформаторы тока и напряжения -51-т.т. | 2020 | 16 | прил.10 | 7.24 | 16 | 4,8 | 1,35 | 103,68 | том 10 |
| 341 | Трансф. напряж.6/0,1кВ | 2020 | 6 | п.3.3.4* | 7.25 | 6 | 1,48 | 1,35 | 11,99 | том 10 |
| 342 | Трансформаторы тока и напряжения 110 кВ | 2020 | 18 | прил.10 | 7.26 | 18 | 4,8 | 1,35 | 116,64 | том 10 |
| 343 | Техническое обслуживание зданий,РП,ТП | 2020 | 26174 | 3.3.15.2 | 8.1 | 26174 | 0,12 | 1,35 | 4 240,25 | том 10 |
| 344 | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС( осмотр, очистка от мусора, снега) | 2020 | 19547 | Е01-02-087-06 | 8.2 | 19547 | 0,84 | 1,35 | 22 165,96 | том 10 |
| 345 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов | 2020 | 61 | Е15-02-017-02 | 8.3 | 61 | 0,87 | 1,35 |  | Относится к РП |
| 346 | Ремон кирпичной кладки стен отдельными местами | 2020 | 25 | Е53-16-1 | 8.4 | 25 | 35,72 | 1,35 |  |  |
| 347 | Текущий ремонт бетонных полов | 2020 | 31,5 | Е11-01-015-01 | 8.5 | 31,5 | 5,15 | 1,35 |  |  |
| 348 | Заделка трещин в кирпичных стенах | 2020 | 30 | Е53-14-1 | 8.6 | 30 | 2,28 | 1,35 |  |  |
| 349 | Ремонт порогов | 2020 | 27 | Е68-12-5 | 8.7 | 27 | 1,63 | 1,35 |  |  |
| 350 | Установка (замена) дверных приборов, замки врезные, накладные | 2020 | 102 | Е56-12-1 | 8.8 | 102 | 0,75 | 1,35 | 103,28 | том 10 |
| 351 | Ремонт дверных полотен металлических | 2020 | 32 | Е09-05-002-01 | 8.9 | 32 | 2,33 | 1,35 | 100,66 | том 10 |
| 352 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% | 2020 | 1951 | Е15-04-007-05 | 8.10 | 1951 | 1,28 | 1,35 |  | относится к РП |
| 353 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% | 2020 | 653 | Е15-04-007-06 | 8.11 | 653 | 0,588 | 1,35 |  |  |
| 354 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 2020 | 251,3 | Е15-02-016-05 | 8.12 | 251,3 | 0,679 | 1,35 |  |  |
| 355 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 2020 | 1030 | Е62-2-3 | 8.13 | 1029,5 | 1,74 | 1,35 |  |  |
| 356 | Сварка (резка) стальных конструкций | 2020 | 8 | Е09-05-002-01 | 8.14 | 8 | 16,83 | 1,35 |  |  |
| 357 | Изготовление деталей с измерением штангенциркулем | 2020 | 1523 | МОУНВ от 21.01.2000 №6 | 8.15 | 1523 | 1 | 1 | 1 523,00 | том 10 |
| 358 | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 2020 | 288 | 3.3.15.2. | 9.1 | 288 | 4,34 | 1,35 | 1 687,39 | том 10 |
| 359 | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 2020 | 48 | 3.3.15.2. | 9.2 | 48 | 3,34 | 1,35 | 216,43 | том 10 |
| 360 | Осмотр кабельных каналовв ЦРП, РП | 2020 | 6 | Временное положение приложение № 10 | 9.3 | 6 | 0,58 | 1,35 | 4,70 | том 10 |
| 361 | Профвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 2020 | 58 | 3.2.4.2 3.2.4.1. | 9.4 | 58 | 14,91 | 1,35 | 1 167,45 | том 10 |
| 362 | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ | 2020 | 58 | 3.1.2.6 | 9.5 | 58 | 6,9 | 1,35 | 540,27 | том 10 |
| 363 | Испытание оборудоваия РУ (6)10 кВ РП лабораторией | 2020 | 58 | 3.1.1.4. 3.2.1.6. | 9.6 | 58 | 8,46 | 1,35 | 662,42 | том 10 |
| 364 | Испытание кабелей (6)10 кВ РП | 2020 | 12 | 3.3.14.17. | 9.7 | 12 | 7,5 | 1,35 | 121,50 | том 10 |
| 365 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 2020 | 14 | 3.3.16.1. | 9.8 | 14 | 6,18 | 1,35 | 116,80 | том 10 |
| 366 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выкючателями, линейными разъединителями | 2020 | 19 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.9 | 19 | 10,95 | 1,35 | 0,00 | относится к РП |
| 367 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками | 2020 | 19 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.10 | 19 | 4,33 | 1,35 | 0,00 |  |
| 368 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока | 2020 | 68 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.11 | 68 | 4,08 | 1,35 | 0,00 |  |
| 369 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с вкуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока | 2020 | 48 | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.12 | 48 | 6,79 | 1,35 | 0,00 |  |
| 370 | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 2020 | 116 | 3.2.4. | 9.13 | 116 | 13,8 | 1,35 | 2 161,08 | том 10 |
| 371 | Опробование АВР (6)10 кВ в РП | 2020 | 54 | 3.2.4.1. 3.3.10.4. | 9.14 | 54 | 5,88 | 1,35 | 428,65 | том 10 |
| 372 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ | 2020 | 14 | 3.2.1.11 | 9.15 | 14 | 4,8 | 1,35 | 0,00 | том 10 |
| 373 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками | 2020 | 11 | 3.2.1.1. 3..21.2 3.2.1.8 | 9.16 | 11 | 4,54 | 1,35 | 0,00 | относится к РП |
| 374 | Панель сигнализации | 2020 | 20 | 3.2.4.6. | 9.17 | 20 | 13,21 | 1,35 | 356,67 | том 10 |
| 375 | Щитовые приборы | 2020 | 24 | 3.2.1.28 | 9.18 | 24 | 1,19 | 1,35 | 38,56 | том 10 |
| 376 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей РП | 2020 | 288 | 3.3.7.1. | 9.19 | 288 | 2,61 | 1,35 | 1 014,77 | том 10 |
| 377 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта | 2020 | 2 | 3.2.1.30. | 9.20 | 2 | 8,29 | 1,35 | 22,38 | том 10 |
| 378 | Устранение дефектов оборудования, РП по замечаниям ОДС | 2020 | 71 | СО 34.04.181 | 9.21 | 71 | 16,4 | 1,35 | 1 571,94 | том 10 |
| 379 | ОДС | 2020 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | том 10 |
| 380 | Диспетчера | 2020 | 6,896 | ПТЭСС п.6.1 | 10.1 | 5 | 1979 | 1 | 9 895,00 | том 10 |
| 381 | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) | 2020 | 24 | ПТЭСС п.6.2 | 10.2 | 24 | 1979 | 1,2 | 56 995,20 | том 10 |
| 382 | Наблюдения по телефонограммам | 2020 | 1120 | 3.3.18.1. | 11.1 |  |  |  |  | Входит в накладные расходы |
| 383 | Ведение технической документации | 2020 | 6 | ПТЭСС п.1.7 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 384 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | 2020 | 3885 | Правила ОТ при экспл. ЭУ | 11.4 |  |  |  |  |  |
|  | Годовой фонд рабочего времени |  |  |  |  |  |  |  | 239 964,79 |  |
|  | Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 50 977,02 |  |
|  | Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  | 43 330,47 |  |
|  | Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  | 33 135,06 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4 815,55 |  |
|  | Работа механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 85 881,94 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 218 140,04 |  |
| Техобслуживание ООО "Березовские Электрические Сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Дневн. осмотр конц. каб. муфт | 2020 | 1680 | п.3.3.14.22* | 1.1 | 1680 | 0,42 | 1,35 | 952,56 | том 11 |
| 386 | Осмотр и текущий рем. трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | 2020 | 144 | п.3.2.1.2* | 1.2 | 144 | 5,62 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 387 | Осмотр и средний рем.трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масл., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | 2020 | 48 | п.3.2.1.2*, п.3.2.1.4* | 1.3 | 48 | 11,43 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 388 | Осмотр и текущ. ремонт разъединителей:зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. | 2020 | 670 | п.3.2.1.8* | 1.4 | 670 | 5,3 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 389 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования ТП | 2020 | 1972 | п.3.2.1.11 | 1.5 | 1971,5 | 3,87 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 390 | Проверка разрядников . Снятие и установка | 2020 | 85,33 | п.3.2.1.15*, п.3.1.4.13* | 1.6 | 85,33 | 4,66 | 1,35 | 536,81 | том 11 |
| 391 | Осмотр выкл-ля нагрузки без снятия напряжения | 2020 | 914 | п.3.3.5.3 | 1.7 | 914 | 1,44 | 1,35 | 1 776,82 | том 11 |
| 392 | Текущий ремонт выключателя нагрузки | 2020 | 48 | п.3.1.1.3* | 1.8 | 48 | 6,98 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 393 | Автоматы типа А3100,АП-50 | 2020 | 580 | п.3.2.4.10* | 1.9 | 580 | 3,73 | 1,35 | 2 920,59 | том 11 |
| 394 | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом. Осмотр, опробование, регулировка | 2020 | 200 | п.3.2.5.8* | 1.10 | 200 | 7,5 | 1,35 | 2 025,00 | том 11 |
| 395 | Рубильники 0,4кВ (замена) | 2020 | 30 | п.3.1.1.25* | 1.11 | 30 | 3,48 | 1,35 | 140,94 | том 11 |
| 396 | Замер нагрузок токоизмерит. клещами | 2020 | 542 | п.3.3.2.1* | 1.12 | 542 | 1,12 | 1,35 | 819,50 | том 11 |
| 397 | Осмотр и уборка помещения РП.ТП. До защитных ограждений | 2020 | 406 | п.3.3.15.2* | 1.13 | 406 | 2,9 | 1,35 | 1 589,49 | том 11 |
| 398 | Очистка ТП.РП от снега | 2020 | 609 | п.3.3.15.3* | 1.14 | 609 | 2,8 | 1,35 | 2 302,02 | том 11 |
| 399 | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП.РП | 2020 | 41 | п.3.3.15.4 (Б)* | 1.15 | 41 | 2,1 | 1,35 | 116,24 | том 11 |
| 400 | Ремонт заземл.устройства ТП, РП | 2020 | 41 | 5.1.12.**** | 1.16 | 41 | 7,2 | 1,35 | 398,52 | том 11 |
| 401 | Проверка ограждений, замков,надпи сей, плакатов | 2020 | 406 | п, 3.3.15.1 | 1.17 | 406 | 0,36 | 1,35 | 197,32 | том 11 |
| 402 | Осмотр и проф.испытания аккумуляторной батареи | 2020 | 134 | п.3.3.7.1* | 1.18 | 134 | 2,1 | 1,35 | 379,89 | том 11 |
| 403 | Осмотр и проф.испытания трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 2020 | 528 | п. 3.2.1.14 | 1.19 | 528 | 2,49 | 1,35 | 1 774,87 | том 11 |
| 404 | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре | 2020 | 542 | п.3.3.2.1* | 1.20 | 542 | 1,12 | 1,35 | 819,50 | том 11 |
| 405 | Выборочная проверка коррозийного состояния заземляющих устройств ТП, РП | 2020 | 16,92 | п.3.2.1.30* | 1.21 | 16,92 | 3,43 | 1,35 | 78,35 | том 11 |
| 406 | Проверка положения переключателя ответвлений трансформато ра(анцапфы) на тр-рах | 2020 | 271 | п..3.3.2.8* | 1.22 | 271 | 0,55 | 1,35 | 201,22 | том 11 |
| 407 | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) | 2020 | 150 | п.3.3.10.1*; п.3.2.4.2* | 1.23 | 150 | 21,4 | 1,35 | 4 333,50 | том 11 |
| 408 | опробование пружинных приводов выключателей | 2020 | 200 | п.3.2.1.12* | 1.24 | 200 | 3 | 1,35 | 810,00 | том 11 |
| 409 | осмотр приводов выключателей | 2020 | 200 | п.3.3.6.2* | 1.25 | 200 | 4,48 | 1,35 | 1 209,60 | том 11 |
| 410 | Рубильники (осмотр , проверка регулировки, смазка контактов) | 2020 | 2988 | прил.10 | 1.26 | 2988 | 1,3 | 1,35 | 5 243,94 | том 11 |
| 411 | Скашивание травы территории РП (2 раза в год) | 2020 | 60 | Е 68-4-2 | 1.27 | 30 | 1,08 | 1,35 | 43,74 | том 11 |
| 412 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | 2020 | 400 | Е 68-5-1 | 1.28 | 400 | 6,65 | 1,35 | 3 591,00 | том 11 |
| 413 | Подготовка и испытание трансформаторов резервного фонда | 2020 | 50 | п.3.3.2.3.* | 1.29 | 50 | 4,9 | 1,35 | 330,75 | том 11 |
| 414 | Испытание трансформаторного масла на пробой | 2020 | 144 | Ц101-11-029-02 | 1.30 | 144 | 0,82 | 1,35 | 159,41 | том 11 |
| 415 | Испытание трансформаторного масла на пробой (трансформаторы резервного фонда) | 2020 | 50 | Ц101-11-029-03 | 1.31 | 50 | 0,82 | 1,35 | 55,35 | том 11 |
| 416 | Замена запирающих устройств ТП, РП, разъединители | 2020 | 40 | Е56-12-6 | 1.32 | 40 | 1,07 | 1,35 | 57,78 | том 11 |
| 417 | Дневной осмотр эл.монтерами ВЛ 6-10-35кВ, проверка стрел провеса проводов ВЛ-6-10-35кВ, запись дефектов. | 2020 | 461,7 | п.3.3.17.1* | 2.1 | 461,68 | 1,5 | 1,2 | 831,02 | том 11 |
| 418 | Ночной осмотр ВЛ электромонтерами | 2020 | 461,7 | п.3.3.17.1* | 2.2 | 461,68 | 1,7 | 1,2 | 941,83 | том 11 |
| 419 | Проверка состояния ж/б опор с выборочным вскрытием грунта | 2020 | 6 | п.3.2.1.30* | 2.3 | 6 | 3,43 | 1,2 | 24,70 | том 11 |
| 420 | Измерение сопротивления заземляющ. устройства ж/б опор | 2020 | 277 | п.3.3.17.7* | 2.4 | 277 | 0,64 | 1,2 | 212,74 | том 11 |
| 421 | Обновление нумерации на опоре, замена плаката | 2020 | 1135 | § 124*** | 2.5 | 1135 | 0,28 | 1,2 | 381,36 | том 11 |
| 422 | Валка деревьев | 2020 | 530 | § 119*** | 2.6 | 530 | 0,8 | 1,2 | 508,80 | том 11 |
| 423 | Расчистка трассы ВЛ от порослей и деревьев с автовышки | 2020 | 230,8 | §120* | 2.7 | 230,84 | 4,8 | 1,2 | 1 329,64 | том 11 |
| 424 | Подтяжка бандажей или хомутов на опорах | 2020 | 1110 | § 71*** | 2.8 | 1110 | 0,1 | 1,2 | 133,20 | том 11 |
| 425 | Проверка переходов и пересечений | 2020 | 57,3 | п.3.2.2.5* | 2.9 | 57,3 | 2 | 1,2 | 137,52 | том 11 |
| 426 | измерение сопротивления вентильных разрядников, ОПН | 2020 | 53,5 | п.3.2.2.6* | 2.10 | 53,5 | 0,8 | 1,2 | 51,36 | том 11 |
| 427 | Выправка отдельных опор со снятием напряжения | 2020 | 34 | § 37*** | 2.11 | 34 | 4,8 | 1,2 | 0,00 | Относится к РП |
| 428 | Замена штыревых изоляторов | 2020 | 740 | п.3.2.2.3 | 2.12 | 740 | 1,06 | 1,2 | 0,00 |  |
| 429 | Выправка траверс ж/б опор | 2020 | 1109 | п.3.2.2.4* | 2.13 | 1108,7 | 0,97 | 1,2 | 0,00 |  |
| 430 | Проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор | 2020 | 53 | XVIII-4** | 2.14 | 53 | 1,9 | 1,2 | 120,84 | том 11 |
| 431 | Верховой осмотр грозозащиты | 2020 | 32,1 | п.3.2.2.1* | 2.15 | 32,1 | 1,98 | 1,2 | 76,27 | том 11 |
| 432 | Перетяжка проводов | 2020 | 15 | п.3.1.3.37* | 2.16 | 15 | 26,59 | 1,2 | 478,62 | том 11 |
| 433 | Внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ автоматического оотключения | 2020 | 115,4 | п.3.3.17.3* | 2.17 | 115,42 | 1,7 | 1,2 | 235,46 | том 11 |
| 434 | Проверка габаритов между проводами | 2020 | 490 | XVII-6(б)** | 2.18 | 490 | 0,35 | 1,2 | 205,80 | том 11 |
| 435 | Измерение стрел провеса провода | 2020 | 490 | XVII-6(б)** | 2.19 | 490 | 0,5 | 1,2 | 294,00 | том 11 |
| 436 | Очистка от снега подъездных путей к РКЗ и разъединителю | 2020 | 494 | п.3.3.15.3* | 2.20 | 494 | 2,8 | 1,2 | 1 659,84 | том 11 |
| 437 | Дневной осмотр электромонтерами | 2020 | 456 | п.3.3.17.1* | 3.1 | 456,04 | 1,5 | 1,2 | 820,87 | том 11 |
| 438 | Проверка дер.оп. на загнивание и состояние ж/б прист. | 2020 | 1614 | Прил.10 | 3.2 | 1614,3 | 0,9 | 1,2 | 1 743,48 | том 11 |
| 439 | Проверка состояния ж/б приставок и опор | 2020 | 2068 | Прил.10 | 3.3 | 2067,5 | 2 | 1,2 | 4 962,00 | том 11 |
| 440 | измерение повторного заземл. опор | 2020 | 76,01 | п.3.3.17.7* | 3.4 | 76,01 | 0,64 | 1,2 | 58,38 | том 11 |
| 441 | проверка состояния повторного заземл. нулевого провода | 2020 | 76,01 | п.3.3.17.6*, п.3.3.17.7* | 3.5 | 76,01 | 0,66 | 1,2 | 60,20 | том 11 |
| 442 | проверка состояния повторного заземл. опор со вскрытием грунта (2%) | 2020 | 36 | п.3.2.1.30* | 3.6 | 36 | 3,43 | 1,2 | 148,18 | том 11 |
| 443 | Замер тока и напряжения в контрольных точках | 2020 | 374 | § 60*** | 3.7 | 374 | 0,1 | 1,2 | 44,88 | том 11 |
| 444 | Расчистка трассы от деревьев и поросли | 2020 | 72 | XVIII-3** | 3.8 | 72 | 4,8 | 1,2 | 414,72 | том 11 |
| 445 | Замена опор по заявкам населения(аварийная работа) | 2020 | 13 | § 7*** | 3.9 | 13 | 8,3 | 1,2 | 129,48 | том 11 |
| 446 | Замер сопротивления заземл. устройства нулевого пров,, "петли фаза-нуль" | 2020 | 12,33 | XVIII-11** | 3.10 | 12,33 | 0,38 | 1,2 | 5,62 | том 11 |
| 447 | Перераспределение нагрузок по фидерам | 2020 | 69,2 | п.3.3.15.16* | 3.11 | 69,2 | 1,6 | 1,2 | 132,86 | том 11 |
| 448 | Замена вводов(аварийные работы) | 2020 | 174,9 | п.3.3.17.11* | 3.12 | 174,94 | 3,58 | 1,2 | 751,54 | том 11 |
| 449 | Валка деревьев | 2020 | 50 | § 119*** | 3.13 | 50 | 0,8 | 1,2 |  | Относится к РП |
| 450 | Обновление нумерации опор, надписей и плакатов по ПТЭ и ПТБ | 2020 | 413,5 | § 124*** | 3.14 | 413,5 | 0,28 | 1,2 | 138,94 | том 11 |
| 451 | Проверка переходов и пересечений | 2020 | 71,8 | п.3.2.2.5* | 3.15 | 71,8 | 2 | 1,2 | 172,32 | том 11 |
| 452 | Замена ослабленных бандажей | 2020 | 96,86 | прилож.10 | 3.16 | 96,86 | 2 | 1,2 | 232,46 | том 11 |
| 453 | Выправка траверс ж/б опор | 2020 | 10 | п.3.2.2.4* | 3.17 | 10 | 0,97 | 1,2 | 0,00 | Относится к РП |
| 454 | Восстановление обрыва в сетях 0,4кВ | 2020 | 50 | п.3.3.17.10* | 3.18 | 50 | 0,88 | 1,2 | 0,00 |  |
| 455 | Замена ж/б приставок | 2020 | 48,43 | п.3.1.3.25* | 3.19 | 48,43 | 5,85 | 1,2 | 339,98 | том 11 |
| 456 | Замена ветхого и нестандартного провода(АС-25, А-25, ) | 2020 | 0,5 | § 77*** | 3.20 | 0,5 | 23,5 | 1,2 | 14,10 | том 11 |
| 457 | Перефазировка в сетях 0,4кВ | 2020 | 120 | п.3.3.17.9* | 3.21 | 120 | 1,14 | 1,2 | 164,16 | том 11 |
| 458 | Измерение стрел провеса провода | 2020 | 873 | XVII-6(в)** | 3.22 | 873 | 0,5 | 1,2 | 523,80 | том 11 |
| 459 | Дневной осмотр трассы электромонтерами | 2020 | 244,2 | п.3.3.14.23* | 4.1 | 244,4 | 2 | 1,15 | 562,12 | том 11 |
| 460 | Трассировка кабельной линии(на кажд. 0,5км) | 2020 | 12 | п.3.3.14.13* | 4.2 | 12 | 11,4 | 1,15 | 157,32 | том 11 |
| 461 | Испытания КЛ повышенным напряжением | 2020 | 110 | п.3.3.14.17*, 3.3.14.18* | 4.3 | 110 | 9,4 | 1,15 | 1 189,10 | том 11 |
| 462 | Измерение нагрузок на КЛ | 2020 | 942 | п.3.3.14.10* | 4.4 | 942 | 0,05 | 1,15 | 54,17 | том 11 |
| 463 | Частичная замена поврежденного кабеля до 10м | 2020 | 3 | прилож.10 | 4.5 | 3 | 7,8 | 1,15 | 26,91 | том 11 |
| 464 | Осмотр концевых муфт | 2020 | 1884 | п.3.3.14.22* | 4.6 | 1884 | 0,42 | 1,15 | 909,97 | том 11 |
| 465 | Вскрытие дорожных покрытий асфальта, бетона | 2020 | 15 | лок. Смета №7 (ТСНБ-2001 КО) | 4.7 | 15 | 3,23 | 1,15 | 55,72 | том 11 |
| 466 | Отыскание мест повреждения на КЛ | 2020 | 30 | п.3.3.14.1* | 4.8 | 30 | 16,8 | 1,15 | 579,60 | том 11 |
| 467 | Замена кабельных муфт | 2020 | 35 | прил.10 | 4.9 | 35 | 18 | 1,15 | 724,50 | том 11 |
| 468 | Фазировка КЛ | 2020 | 100 | п.3.3.14.4* | 4.10 | 100 | 2,88 | 1,15 | 331,20 | том 11 |
| 469 | Дневной осмотр трассы электромонтерами | 2020 | 209,7 | п.3.3.14.23* | 5.1 | 209,68 | 2 | 1,15 | 482,26 | том 11 |
| 470 | Проверка концевых муфт | 2020 | 1456 | п.3.3.14.22* | 5.2 | 1456 | 0,42 | 1,15 | 703,25 | том 11 |
| 471 | Измерение нагрузок на КЛ | 2020 | 401 | п.3.3.14.10* | 5.3 | 401 | 0,05 | 1,15 | 23,06 | том 11 |
| 472 | Трассировка кабельной линии(на кажд. 0,5км) | 2020 | 10 | п.3.3.14.13* | 5.4 | 10 | 11,4 | 1,15 | 131,10 | том 11 |
| 473 | Замена кабельных муфт | 2020 | 15 | Прил.10 | 5.5 | 15 | 14 | 1,15 | 241,50 | том 11 |
| 474 | Отыскание мест повреждения на КЛ | 2020 | 30 | п.3.3.14.1* | 5.6 | 30 | 16,8 | 1,15 | 579,60 | том 11 |
| 475 | Частичная замена поврежденного кабеля до 10м | 2020 | 15 | Прил.10 | 5.7 | 15 | 7,8 | 1,15 | 134,55 | том 11 |
| 476 | Фазировка КЛ | 2020 | 200 | п.3.3.14.4* | 5.8 | 200 | 2,88 | 1,15 | 662,40 | том 11 |
| 477 | Вручение извещений | 2020 | 24 | п.3.3.14.24.* | 5.9 | 24 | 0,5 | 1,15 | 13,80 | том 11 |
| 478 | Ночной осмотр дежурной по п/ст | 2020 | 48 | § 64*** | 6.1 | 48 | 1,7 | 1,15 | 93,84 | том 11 |
| 479 | Дневной осмотр дежурной по п/ст | 2020 | 365 | § 64*** | 6.2 | 365 | 1,7 | 1,15 | 713,58 | том 11 |
| 480 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 2 | п.3.2.1.1* | 6.3 | 2 | 6,34 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 481 | Текущий ремонт и ревизи электрооборудования п/ст | 2020 | 8 | п.3.3.4.1* | 6.4 | 8 | 1,48 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 482 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 24 | 3.2.1.6* | 6.5 | 24 | 7,15 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 483 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 24 | п.3.3.6.1*, п.3.2.1.12* | 6.6 | 24 | 7,48 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 484 | Осмотр тр-ров и реакторов КУ-1 и КУ-2,шита 0,4кВ | 2020 | 730 | §62***** | 6.7 | 730 | 1,2 | 1,35 | 1 182,60 | том 11 |
| 485 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 1 | п.3.2.1.17* | 6.8 | 1 | 5,48 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 486 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 1 | п.3.2.1.17* | 6.9 | 1 | 5,48 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 487 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 2 | прилож.10 | 6.10 | 2 | 6,5 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 488 | Техобсл. и ревизия электрооборудования п/ст | 2020 | 2 | п.3.3.2.3.* | 6.11 | 2 | 4,9 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 489 | Отключение тр-ра в период минимальной нагрузки последующим включением | 2020 | 2 | п.3.3.2.4* | 6.12 | 2 | 0,8 | 1,35 | 2,16 | том 11 |
| 490 | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) | 2020 | 24 | п.3.3.10.1; п.3.2.4.2 | 6.13 | 24 | 21,4 | 1,35 | 693,36 | том 11 |
| 491 | Текущий ремонт устройства сигнализации на землю. | 2020 | 21 | п.3.2.4.9* | 6.14 | 21 | 2,48 | 1,35 | 70,31 | том 11 |
| 492 | Выпрямительные стабилизирующие устройства | 2020 | 4 | п.3.2.4.11* | 6.15 | 4 | 1,11 | 1,35 | 5,99 | том 11 |
| 493 | Аппараты для испытания АИД-70 | 2020 | 3 | п.3.1.1.21* | 6.16 | 3 | 10,01 | 1,35 | 40,54 | том 11 |
| 494 | Дифференциальные защиты силовых трансформаторов | 2020 | 2 | п.3.2.4.5* | 6.17 | 2 | 32,18 | 1,35 | 86,89 | том 11 |
| 495 | Комплект газовой защиты | 2020 | 2 | п.3.2.4.4* | 6.18 | 2 | 16 | 1,35 | 43,20 | том 11 |
| 496 | Комплект аварийной и предупредительной сигнализации | 2020 | 2 | п.3.2.4.6* | 6.19 | 2 | 13,02 | 1,35 | 35,15 | том 11 |
| 497 | Текущий ремонт элегазового выключателя 35кВ | 2020 | 1 | 3.2.1.6* | 6.20 | 1 | 7,15 | 1,35 | 0,00 | том 11 |
| 498 | Трансформаторы тока и напряжения | 2020 | 15 | п.3.2.1.14* | 6.21 | 15 | 4,64 | 1,35 | 93,96 | том 11 |
| 499 | Трансформаторы тока и напряжения 35кВ | 2020 | 18 | п.3.2.1.14* | 6.22 | 18 | 4,64 | 1,35 | 112,75 | том 11 |
| 500 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей | 2020 | 34 | п.3.3.7.1* | 6.23 | 34 | 2,1 | 1,35 | 96,39 | том 11 |
| 501 | Уничтожение сорняков на территории | 2020 | 1 | ТСНБ-2001 КО | 6.24 | 1 | 4,54 | 1,35 | 6,13 | том 11 |
| 502 | Очистка от снега территории подстанции | 2020 | 10 | ТСНБ-2001 КО | 6.25 | 10 | 147,1 | 1,35 | 1 985,99 | том 11 |
| 503 | Контроль состояния заземл. устройств. | 2020 | 362 | п.3.3.17.6*, п.3.3.17.7* | 6.26 | 362 | 1,3 | 1,35 | 635,31 | том 11 |
| 504 | Контроль состояния заземл. устройств. | 2020 | 4 | п.3.2.1.30.* | 6.27 | 4 | 3,43 | 1,35 | 18,52 | том 11 |
| 505 | Текущий ремонт (строительная часть производственных зданий) | 2020 | 5 | ТСНБ-2001 КО | 7.1 | 5 | 626 | 1 |  | Относится к ремонтной программе, не указан список работ |
| 506 | Текущий ремонт (строительная часть ЗТП) | 2020 | 15 | ТСНБ-2001 КО | 7.2 | 15 | 91 | 1,35 |  |  |
| 507 | Текущий ремонт (строительная часть КТПН) | 2020 | 37 | ТСНБ-2001 КО | 7.3 | 37 | 32 | 1,35 |  |  |
| 508 | Текущий ремонт (строительная часть МТП) | 2020 | 8 | ТСНБ-2001 КО | 7.4 | 8 | 47 | 1,35 |  |  |
| 509 | Технич. осмотр и ревизия прислонных щитов 0,4кВ | 2020 | 1032 | прил.10 | 8.1 | 1032 | 7,8 | 1,35 | 10 866,96 | том 11 |
| 510 | Испытание основных эл.защитных средств: пассатижы, кусачки, указат. напр-я и т.д.) | 2020 | 495 | п.3.3.18.1.А* | 8.2 | 495 | 0,29 | 1 | 143,55 | том 11 |
| 511 | Испытание основных эл.защитных средств: клещи, штанги. | 2020 | 42 | п.3.3.18.1.А* | 8.3 | 42 | 0,29 | 1 | 12,18 | том 11 |
| 512 | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл. перчатки | 2020 | 200 | п.3.3.18.1.Б* | 8.4 | 200 | 0,48 | 1 | 96,00 | том 11 |
| 513 | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл.боты | 2020 | 14 | п.3.3.18.1.Б* | 8.5 | 14 | 0,48 | 1 | 6,72 | том 11 |
| 514 | Испытан. защитных средств: страховочные пояса, канаты и т.п | 2020 | 340 | п.3.3.18.1.В* | 8.6 | 340 | 0,59 | 1 | 200,60 | том 11 |
| 515 | Измерение сопротивлений вентильных разрядников, ОПН | 2020 | 203 | п. 3.2.2.6* | 8.7 | 203 | 0,8 | 1 | 162,40 | том 11 |
| 516 | Диспетчера | 2020 | 5,763 | ПТЭСС п. 6.1 | 9.1. | 5 | 1979 | 1 | 9 895,00 | том 11 |
| 517 | Наблюдение по телефонограммам, оповещение потребителей, расследование и оформление инцидентов по ЛЭП 0,4-35кВ | 2020 | 3958 | 3.3.18.1 | 9.2 | 2 | 3958 | 1,35 | 10 686,60 |  |
| 518 | ОВБ (оперативно-выездная бригада) | 2020 | 88631 | ПТЭЭС п.6.1 | 9.3 | 32 | 1979 | 1,2 | 75 993,60 | том 11 |
| 519 | Дежурные на подстанции | 2020 | 13358 | ПТЭЭС п.6.1 | 9.4. | 4 | 1979 | 1,35 | 10 686,60 | том 11 |
| 520 | обслуживание АСДТУ | 2020 | 2724 | ПТЭЭС п.6.1 | 9.5 |  |  | 1,35 | 0,00 | Входит в накладные расходы |
| 521 | Ведение технической документации | 2020 | 15832 | ПТЭСС п. 1.7 | 10.1 |  |  |  |  |  |
| 522 | Профобучение персонала, обучение безопастным методам труда | 2020 | 9030 | Правила ОТ при эксплуатации ЭУ | 10.2 |  |  |  |  |  |
| 523 | Подготовка к техническому освидетельствованию оборудования, отработавшего 25 лет и более | 2020 | 53 | ПТЭЭС п.1.5.2 | 11.1 | 53 | 3 | 1,35 | 214,65 |  |
|  | Годовой фонд рабочего времени, чел./час |  |  |  |  |  |  |  | 183 789,31 |  |
|  | Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 39 041,94 |  |
|  | Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  | 33 185,65 |  |
|  | Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  | 25 377,26 |  |
|  | Материалы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3 058,67 |  |
|  | Работа механизмов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 58 571,49 |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 159 235,00 |  |
|  | Всего техоблуживание на 2020 год без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 784 936,18 |  |

Таблица 3

Перечень отклоненных мероприятий на услуги производственного характера
ОАО «СКЭК» на 2020 год

| № п/п | Наименование работ, услуг | К исключению | Примечания | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дневной осмотр оборудования ПС 35/ (6)10 кВ с записью нагрузок и напряжений (П/ст "Западная", "Пионер", Строммашина", "ПТФ") |  | том 9 |  |
| 2 | Дневной осмотр оборудования ПС "Новая" с записью нагрузок и напряжений |  | том 9 |  |
| 3 | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 1 785,78 | том 9 | виды работ в смете не соответствуют методическим рекомендациям по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования |
| 4 | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 145,46 | том 9 | перечень работ при вечерний осмотр аналогичен дневному, хотя необходим для выявления нагрева контактных соединений, разрядов и коронации оборудования проводится 2 раза в месяц (смета №157, 3382-3402, том 9) |
| 5 | Осмотр кабельных каналов на ПС 35/ (6)10 кВ |  | том 9 |  |
| 6 | Осмотр кабельных колодцев в ЦРП, РП-60, РП-62 |  | том 9 |  |
| 7 | Средний ремонт ячейки 35кВ с ТСН и разрядниками |  | том 9 |  |
| 8 | Испытание силовых трансформаторов |  | том 9 |  |
| 9 | Испытание оборудования в РП и ПС |  | том 9 |  |
| 10 | Средний ремонт ячейки 35кВ с силовыми трансформаторами и разрядниками |  | том 9 |  |
| 11 | Испытание трансформаторов напряжения |  | том 9 |  |
| 12 | Испытание оборудования в РП и ПС |  | том 9 |  |
| 13 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с масляным выключателем, линейным разъединителем, трансформатором тока |  | том 9 |  |
| 14 | Испытание трансформаторов тока (напряжения) |  | том 9 |  |
| 15 | Испытание оборудования в РП и ПС | 1 233,69 | том 9 | смета дублирует п.12 |
| 16 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с трансформатором напряжения и разрядником |  | том 9 |  |
| 17 | Испытание трансформаторов напряжения |  | том 9 |  |
| 18 | Испытание оборудования в РП и ПС |  | том 9 |  |
| 19 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с силовыми трансформаторами (ТСН) |  | том 9 |  |
| 20 | Испытание силовых трансформаторов |  | том 9 |  |
| 21 | Средний ремонт системы шин 35кВ |  | том 9 |  |
| 22 | Средний ремонт ячейки с разъединителем |  | том 9 |  |
| 23 | Средний ремонт ячейки 35кВ с масляным выключателем |  | том 9 |  |
| 24 | Средний ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока |  | том 9 |  |
| 25 | Испытание оборудования в РП и ПС |  | том 9 |  |
| 26 | Профвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 192,95 | том 9 | в смету заложено получение материалов на складе (смета №18, 3403-3423, том 9) |
| 27 | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ |  | том 9 |  |
| 28 | Испытание оборудования РУ (6)10 кВ РП и ПС лабораторией | 1 889,57 | том 9 | смета дублирует п.11, п.9, п.18, п.25 ссылка на нормативные документы не соответствует ссылкам указанным в смете исключить |
| 29 | Испытание кабелей (6)10 кВ РП и ПС |  | том 9 |  |
| 30 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном |  | том 9 |  |
| 31 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | том 9 |  |
| 32 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями |  | том 9 |  |
| 33 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками |  | том 9 |  |
| 34 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока |  | том 9 |  |
| 35 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с вакуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | том 9 |  |
| 36 | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ | -19,00 | том 9 | в смету заложено получение материалов на складе (смета №19, 3424-3444, том 9) |
| 37 | Опробование АВР (6)10 кВ в РП и ПС |  | том 9 |  |
| 38 | Текущий ремонт ячейки 35кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | том 9 |  |
| 39 | Текущий ремонт системы шин 35 кВ |  | том 9 |  |
| 40 | Текущий ремонт ячейки с разъединителем 6-10кВ |  | том 9 |  |
| 41 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ |  | том 9 |  |
| 42 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | том 9 |  |
| 43 | Текущий ремонт МВ-35, ВГ-35 |  | том 9 |  |
| 44 | Текущий ремонт разъединителей 35кВ |  | том 9 |  |
| 45 | Отбор проб масла в оборудовании 35 кВ |  | том 9 |  |
| 46 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ |  | том 9 |  |
| 47 | Дифзащита |  | том 9 |  |
| 48 | МТЗ |  | том 9 |  |
| 49 | Газовая защита |  | том 9 |  |
| 50 | Панель сигнализации |  | том 9 |  |
| 51 | Щитовые приборы |  | том 9 |  |
| 52 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (РП 38, 45, 50, ПС Новая, ПТФ, Строммаш) | 124 445,90 | том 9 | количество батарей 136 шт. стоимость в разы завышена, не корректно определена периодичность услуги. В обязанности диспетчера ПС при его наличии и персонала ОВБ уже входит контроль состояния аккумуляторной батарей, при этом зарплата данного персонала учтена в п.380, п.381 (смена №26, 3445-3465, том 9) Расчет должен быть аналогичен расчету Ленинск-Кузнецкой и Березовской горсети |
| 53 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта |  | том 9 |  |
| 54 | Устранение дефектов оборудования, РП и ПС по замечаниям ОДС | 1 101,01 | том 9 | не конкретизирован вид работ, возможно работы уже заложены в других статьях (смета№466, 3445-3465, том 9) исключить |
| 55 | Мачтовые ТП, ПП, ПУ |  | том 9 |  |
| 56 | Закрытые ТП с 1-м трансформатором | 941,46 | том 9 | очистка дверей от снега (смета №32, 3445-3465, том 9) заложен отдельный вид работ в смете №336(13.1, том 9), проверка наличия заземления ТП заложена в смете №27, 3445-3465, том 9 как измерение сопротивления заземляющего устройства ТП |
| 57 | Закрытые ТП с 2-мя трансформаторами | 2 125,20 | том 9 | очистка дверей от снега (смета №55, 3445-3465, том 9) заложен отдельный вид работ в смете №336(13.1, том 9), проверка наличия заземления ТП заложена в смете №27, 3445-3465, том 9 как измерение сопротивления заземляющего устройства ТП |
| 58 | Закрытые ТП с 4-мя трансформаторами |  | том 9 |  |
| 59 | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, ПП, ПУ по сроку |  | том 9 |  |
| 60 | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, после ремонта |  | том 9 |  |
| 61 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземляющих устройств ТП, со вскрытием грунта | 266,02 | том 9 | в смету заложено получение материалов на складе (смета №26, 3445-3465, том 9) |
| 62 | Мачтовые ТП, ПП |  | том 9 |  |
| 63 | Закрытые с 1-м трансформатором |  | том 9 |  |
| 64 | Закрытые с 2-мя трансформаторами |  | том 9 |  |
| 65 | Средний ремонт оборудования в мачтовом ТП |  | том 9 |  |
| 66 | Испытание оборудования в МТП |  | том 9 |  |
| 67 | Средний ремонт оборудования в закрытых ТП с 1-м трансформатором |  | том 9 |  |
| 68 | Испытание оборудования в ТП |  | том 9 |  |
| 69 | Средний ремонт оборудования ТП с 2 трансформаторами |  | том 9 |  |
| 70 | Испытание оборудования в ТП |  | том 9 |  |
| 71 | РП | 1 398,31 | том 9 | Опробование АВР РП дублируется с п.37 |
| 72 | ТП | 4 441,68 | том 9 | Опробование АВР РП дублируется с п.37, п.71 |
| 73 | Измерение нагрузок и напряжений в сетевых ТП | 706,92 | том 9 | трудозатраты в смете не соответствуют трудозатратам в методических рекомендациях по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования (смета №14, 3466-3486, том 9) |
| 74 | Измерение нагрузок и напряжений трансформаторов | 3 129,02 | том 9 | трудозатраты в смете не соответствуют трудозатратам в методических рекомендациях по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования (смета №188, 3466-3486, том 9) |
| 75 | Корректировка и вычерчивание схем ТП | 378,10 | том 9 | в смету заложены работы: поиск в архиве, копирование и подшивка в техдокументации, сдача в архив. На данные работы нормы отсутствуют исключить (смета №62, 3466-3486, том 9) |
| 76 | Осмотр каждой ВЛ по всей длине эл. монтёрами |  | том 9 |  |
| 77 | Верховой осмотр ВЛ с отключением и проверкой устройств грозозащиты |  | том 9 |  |
| 78 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 11 628,72 | том 9 | в смету заложены виды работ, не относящиеся к проверке грозозащиты (замер габаритов, нумерация, регулировка стрелы провеса, окрашивание деталей опор, вырезка сухих ветвей деревьев, замена изоляторов, получение материалов, изготовление плакатов) (3466-3486, том 9) |
| 79 | Проверка габаритов в местах пересечений |  | том 9 |  |
| 80 | Проверка габаритов между проводами |  | том 9 |  |
| 81 | Измерение стрел провеса |  | том 9 |  |
| 82 | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор с разрядниками и разъединителями | 1 458,97 | том 9 | трудозатраты в смете не соответствуют трудозатратам в методических рекомендациях по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования (смета №196, 3466-3486, том 9) |
| 83 | Проверка состояния ж/б опор и приставок | 1 009,57 | том 9 | работы, отраженные в смете, должны выполняться при проведении работ по п.76 исключить |
| 84 | Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс |  | том 9 |  |
| 85 | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор (по сроку) | 2 720,49 | том 9 |  |
| 86 | Измерение сопротивления заземляющих устройств опор (после ремонта) |  | том 9 |  |
| 87 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта ( у 2% опор с заземлителями) |  | том 9 |  |
| 88 | Укрепление заземляющего устройства |  | том 9 |  |
| 89 | Обрыв заземляющего проводника внизу |  | том 9 |  |
| 90 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) |  | том 9 |  |
| 91 | Перетяжка провода | -241,16 | том 9 | в смету заложено получение материалов на складе (смета №29, 3487-3507, том 9) |
| 92 | Выправка опор |  | том 9 |  |
| 93 | Замена изоляторов |  | том 9 |  |
| 94 | Маркировка опор |  | том 9 |  |
| 95 | Осмотр ВЛ без отключения эл. монтёром |  | том 9 |  |
| 96 | Проверка степени загнивания деревянных опор |  | том 9 |  |
| 97 | Проверка состояния ж/б опор и приставок |  | том 9 |  |
| 98 | Измерение напряжений в контрольных точках ВЛ | 586,95 | том 9 | трудозатраты в смете не соответствуют трудозатратам в методических рекомендациях по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования (смета №129, 3487-3507, том 9) |
| 99 | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, по сроку |  | том 9 |  |
| 100 | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, после ремонта |  | том 9 |  |
| 101 | Проверка коррозионного состояния повторных заземлений опор (2 %) со вскрытием грунта |  | том 9 |  |
| 102 | Укрепление заземляющего устройства |  | том 9 |  |
| 103 | Обрыв заземляющего проводника внизу |  | том 9 |  |
| 104 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) |  | том 9 |  |
| 105 | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" |  | том 9 |  |
| 106 | Перетяжка провода |  | том 9 |  |
| 107 | Восстановление обрыва ввода |  | том 9 |  |
| 108 | Замена приставки |  | том 9 |  |
| 109 | Устройство оттяжек |  | том 9 |  |
| 110 | Проверка габаритов между проводами |  | том 9 |  |
| 111 | Измерение стрел провеса |  | том 9 |  |
| 112 | Проверка бандажей ж/б приставок |  | том 9 |  |
| 113 | Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических траверс |  | том 9 |  |
| 114 | Маркировка опор |  | том 9 |  |
| 115 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ |  | том 9 |  |
| 116 | Осмотр кабельных трасс обходчиком |  | том 9 |  |
| 117 | Осмотр кабельных колодцев |  | том 9 |  |
| 118 | Ревизия кабельных колодцев (очистка, мелкий ремонт люков, лестниц) |  | том 9 |  |
| 119 | Осмотр кабелей в коллекторе |  | том 9 |  |
| 120 | Ревизия мачтовых воронок и заделок |  | том 9 |  |
| 121 | Профилактические испытания КЛ (6)10 кВ повышенным напряжением (питающие, распределительные) | 2 981,40 | том 9 | в смете заложена фазировка КЛ, фазировка делается при замене муфт, или соединении жил кабеля (3508-3528, том 9) |
| 122 | Осмотр кабельных трасс обходчиком |  | том 9 |  |
| 123 | Осмотр РУ до 1000 В |  | том 9 |  |
| 124 | Текущий ремонт РУ до 1000 В |  | том 9 |  |
| 125 | Замер напряжений в контрольных точках КЛ |  | том 9 |  |
| 126 | Вручение извещений |  | том 9 |  |
| 127 | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | 284,57 | том 9 | в смету заложено получение материалов на складе (смета №506, 3529-3549, том 9) |
| 128 | Профилактическое восстановление с частичной проверкой |  | том 9 |  |
| 129 | Профилактическое восстановление с полной проверкой |  | том 9 |  |
| 130 | Обслуживание телефонной связи, радиосвязи, ОПС |  | том 9 |  |
| 131 | Текущий ремонт телефонной сети |  | том 9 |  |
| 132 | Техническое обслуживание телефонной сети, раций |  | том 9 |  |
| 133 | Обслуживание ОПС |  | том 9 |  |
| 134 | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС (осмотр, очистка от мусора, снега) |  | том 9 |  |
| 135 | Смена отдельных листов металлической кровли, постановка заплат |  | том 9 |  |
| 136 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш |  | том 9 |  |
| 137 | Техническое обслуживание зданий, РП, ТП | 1 175,49 | том 9 | в смету заложена замена ламп. срок службы лампы не менее 25000 часов работы. Замена перегоревших ламп учтена в пунктах 67, 69 |
| 138 | Смена жалюзийных решеток и вентиляционных коробов |  | том 9 |  |
| 139 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов |  | том 9 |  |
| 140 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  | том 9 |  |
| 141 | Смена облицовочных плиток в полах и стенах |  | том 9 |  |
| 142 | Текущий ремонт бетонных полов |  | том 9 |  |
| 143 | Заделка трещин в кирпичных стенах |  | том 9 |  |
| 144 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |  | том 9 |  |
| 145 | Ремонт порогов |  | том 9 |  |
| 146 | Замена дверных приборов, замки врезные, накладные |  | том 9 |  |
| 147 | Ремонт дверных полотен металлических |  | том 9 |  |
| 148 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% |  | том 9 |  |
| 149 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% |  | том 9 |  |
| 150 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  | том 9 |  |
| 151 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов |  | том 9 |  |
| 152 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей |  | том 9 |  |
| 153 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград |  | том 9 |  |
| 154 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен |  | том 9 |  |
| 155 | Ремонт оконных коробок и колод |  | том 9 |  |
| 156 | Смена покрытия полов из линолеума |  | том 9 |  |
| 157 | Сварка (резка) стальных конструкций |  | том 9 |  |
| 158 | Изготовление деталей с измерением штангенциркулем | 1 861,48 | том 9 | Не относится к программе ТОиР |
| 159 | Испытание инструментов (указатели напряжений, токоизмерит клещей, штанг, инструмента) |  | том 9 |  |
| 160 | Испытание диэлектрических галош, бот |  | том 9 |  |
| 161 | Испытание диэлектрических перчаток |  | том 9 |  |
| 162 | Испытание диэлектрических ковриков |  | том 9 |  |
| 163 | Испытание поясов , канатов |  | том 9 |  |
| 164 | Испытание лазов |  | том 9 |  |
| 165 | Испытание лестниц |  | том 9 |  |
| 166 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6(10) кВ мощностью 40 -1000 кВА |  | том 9 |  |
| 167 | Производство химических анализов трансформаторного масла |  | том 9 |  |
| 168 | Диспетчера |  | том 9 |  |
| 169 | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) |  | том 9 |  |
| 170 | Дежурные на подстанции (5чел на 1 подстанцию) |  | том 9 |  |
| 171 | Техническое обслуживание подстанций |  | том 9 |  |
| 172 | Очистка ТП от снега в зимний период |  | том 9 |  |
| 173 | Очистка ТП от снега, отвод паводковых вод в весенний период |  | том 9 |  |
| 174 | Очистка от снега РП |  | том 9 |  |
| 175 | Территории ОРУ -35: очистка от снега подстанций |  | том 9 |  |
| 176 | Территории ОРУ -35: противопаводковые мероприятия |  | том 9 |  |
| 177 | Территории ОРУ -35: отсыпка щебнем территории ОРУ и трансформаторов, разметка зоны безопасности (п/ст 35кв) |  | том 9 |  |
| 178 | Территории ОРУ -35: скашивание травы в открытых распредустройствах (п/ст 35кв) |  | том 9 |  |
| 179 | Скашивание травы территории РП |  | том 9 |  |
| 180 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | 108 220,55 | том 9 | объемы работ должны быть подтверждены листами осмотров, не понятно как был получен объем 9400 |
| 181 | Наблюдения по телефонограммам | 1 485,25 | том 9 | Включено в накладные расходы |
| 182 | Доставка воды по п/ст (еженедельно) | 881,33 | том 9 | Включено в накладные расходы |
| 183 | Ведение технической документации | 31 877,48 | том 9 | Включено в накладные расходы |
| 184 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | 9 730,10 | том 9 | Включено в накладные расходы |
| 185 | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами |  | том 10 |  |
| 186 | Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР |  | том 10 |  |
| 187 | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно- техническим персоналом |  | том 10 |  |
| 188 | Внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения ВЛ релейной защитой, в том числе после неуспешного повторного включения | 185,60 | том 10 | Невозможно запланировать исключить |
| 189 | Внеочередной осмотр ВЛ после успешного повторного включения ВЛ | 171,81 | том 10 | Невозможно запланировать исключить |
| 190 | Верховой осмотр с отключением ВЛ и проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений |  | том 10 |  |
| 191 | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор |  | том 10 |  |
| 192 | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок |  | том 10 |  |
| 193 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов |  | том 10 |  |
| 194 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками |  | том 10 |  |
| 195 | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами |  | том 10 |  |
| 196 | Выборочная (2 % опор с зазем лителями ) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта |  | том 10 |  |
| 197 | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений |  | том 10 |  |
| 198 | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах |  | том 10 |  |
| 199 | Проверка габарита от проводов до поросли |  | том 10 |  |
| 200 | Измерение стрел провеса проводов |  | том 10 |  |
| 201 | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями |  | том 10 |  |
| 202 | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем |  | том 10 |  |
| 203 | Проверка и испытания разрядников и защитных промежутков |  | том 10 |  |
| 204 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор |  | том 10 |  |
| 205 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс |  | том 10 |  |
| 206 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления |  | том 10 |  |
| 207 | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ |  | том 10 |  |
| 208 | Текущий ремонт ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода |  | том 10 |  |
| 209 | Замена деревянных опор на ж/б автокраном |  | том 10 |  |
| 210 | Замена дефектных элементов опор |  | том 10 |  |
| 211 | Выправка отдельных опор |  | том 10 |  |
| 212 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор ручной трамбовкой |  | том 10 |  |
| 213 | Перетяжка проводов |  | том 10 |  |
| 214 | Замена Штыревых изоляторов |  | том 10 |  |
| 215 | Выправка траверс |  | том 10 |  |
| 216 | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор |  | том 10 |  |
| 217 | Удаление набросов на проводах ВЛ,проверка вязок |  | том 10 |  |
| 218 | Замена оборванных заземляющих проводников |  | том 10 |  |
| 219 | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам |  | том 10 |  |
| 220 | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации |  | том 10 |  |
| 221 | Замена разрядников |  | том 10 |  |
| 222 | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ |  | том 10 |  |
| 223 | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию |  | том 10 |  |
| 224 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ |  | том 10 |  |
| 225 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку |  | том 10 |  |
| 226 | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами |  | том 10 |  |
| 227 | Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР |  | том 10 |  |
| 228 | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно-техническим персоналом |  | том 10 |  |
| 229 | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор |  | том 10 |  |
| 230 | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок |  | том 10 |  |
| 231 | Измерения напряжения в контрольных точках ВЛ |  | том 10 |  |
| 232 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов |  | том 10 |  |
| 233 | Измерение сопротивления повторных заземлений нулевого провода |  | том 10 |  |
| 234 | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторным заземлением нулевого провода |  | том 10 |  |
| 235 | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами |  | том 10 |  |
| 236 | Выборочная (2 % опор с зазем лителями ) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта |  | том 10 |  |
| 237 | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений |  | том 10 |  |
| 238 | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах |  | том 10 |  |
| 239 | Проверка габарита от проводов до поросли |  | том 10 |  |
| 240 | Измерение стрел провеса проводов |  | том 10 |  |
| 241 | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями |  | том 10 |  |
| 242 | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем |  | том 10 |  |
| 243 | Перераспределение нагрузок по фидерам о, 4 кВ |  | том 10 |  |
| 244 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс |  | том 10 |  |
| 245 | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления |  | том 10 |  |
| 246 | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ |  | том 10 |  |
| 247 | Текущий ремонт ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода |  | том 10 |  |
| 248 | Перетяжка наружных вводов |  | том 10 |  |
| 249 | Замена деревянных опор на ж/б автокраном |  | том 10 |  |
| 250 | Замена дефектных элементов опор |  | том 10 |  |
| 251 | Выправка отдельных опор |  | том 10 |  |
| 252 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор |  | том 10 |  |
| 253 | Перетяжка проводов |  | том 10 |  |
| 254 | Удаление набросов на проводах ВЛ |  | том 10 |  |
| 255 | Выправка траверс, кронштейнов, арматуры СИП |  | том 10 |  |
| 256 | Замена оборванных заземляющих проводников |  | том 10 |  |
| 257 | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор |  | том 10 |  |
| 258 | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам |  | том 10 |  |
| 259 | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации |  | том 10 |  |
| 260 | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ |  | том 10 |  |
| 261 | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию |  | том 10 |  |
| 262 | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ |  | том 10 |  |
| 263 | Укрепление заземляющего устройства |  | том 10 |  |
| 264 | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) |  | том 10 |  |
| 265 | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" |  | том 10 |  |
| 266 | Трансф. масляные 6-35кВ: наруж.осмотр,очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масел., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. |  | том 10 |  |
| 267 | Осмотр и текущ. ремонт разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. |  | том 10 |  |
| 268 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования ТП |  | том 10 |  |
| 269 | Проверка разрядников . Снятие и установка |  | том 10 |  |
| 270 | Текущий ремонт разрядников( вмастерск) |  | том 10 |  |
| 271 | Проверка состояния выключателя нагрузки, крепления привода без снятия напряжения |  | том 10 |  |
| 272 | Текущий ремонт выключателя нагрузки |  | том 10 |  |
| 273 | Автоматы типа А93100,АП-50 |  | том 10 |  |
| 274 | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом.Осмотр, опробование, регулировка |  | том 10 |  |
| 275 | Рубильники 0,4кВ |  | том 10 |  |
| 276 | Замер нагрузок токоизмерит. клещами |  | том 10 |  |
| 277 | Осмотр и уборка помещения РП.ТП. До защитных ограждений |  | том 10 |  |
| 278 | Очистка ТП.РП от снега |  | том 10 |  |
| 279 | Текущий ремонт кровли и строительной части ТП |  | том 10 |  |
| 280 | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП.РП |  | том 10 |  |
| 281 | Ремонт заземл.устройства ТП, РП |  | том 10 |  |
| 282 | Проверка ограждений, замков,надпи сей, плакатов |  | том 10 |  |
| 283 | Установка замков на дверях ТП.РП |  | том 10 |  |
| 284 | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре |  | том 10 |  |
| 285 | Проверка и ремонт предохранителей.Ремонт в мастерских. |  | том 10 |  |
| 286 | Проверка положения переключателя ответвлений трансформато ра(анцапфы) на тр-рах |  | том 10 |  |
| 287 | Эксплуатация приводов для ВМ приводов |  | том 10 |  |
| 288 | Корректировка и вычерчивание схем ТП |  | том 10 |  |
| 289 | Очистка ТП от снега, отвод паводковых вод весенний период |  | том 10 |  |
| 290 | Окашивание травы в охранной зоне ТП |  | том 10 |  |
| 291 | Текущий ремонт РЗ и А |  | том 10 |  |
| 292 | Осмотр кабельных трасс |  | том 10 |  |
| 293 | Осмотр концевых муфт |  | том 10 |  |
| 294 | Отыскание места повреждения |  | том 10 |  |
| 295 | Определение трассы кабельной линии |  | том 10 |  |
| 296 | Профилактические испытания КЛ 6/10 кВ повышенным напряжение |  | том 10 |  |
| 297 | Вручение уведомлений |  | том 10 |  |
| 298 | Приемка и включение КЛ |  | том 10 |  |
| 299 | Корректировка и вычерчивание схем КЛ |  | том 10 |  |
| 300 | Осмотр кабельных трасс |  | том 10 |  |
| 301 | Осмотр концевых муфт |  | том 10 |  |
| 302 | Отыскание места повреждения |  | том 10 |  |
| 303 | Определение трассы кабельной линии |  | том 10 |  |
| 304 | Профилактические испытания КЛ 0,4 кВ |  | том 10 |  |
| 305 | Вручение уведомлений |  | том 10 |  |
| 306 | Приемка и включение КЛ |  | том 10 |  |
| 307 | Замеры нагрузок КЛ |  | том 10 |  |
| 308 | Корректировка и вычерчивание схем КЛ |  | том 10 |  |
| 309 | Текущий ремонтконцевых муфт |  | том 10 |  |
| 310 | Ревизия и ремонт радиостанций |  | том 10 |  |
| 311 | Ревизия и ремонт отопительной системы |  | том 10 |  |
| 312 | Осмотр и ревизия прислонных щитов 0,4кВ |  | том 10 |  |
| 313 | Ежедневное техническое обслуживание дизельгенератора |  | том 10 |  |
| 314 | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики |  | том 10 |  |
| 315 | Профилактическое восстановление с частичной проверкой |  | том 10 |  |
| 316 | Профилактическое восстановление с полной проверкой |  | том 10 |  |
| 317 | Дневной осмотр дежурной по п/ст |  | том 10 |  |
| 318 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 319 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 320 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 321 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 322 | Осмотр тр-ров и реакторов КУ-1 и КУ-2,шита 0,4кВ |  | том 10 |  |
| 323 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 324 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 325 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 326 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 327 | Техобсл. И ревизия электрооборудования п/ст |  | том 10 |  |
| 328 | Отключение тр-ра в период минимальной нагрузки последующим включением |  | том 10 |  |
| 329 | Текущий ремонт РЗ и А |  | том 10 |  |
| 330 | Текущий ремонт устройства сигнализации на землю. |  | том 10 |  |
| 331 | Установочные автоматы |  | том 10 |  |
| 332 | Выпрямительные стабилизирующие устройства |  | том 10 |  |
| 333 | Счетчики эл.энергии |  | том 10 |  |
| 334 | Аппараты для испытания АИД-70 |  | том 10 |  |
| 335 | Дифференциальные защиты силовых трансформаторов |  | том 10 |  |
| 336 | Комплект газовой защиты |  | том 10 |  |
| 337 | Комплект аварийной и предупредительной сигнализации |  | том 10 |  |
| 338 | Максимально-токовые защиты |  | том 10 |  |
| 339 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ |  | том 10 |  |
| 340 | Трансформаторы тока и напряжения -51-т.т. |  | том 10 |  |
| 341 | Трансф. напряж.6/0,1кВ |  | том 10 |  |
| 342 | Трансформаторы тока и напряжения 110 кВ |  | том 10 |  |
| 343 | Техническое обслуживание зданий,РП,ТП |  | том 10 |  |
| 344 | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС (осмотр, очистка от мусора, снега) |  | том 10 |  |
| 345 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов |  | том 10 |  |
| 346 | Ремон кирпичной кладки стен отдельными местами |  | том 10 |  |
| 347 | Текущий ремонт бетонных полов |  | том 10 |  |
| 348 | Заделка трещин в кирпичных стенах |  | том 10 |  |
| 349 | Ремонт порогов |  | том 10 |  |
| 350 | Установка (замена) дверных приборов, замки врезные, накладные |  | том 10 |  |
| 351 | Ремонт дверных полотен металлических |  | том 10 |  |
| 352 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% |  | том 10 |  |
| 353 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% |  | том 10 |  |
| 354 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  | том 10 |  |
| 355 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей |  | том 10 |  |
| 356 | Сварка (резка) стальных конструкций |  | том 10 |  |
| 357 | Изготовление деталей с измерением штангенциркулем | 2 401,77 | том 10 | не относится к ТОиР исключить |
| 358 | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений |  | том 10 |  |
| 359 | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений |  | том 10 |  |
| 360 | Осмотр кабельных каналовв ЦРП, РП |  | том 10 |  |
| 361 | Прфвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ |  | том 10 |  |
| 362 | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ |  | том 10 |  |
| 363 | Испытание оборудоваия РУ (6)10 кВ РП лабораторией |  | том 10 |  |
| 364 | Испытание кабелей (6)10 кВ РП |  | том 10 |  |
| 365 | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном |  | том 10 |  |
| 366 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выкючателями, линейными разъединителями |  | том 10 |  |
| 367 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками |  | том 10 |  |
| 368 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока |  | том 10 |  |
| 369 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с вкуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | том 10 |  |
| 370 | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ |  | том 10 |  |
| 371 | Опробование АВР (6)10 кВ в РП |  | том 10 |  |
| 372 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ |  | том 10 |  |
| 373 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | том 10 |  |
| 374 | Панель сигнализации |  | том 10 |  |
| 375 | Щитовые приборы |  | том 10 |  |
| 376 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей РП |  | том 10 |  |
| 377 | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта |  | том 10 |  |
| 378 | Устранение дефектов оборудования, РП по замечаниям ОДС |  | том 10 |  |
| 379 | ОДС |  | том 10 |  |
| 380 | Диспетчера |  | том 10 |  |
| 381 | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) |  | том 10 |  |
| 382 | Наблюдения по телефонограммам | 876,96 | том 10 | Входят в накладные |
| 383 | Ведение технической документации | 9 296,62 | том 10 | Учитывается в накладных расходах |
| 384 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | 3 041,96 | том 10 | Учитывается в накладных расходах |
| 385 | Дневн. осмотр конц. каб. муфт |  | том 11 |  |
| 386 | Осмотр и текущий рем. трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. |  | том 11 |  |
| 387 | Осмотр и средний рем.трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масл., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. |  | том 11 |  |
| 388 | Осмотр и текущ. ремонт разъединителей:зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. |  | том 11 |  |
| 389 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования ТП |  | том 11 |  |
| 390 | Проверка разрядников . Снятие и установка |  | том 11 |  |
| 391 | Осмотр выкл-ля нагрузки без снятия напряжения |  | том 11 |  |
| 392 | Текущий ремонт выключателя нагрузки |  | том 11 |  |
| 393 | Автоматы типа А3100,АП-50 |  | том 11 |  |
| 394 | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом. Осмотр, опробование, регулировка |  | том 11 |  |
| 395 | Рубильники 0,4кВ (замена) |  | том 11 |  |
| 396 | Замер нагрузок токоизмерит. клещами |  | том 11 |  |
| 397 | Осмотр и уборка помещения РП.ТП. До защитных ограждений |  | том 11 |  |
| 398 | Очистка ТП.РП от снега |  | том 11 |  |
| 399 | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП.РП |  | том 11 |  |
| 400 | Ремонт заземл.устройства ТП, РП |  | том 11 |  |
| 401 | Проверка ограждений, замков,надпи сей, плакатов |  | том 11 |  |
| 402 | Осмотр и проф.испытания аккумуляторной батареи |  | том 11 |  |
| 403 | Осмотр и проф.испытания трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |  | том 11 |  |
| 404 | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре |  | том 11 |  |
| 405 | Выборочная проверка коррозийного состояния заземляющих устройств ТП, РП |  | том 11 |  |
| 406 | Проверка положения переключателя ответвлений трансформато ра(анцапфы) на тр-рах |  | том 11 |  |
| 407 | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) |  | том 11 |  |
| 408 | опробование пружинных приводов выключателей |  | том 11 |  |
| 409 | осмотр приводов выключателей |  | том 11 |  |
| 410 | Рубильники (осмотр , проверка регулировки, смазка контактов) |  | том 11 |  |
| 411 | Скашивание травы территории РП |  | том 11 |  |
| 412 | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку |  | том 11 |  |
| 413 | Подготовка и испытание трансформаторов резервного фонда |  | том 11 |  |
| 414 | Испытание трансформаторного масла на пробой |  | том 11 |  |
| 415 | Испытание трансформаторного масла на пробой (трансформаторы резервного фонда) |  | том 11 |  |
| 416 | Замена запирающих устройств ТП, РП, разъединители |  | том 11 |  |
| 417 | Дневной осмотр эл.монтерами ВЛ 6-10-35кВ, проверка стрел провеса проводов ВЛ-6-10-35кВ, запись дефектов. |  | том 11 |  |
| 418 | Ночной осмотр ВЛ электромонтерами |  | том 11 |  |
| 419 | Проверка состояния ж/б опор с выборочным вскрытием грунта |  | том 11 |  |
| 420 | Измерение сопротивления заземляющ. устройства ж/б опор |  | том 11 |  |
| 421 | Обновление нумерации на опоре, замена плаката |  | том 11 |  |
| 422 | Валка деревьев |  | том 11 |  |
| 423 | Расчистка трассы ВЛ от порослей и деревьев с автовышки |  | том 11 |  |
| 424 | Подтяжка бандажей или хомутов на опорах |  | том 11 |  |
| 425 | Проверка переходов и пересечений |  | том 11 |  |
| 426 | измерение сопротивления вентильных разрядников, ОПН |  | том 11 |  |
| 427 | Выправка отдельных опор со снятием напряжения |  | том 11 |  |
| 428 | Замена штыревых изоляторов |  | том 11 |  |
| 429 | Выправка траверс ж/б опор |  | том 11 |  |
| 430 | Проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор |  | том 11 |  |
| 431 | Верховой осмотр грозозащиты |  | том 11 |  |
| 432 | Перетяжка проводов |  | том 11 |  |
| 433 | Внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ автоматического оотключения |  | том 11 |  |
| 434 | Проверка габаритов между проводами |  | том 11 |  |
| 435 | Измерение стрел провеса провода |  | том 11 |  |
| 436 | Очистка от снега подъездных путей к РКЗ и разъединителю |  | том 11 |  |
| 437 | Дневной осмотр электромонтерами |  | том 11 |  |
| 438 | Проверка дер.оп. на загнивание и состояние ж/б прист. |  | том 11 |  |
| 439 | Проверка состояния ж/б приставок и опор |  | том 11 |  |
| 440 | измерение повторного заземл. опор |  | том 11 |  |
| 441 | проверка состояния повторного заземл. нулевого провода |  | том 11 |  |
| 442 | проверка состояния повторного заземл. опор со вскрытием грунта (2%) |  | том 11 |  |
| 443 | Замер тока и напряжения в контрольных точках |  | том 11 |  |
| 444 | Расчистка трассы от деревьев и поросли |  | том 11 |  |
| 445 | Замена опор по заявкам населения(аварийная работа) |  | том 11 |  |
| 446 | Замер сопротивления заземл. устройства нулевого пров,, "петли фаза-нуль" |  | том 11 |  |
| 447 | Перераспределение нагрузок по фидерам |  | том 11 |  |
| 448 | Замена вводов(аварийные работы) |  | том 11 |  |
| 449 | Валка деревьев |  | том 11 |  |
| 450 | Обновление нумерации опор, надписей и плакатов по ПТЭ и ПТБ |  | том 11 |  |
| 451 | Проверка переходов и пересечений |  | том 11 |  |
| 452 | Замена ослабленных бандажей |  | том 11 |  |
| 453 | Выправка траверс ж/б опор |  | том 11 |  |
| 454 | Восстановление обрыва в сетях 0,4кВ |  | том 11 |  |
| 455 | Замена ж/б приставок |  | том 11 |  |
| 456 | Замена ветхого и нестандартного провода(АС-25, А-25, ) |  | том 11 |  |
| 457 | Перефазировка в сетях 0,4кВ |  | том 11 |  |
| 458 | Измерение стрел провеса провода |  | том 11 |  |
| 459 | Дневной осмотр трассы электромонтерами |  | том 11 |  |
| 460 | Трассировка кабельной линии(на кажд. 0,5км) |  | том 11 |  |
| 461 | Испытания КЛ повышенным напряжением |  | том 11 |  |
| 462 | Измерение нагрузок на КЛ |  | том 11 |  |
| 463 | Частичная замена поврежденного кабеля до 10м |  | том 11 |  |
| 464 | Осмотр концевых муфт |  | том 11 |  |
| 465 | Вскрытие дорожных покрытий асфальта, бетона |  | том 11 |  |
| 466 | Отыскание мест повреждения на КЛ |  | том 11 |  |
| 467 | Замена кабельных муфт |  | том 11 |  |
| 468 | Фазировка КЛ |  | том 11 |  |
| 469 | Дневной осмотр трассы электромонтерами |  | том 11 |  |
| 470 | Проверка концевых муфт |  | том 11 |  |
| 471 | Измерение нагрузок на КЛ |  | том 11 |  |
| 472 | Трассировка кабельной линии(на кажд. 0,5км) |  | том 11 |  |
| 473 | Замена кабельных муфт |  | том 11 |  |
| 474 | Отыскание мест повреждения на КЛ |  | том 11 |  |
| 475 | Частичная замена поврежденного кабеля до 10м |  | том 11 |  |
| 476 | Фазировка КЛ |  | том 11 |  |
| 477 | Вручение извещений |  | том 11 |  |
| 478 | Ночной осмотр дежурной по п/ст | 65,55 | том 11 | Затраты должны быть учтены в п.516 |
| 479 | Дневной осмотр дежурной по п/ст | 498,47 | том 11 | Затраты должны быть учтены в п.516 |
| 480 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 481 | Текущий ремонт и ревизи электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 482 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 483 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 484 | Осмотр тр-ров и реакторов КУ-1 и КУ-2,шита 0,4кВ |  | том 11 |  |
| 485 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 486 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 487 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 488 | Техобсл. и ревизия электрооборудования п/ст |  | том 11 |  |
| 489 | Отключение тр-ра в период минимальной нагрузки последующим включением |  | том 11 |  |
| 490 | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) |  | том 11 |  |
| 491 | Текущий ремонт устройства сигнализации на землю. |  | том 11 |  |
| 492 | Выпрямительные стабилизирующие устройства |  | том 11 |  |
| 493 | Аппараты для испытания АИД-70 |  | том 11 |  |
| 494 | Дифференциальные защиты силовых трансформаторов |  | том 11 |  |
| 495 | Комплект газовой защиты |  | том 11 |  |
| 496 | Комплект аварийной и предупредительной сигнализации |  | том 11 |  |
| 497 | Текущий ремонт элегазового выключателя 35кВ |  | том 11 |  |
| 498 | Трансформаторы тока и напряжения |  | том 11 |  |
| 499 | Трансформаторы тока и напряжения 35кВ |  | том 11 |  |
| 500 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей |  | том 11 |  |
| 501 | Уничтожение сорняков на территории |  | том 11 |  |
| 502 | Очистка от снега территории подстанции |  | том 11 |  |
| 503 | Контроль состояния заземл. устройств. |  | том 11 |  |
| 504 | Контроль состояния заземл. устройств. |  | том 11 |  |
| 505 | Текущий ремонт (строительная часть производственных зданий) |  | том 11 |  |
| 506 | Текущий ремонт (строительная часть ЗТП) |  | том 11 |  |
| 507 | Текущий ремонт (строительная часть КТПН) |  | том 11 |  |
| 508 | Текущий ремонт (строительная часть МТП) |  | том 11 |  |
| 509 | Технич. осмотр и ревизия прислонных щитов 0,4кВ |  | том 11 |  |
| 510 | Испытание основных эл.защитных средств: пассатижы, кусачки, указат. напр-я и т.д.) |  | том 11 |  |
| 511 | Испытание основных эл.защитных средств: клещи, штанги. |  | том 11 |  |
| 512 | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл. перчатки |  | том 11 |  |
| 513 | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл.боты |  | том 11 |  |
| 514 | Испытан. защитных средств: страховочные пояса, канаты и т.п |  | том 11 |  |
| 515 | Измерение сопротивлений вентильных разрядников, ОПН |  | том 11 |  |
| 516 | Диспетчера | 9 154,67 | том 11 |  |
| 517 | Наблюдение по телефонограммам, оповещение потребителей, расследование и оформление инцидентов по ЛЭП 0,4-35кВ |  | том 11 |  |
| 518 | ОВБ (оперативно-выездная бригада) |  | том 11 |  |
| 519 | Дежурные на подстанции |  | том 11 |  |
| 520 | обслуживание АСДТУ |  | том 11 |  |
| 521 | Ведение технической документации | 12 726,02 | том 11 | Учитывается в накладных расходах |
| 522 | Профобучение персонала, обучение безопастным методам труда | 7 258,46 | том 11 | Учитывается в накладных расходах |
| 523 | Подгоктовка к техническому освидетельствованию оборудования, отработавшего 25 лет и более | 2 289,49 | том 11 | Учитывается в накладных расходах |
| Итог |  | 367 790,64 |  |  |

- «По статье затрат «Капитальный и текущий ремонт» на 2020 год 
в предписании ФАС России указано на отсутствие в экспертном заключении анализа обосновывающих документов Организации (не приведен исчерпывающий перечень материалов, подтверждающих экономическую обоснованность), а также экономического обоснования принятых 
и фактических расходов по данной статье затрат в соответствии 
с положениями пунктов 5, 29 Основ ценообразования № 1178, пункта 23 Правил № 1178, пункта 11Методических указаний № 98-э (том 1 л.д. 67 – 68).

Исполняя предписание ФАС России регулирующий орган, 
по результатам дополнительного анализа представленных документов, определил расходы по оспариваемой статье в размере 359 932,33 тыс. руб. 
(том 1 л.д. 144 -149), с чем административный истец не согласен.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Методических указаний 
№ 98-э затраты на ремонт основных средств учитываются в базовом году долгосрочного периода регулирования в составе базового уровня подконтрольных расходов, связанных с передачей электрической энергии, 
и определяются на основе пункта 25 Основ ценообразования.

При определении расходов на ремонт основных средств, в силу пункта 25 Основ ценообразования, учитываются: 1) нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»; 2) цены, указанные в пункте 29 настоящего документа.

Как усматривается из экспертного заключения регулирующего органа, корректировка предложенных Обществом затрат на капитальный ремонт в сторону снижения по объему ремонтного фонда на 2020 год обусловлена не принятием к учету актов технического освидетельствования электрооборудования, в которых отсутствуют ФИО инспектора Ростехнадзора, а его подпись и печать неразборчивы (том 1 л.д. 147, 230 – 250, том 2 л.д. 1 - 19).

Вместе с тем указанные выводы регулирующего органа не в полной мере основаны на положениях нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу.

Согласно пункту 1.5.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 № 229 (далее – Правила 
№ 229) действовавших в период регулирования, на каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору 
и утверждены его должностные функции.

В силу пункта 1.5.2 Правил № 229 (абзацы 1, 2, 4) все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости 
от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования. Теплотехнического - в сроки в соответствии 
с действующими нормативно-техническими документами. Зданий 
и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет. Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки.

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора (абзац 3 пункта 1.5.2 Правил № 229).

Результаты технического освидетельствования, как предусмотрено абзацем 7 пункта 1.5.2 Правил № 229, должны быть занесены в технический паспорт энергообъекта.

Дополнительных требований к отражению хода и результата технического освидетельствования, в том числе предписывающих составлять акт технического освидетельствования, Правила № 229 не содержат.

Соответствующие положения закреплены в Правилах проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России 
от 14 мая 2019 года № 465 (далее – Правила № 465) и вступивших в силу не ранее января 2020 года, согласно пункту 16 которых результаты технического освидетельствования оформляются актом технического освидетельствования, в котором должно указываться решение комиссии о возможности дальнейшей эксплуатации объекта технического освидетельствования, необходимости проведения соответствующих технических мероприятий, а также сроке проведения следующего технического освидетельствования. Акт технического освидетельствования подписывается членами комиссии 
и утверждается председателем комиссии.

В приложении № 3 к Правилам № 465 приведен рекомендуемый образец акта технического освидетельствования.

Таким образом, положения вышеуказанных нормативных правовых актов не содержат императивных предписаний относительно оформления акта технического освидетельствования электрооборудования, составление которого по результатам технического освидетельствования до принятия Правил № 465 не требовалось.

Представленный в материалы дела акт технического освидетельствования электрооборудования от 20 ноября 2015 года, на наличие дефектов в оформлении которого ссылается регулирующий орган отклоняя предложение Общества по ремонту объекта ВЛ-0,4кВ от ТП 1493ф.Сев 9 
ПС Латышевская (пункт 3.2.28 таблицы 1 экспертного заключения - том 1 л.д. 243), содержит указание фамилии и инициалов государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением, а также подпись и печать государственного инспектора (том 2 л.д. 143 – 144), а потому не мог быть отклонен по основанию отсутствия в нем перечисленных реквизитов.

Иных причин не принимать данный документ в обоснование заявленных расходов на ремонт не названо. Также из экспертного заключения не усматривается являлись ли предметом анализа прочие документы, 
в которых подлежали отражению результаты технического освидетельствования, в числе которых, технический паспорт энергообъекта. При этом по общему правилу на тарифном органе не лежит безусловная обязанность запрашивать по собственной инициативе дополнительные документы. Вместе с тем, РЭК Кузбасса в случае недостаточности обосновывающих документов в сложившейся обстановке не лишена возможности предложить Обществу представить дополнительные обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ технические материалы.

Соответственно, снижение затрат Общества на капитальный ремонт вследствие ненадлежащего оформления актов технического освидетельствования, осуществлено регулирующим органом без достаточного правового и экономического обоснования, с применением формального подхода к оценке представленных материалов.

Кроме того, расходы на капитальный ремонт снижены регулирующим органом вследствие превышения в ряде случаев объема работ, предусмотренного приказом Минэнерго России от 25октября 2017 года 
№ 1013 (том 1 л.д. 241, том 4 л.д. 119 - 120).

С примененным регулированием в части исключения расходов 
на ремонт объекта электроэнергетики ВЛ-6кВ ф. ПТФ – 7 ПС «Птицефабрика» вследствие превышения заявленного объема работ по замене провода относительно общей длины ВЛ более чем на 30 %, административный истец не согласен.

Перечень работ типового капитального ремонта ВЛ напряжением 
0,38 - 20 кВ приведен в приложении № 83 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года 
№ 1013 (пункт 408 Правил).

Согласно вышеуказанного приложения к Правилам к видам работ 
по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи (ВЛ) относится замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ.

Из представленного в ходе рассмотрения дела сторонами шаблона PASSPORT.EE.№ET (паспорт линий электропередачи) усматривается, 
что по состоянию на 2019 год общая длина участка воздушной линии объекта ВЛ-6кВ ф. ПТФ – 7 ПС «Птицефабрика» составляла 1 400 м (том 4 л.д. 144– 146, 164), доводы о протяженности воздушной линии менее указанного значения своего подтверждения не нашли. Соответственно в рамках капитального ремонта данного объекта могли быть проведены работы 
по замене провода протяженностью не более 420 м (1 400 * 30% = 420).

Обществом в программу капитального ремонта по объекту ВЛ-6кВ ф. ПТФ – 7 ПС «Птицефабрика» заявлены работы по замене провода длиной 
419 м (том 1 л.д. 241), что не превышает объем данного вида работ, установленный приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013.

Таким образом в ходе рассмотрения дела доказательств несоответствия заявленного вида работ по капитальному ремонту предъявляемым к нему требованиям не представлено, вследствие чего исключение соответствующих расходов не может быть признано правомерным.

Корректировка предложенных Обществом затрат на текущий ремонт на 2020 год регулирующим органом обоснована снижением расходов 
на оплату труда электротехнического персонала, а также исключением 
из локальных сметных расчетов расходов, не относящихся к ремонтам (том 1 л.д. 147 – 149, том 2 л.д. 20 – 24).

Как следует из дополнительных пояснений административного ответчика (том 4 л.д. 139 – 140)величина предложенной Обществом заработной платы электротехнического персонала, используемая в расчетах на проведение текущих ремонтных работ, снижена и принята на уровне оплаты труда рабочего организаций ЖКХ из сборника информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса» за2019 год, с учетом индексов потребительских цен.

Вместе с тем регулирующим органом в экспертном заключении не приведены и в ходе рассмотрения дела не названы основания отклонения предложенного Обществом уровня оплаты труда электротехнического персонала для расчета стоимости затрат на проведение текущих ремонтных работ и применения информации о ценах из других источников, а также обоснования применения используемого источника информации о ценах применительно к виду деятельности организации и планируемым ремонтным работам. Расчет затрат на проведение текущего ремонта с отражением примененного РЭК Кузбасса значения оплаты труда в размере 35 230,38 руб., определенного на основании данных сборников информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса» за 2019 год, суду также не представлен. Кроме того, правильность расчета регулирующим органом величины средней заработной платы на основании информации из указанного источника был проверен судом при оценке доводов административного истца о допущенных нарушениях тарифного законодательства при формировании затрат по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год, и выявлены погрешности расчета.

В части определения объема программы текущего ремонта экспертное заключение РЭК Кузбасса не содержит оснований и ссылок на положения нормативных правовых актов при исключении из его состава видов работ, указанных регулятором как не относящихся к ремонтам. В ходе рассмотрения дела таких сведений суду также не названо, что не позволяет оценить осуществленное регулирование на предмет его экономической обоснованности.

При установленных обстоятельствах суд полагает, что определение регулятором величины расходов по статье «Капитальный и текущий ремонт» на 2020 год, произведено с нарушением требований действующего законодательства, поскольку общими принципами организации экономических отношений в сфере электроэнергетики, помимо прочего, являются соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики (статья 6 Закона об электроэнергетике).»

В рамках судебного решения № 3а-118/2024 от 22.08.2024 экспертная группа провела пересмотр мероприятий, приведших к снижению затрат на капитальный ремонт вследствие ненадлежащего оформления актов технического освидетельствования. В результате пересмотра эксперты выявили следующее.

Согласно п 43 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, «Административно-технический персонал в соответствии с графиками осмотров и обходов должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений». В соответствии с частью 12.2 статьи 48 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ: «…подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком 
и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов…». Также данный подход отражен в пп. «г» пункта 187 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: «В случае внесения по решению застройщика изменений в сметную документацию, разработанную на основании ранее действовавших сметных нормативов, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых внесены в ФРСН, 
и сметных цен строительных ресурсов, без изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов…».

Таким образом, законодательство предписывает при определении сметной стоимости ремонтов отражать в актах осмотра (обследования) зданий и сооружений количественные и качественные характеристики выявленных дефектов. Ввиду того, что в представленных ОАО «СКЭК» ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характере дефектов, требующих ремонта, корректность выполненных сметных расчетов стоимости ремонтов вызывает сомнение. Корректировка предложения предприятия 
в сторону снижения по объему ремонтного фонда на 2020 год составила 
19 753,00 тыс. руб.

Кроме того, экспертная группа в рамках рассматриваемой статьи расходов «ремонт основных средств» провела анализ взаимосвязанных одной статьей затрат по мероприятиям ремонтной программы.

В процессе пересмотра выявлены следующие замечания:

–	исключение работ на сумму 63 313 тыс. руб. по замене провода и опор в связи с превышением объема работ, предусмотренного приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013;

–	перенести в инвестиционную программу работы по замене ячеек КСО на сумму 24 230 тыс. руб. в связи с полной заменой оборудования;

–	перенести в инвестиционную программу работы по замене РЗиА на сумму 5 991 тыс. руб. в связи с полной заменой оборудования;

–	исключение объектов ремонта ЗиС на сумму 9 193 тыс. руб. 
Не предоставлено обоснования ремонтов (акт обследования, дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать)).

Исходя из вышесказанного, корректировка предложения предприятия 
в сторону снижения по объему ремонтного фонда составила 122 480 тыс. руб. Перечень отклоненных экспертами мероприятий по вышеуказанным причинам приведен в приложении 1 к настоящему заключению.

В результате проведенного анализа, обоснованная стоимость программы капитальных ремонтов на 2020 год составляет, по мнению экспертов, 213 487,97 тыс. руб.

В рамках судебного решения № 3а-118/2024 от 22.08.2024 эксперты, рассмотрев представленные документы, считают обоснованной стоимость программы по среднему и текущему ремонту на 2020 год в размере 124 216,39 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения 
по объему ремонтного фонда на 2020 год на 27 320,05 тыс. руб. обусловлена:

- снижением расходов на оплату труда электротехнического персонала, т.к. ОАО «СКЭК» в сметных расчетах указало заработную плату единицы электротехнического персонала в размере 52 478,00 руб. в месяц, а эксперты определили меньший уровень оплаты труда электротехнического персонала по филиалам, что привело к сокращению планируемых ОАО «СКЭК» расходов на текущий ремонт на 27 320,05 тыс. руб.;

В итоге, общая стоимость капитальных и текущих ремонтов 
ОАО «СКЭК» на 2020 год, признанных экспертами обоснованными, составляет 337 704,36 тыс. руб.

Этапы пересмотра ремонтного фонда на 2020 год представлены 
в таблице 4.

Таблица 4

Этапы пересмотра ремонтного фонда на 2020 год

|  | Предложение предприятия, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено по предписанию ФАС, тыс. руб. (без НДС) | Предложение экспертов по судебному решению, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт | 335 967,97 | 316 214,97 | 213 487,97 |
| Текущий ремонт | 151 536,44 | 43 717,36 | 124 216,39 |
| Всего | 487 504,41 | 359 932,33 | 337 704,36 |

Таким образом, с учетом исполнения решения Кемеровского областного суда от 22.08.2024 по делу 3а-118/2024:

- базовый уровень подконтрольных расходов, предлагаемый на 2020 год, составит 1 065,181 млн. руб.

- расходы, предлагаемые к учету в последующих периодах регулирования с составят 286 824,40 тыс. руб.

Приложения:

1. Перечень отклоненных экспертами мероприятий на 56 л.

2. Расчет необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» методом долгосрочной индексации на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы на 2 л.

3. Расчет суммы выпадающих к снятию за 2020-2024 годы.

# Приложение 1

Анализ документальной обоснованности программы капитальных ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год

| № п/п | Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населённого пункта) | Наименование объекта | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Способ ремонта | Состав работы, физический объём | Стоимость по предложению предприятия, тыс. руб. (без НДС) | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Замечания | Стоимость ремонтов на 2020 год, по мнению экспертов, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Березовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п/ст «ВПС Березовская» п. Бердовка | Трансформатор ТМ-160/10, фид. 6-9 РП-3Б, скважина №4, (ТП-74Б Зав. № 1226341). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,03 | Смета № 54 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 54 от 13.03.2019г. паспорт силового трансформатора, Акт обследования, Протоколы испытаний №№2409/4, 4378/6, 4378/5, протокол на текущий ремонт № 75 |  | 143,03 |
| 1.2 | п/ст «ВПС Березовская» п. Бердовка | Трансформатор ТМ-63/6, фид. 6-10 РП-3Б, скважина №6, (ТП-76Б Зав. № 460682). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 142,88 | Смета № 53 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 53 от 13.03.2019г. паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№2512, 4378/4, 4378/3, протокол на текущий ремонт № 44/1 |  | 142,88 |
| 1.3 | п/ст «ВПС Березовская» п. Бердовка | Трансформатор ТМ-100/10-66 У1, фид. 6-13 РП-3Б, скважина №10, (ТП-80Б Зав. № 1117889). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,02 | Смета № 52 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 52 от 13.03.2019г. паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№2305/5, 4378/2, 4378/1, протокол на текущий ремонт № 43/1 |  | 143,02 |
| 1.4 | п/ст «Барзас-Тяговая» п. Барзас, ул. Центральная 43 | Трансформатор ТМ-250/10, п. Барзас, ул. Центральная, 43, (ТП-158 Зав. № 8927). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,23 | Смета № 51 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 51 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4158/1, 4376/6, 4376/5, протокол на текущий ремонт № 87/1 |  | 143,23 |
| 1.5 | РП –«Южная» п.ш. Южная, ул. Карьерная | Трансформатор ТМ-100/6, скважина №14, (ТП-173 Зав. № 3369). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 142,90 | Смета № 50 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 50 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4198/8, 4376/4, 4376/3, протокол на текущий ремонт № б/н |  | 142,90 |
| 1.6 | п/ст «Березовская-Новая» п.ш. Южная, ул. Пионерская, 35 | Трансформатор ТМ-100/6, ул. Пионерская, (ТП-174 Зав. № 4269). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 142,90 | Смета № 49 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 49 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4158/2, 4376/2, 4376/1, протокол на текущий ремонт № 37 |  | 142,90 |
| 1.7 | п/ст «Березовская-Новая» п.ш. Южная, ул. Лермонтова, 11 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Лермонтова, (ТП-176 Зав. № 5821). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,03 | Смета № 48 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 48 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4158/3, 4374/8, 4374/7, протокол на текущий ремонт № 78 |  | 143,03 |
| 1.8 | п/ст «Березовская-Новая» п.ш. Южная, ул. Северная, 1 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Северная, (ТП-177 Зав. № 6247). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,03 | Смета № 47 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 47 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4198/3, 4374/6, 4374/5, протокол на текущий ремонт № 87/1 |  | 143,03 |
| 1.9 | п/ст «Крохалевская» п.ш. Южная, ул. Чехова, 34 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Чехова, (ТП-178 Зав. № 6252). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,03 | Смета № 46 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 46 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4198/4, 4374/4, 4374/3, протокол на текущий ремонт № 25/1 |  | 143,03 |
| 1.10 | п/ст «Березовская-Новая» п.ш. Южная, ул. Н. Кузнецова, 13 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Н. Кузнецова, (ТП-179 Зав. № 6260). | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143,03 | Смета № 45 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 45 от 13.03.2019г. Паспорт силового трансформатора. Акт обследования, Протоколы испытаний №№ 4198/5, 4374/2, 4374/1, протокол на текущий ремонт № 85/1 |  | 143,03 |
| Капитальный ремонт ВЛ – 35/10/6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ПС «Крохалёвская» – ПС «Октябрьская» | Возд. ЛЭП -35кВ; А-42, А-38 от п/ст «Крохал.», опоры п/ст Октябрьская. Lобщ. = 17,8км; L рем. = 3,6км. | КР | подряд | Замена опор ж/б- 10 шт, ремонт фундаментов металлических опор -6 шт. | 8 149,86 | Смета № 55 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №55 от 13.03.2019г. Схема электроснабжения ПС Октябрьская. Технический отчет по результатам комплексного обследования состояния воздушных линий электропередачи 35 кВ. «А-38» |  | 8 149,86 |
| 1.12 | ПС «Октябрьская» центральный мкр-н | ВЛ -10 кВ фид. 10-22 п/ст «Октябрьская» Lобщ. = 3,97км; Lрем. = 1,935 км. | КР | подряд | Замена опор ж/б- 17 шт, замена провода. | 3 034,72 | Смета №56 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №56 от 13.03.2019г. Паспорт высоковольтной линии электропередачи напряжения 10кВ, фид. 10-20. Акты обследования. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.13 | ПС «Латыши» п. Латыши | ВЛ -6 кВ ф. 6-20 п/ст «Латыши» Lобщ. = 0,946 км; Lрем. = 0,15 км. | КР | подряд | Выправка и ремонт фундамента метал. Опор- 2шт, замена провода на переходе ч/з РЖД. | 260,42 | Смета №57 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №57 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта |  | 260,42 |
| 1.14 | РП – «Южная» п. ш. Южная | ВЛ -6 кВ ф. 6-12 РП – «Южная» Lобщ. = 7,827 км; Lрем. = 0,1 км. | КР | подряд | Выправка и ремонт фундамента метал. Опор – 2шт, замена провода на переходе ч/з РЖД. | 260,42 | Смета №58 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №58 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта |  | 260,42 |
| 1.15 | ПС «Березовская -Новая» п. ш. Южная | ВЛ -6 кВ ф. 6-2 (фид. 6-205 п/ст Березовская- Новая) (Lобщ. = 4,554 км; Lрем. = 0,1 км). | КР | подряд | Выправка и ремонт фундамента метал. Опор – 2шт, замена провода на переходе ч/з РЖД. | 260,42 | Смета № 59 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №59 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта |  | 260,42 |
| 1.16 | ПС «Латыши» п. Латыши, ул. Трактовая | Возд. ЛЭП -0,4кВ ТП -1 Латыши (Lобщ. = 1,25 км; Lрем. = 0,595 км). | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 16 шт., замена провода – 0,595 км. | 621,01 | Смета № 60 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №60 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.17 | ПС «Березовская -Новая» п. ш. Березовская | Возд. ЛЭП -0,4кВ ТП – 85 (Lобщ. = 10,9 км; Lрем. = 1,455 км). | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 29 шт. | 1 108,25 | Смета № 61 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 61 от 13.03.19. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.18 | ПС «Бирюлинская» п. Федоровка | ВЛ -6кВ фид. 6-7,6-17 п/ст Бирюлинская (Lобщ. = 13,582 км; Lрем. = 0,599км) | КР | подряд | Выправка и ремонт фундамента метал. Опор – 2шт, замена провода на переходе ч/з РЖД. | 340,24 | Смета №62 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 62 от 13.03.19. |  | 340,24 |
| 1.19 | ПС «Барзас – Тяговая» п. Барзас | ЛЭП -10 кВ от п/ст 110/10 Барзас-Тяговая ф. 10-7 (Lобщ. = 8,69 км; Lрем. = 4,19 км) | КР | подряд | Замена опор ж/б – 10 шт., замена изоляторов. | 2 256,72 | Смета № 63 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № 63 от 13.03.19. Однолинейная схема объекта, технический паспорт объекта, Акт обследования |  | 2 256,72 |
| 1.20 | ПС «Барзас – Тяговая» п. Барзас, ул. Покрышкина, ул. Лесопильная | ВЛ -0,4кВ п. Барзас ТП -140 (ф. 1 ул. Покрышкина, Лесопильная; ф. 2 ул. Чкалова, пер. Таёжный) Lобщ. = 6,046км; Lрем. = 3,016км. | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 82 шт. | 2 820,07 | Смета № 64 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № 64 от 13.03.19. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта, Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.21 | ПС «Барзас – Тяговая» п. Барзас, ул. 1, 2 Рабочая | ВЛ -0,4кВ п. Барзас ТП - 140 (ф. 3 ул. 1 Рабочая, ф. 4 ул. 2 Рабочая) Lобщ. = 6,046км; Lрем. = 1,295 км. | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 34шт. | 1 135,56 | Смета № 65 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 65 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.22 | ПС «Барзас – Тяговая» п. Барзас, ул. Октябрьская | ЛЭП- 0,4кВ п. Барзас ф-7 от ТП -158 (ул. Октябрьская, ул. Шахтовая; ТП -169 ул. Октябрьская, пер. Майский) Lобщ. = 3,19 км; Lрем. = 1,54 км. | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 42 шт. | 1 610,72 | Смета № 66 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 66 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.23 | ПС «Барзас – Тяговая» п. Барзас. Ул. Новая, ул. Мира | ЛЭП- 0,4кВ п. Барзас от ТП -159 ф. 3 (ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесопильная Lобщ. = 3,21 км; Lрем. = 1,365 км. | КР | подряд | Замена дерев. Опор на ж/б – 33 шт. | 1 259,00 | Смета № 67 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 67 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.24 | ПС «Октябрьская» п. Солнечный, квартал. 1 | ВЛ -0,4кВ от ТП -130 | КР | подряд | Замена опор на ж/б – 21 шт. | 758,18 | Смета № 68 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 68 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.25 | ПС «Октябрьская» п. Солнечный, квартал 7 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 132 Lобщ. = 4,12км, L рем. = 1,19км | КР | подряд | Замена опор на ж/б – 27 шт. | 1 264,57 | Смета № 69 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 69 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 1.26 | ПС «Октябрьская» п. Солнечный, квартал 5,6 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 119 Lобщ. = 1,83 км, L рем. = 0,315 км | КР | подряд | Замена опор – 8 шт. | 337,49 | Смета № 70 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 70 от 13.03.2019г. Однолинейная схема объекта, технический паспорт, объекта. Акт обследования | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт строительной части ТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | ПС «Березовская-Новая» п. ш. Березовская, ул. Карбышева | Здание ТП 27, г.Березовский, р-он школы №1, ул.Карбышева (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=197м3 | 228,59 | Сметный расчет №1 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 228,586 |
| 1.28 | ПС «Березовская-Новая» п. Ш. Березовская, ул. Кирова | Здание ТП-31, г.Березовский, р-он д/с «Теремок», ул.Кирова,1,3,5 (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=190м3 | 297,21 | Сметный расчет №2 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №2 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 297,208 |
| 1.29 | ПС «Октябрьская» центральный мкр-н пр. Ленина, 18 | Здание ТП-50, г.Березовский, р-он узла связи (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,7м3, облицовка фасада сайдингом-61,38м2 | 199,39 | Сметный расчет №3 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №3 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 199,387 |
| 1.30 | ПС «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 6А | Здание ТП-51, г.Березовский, р-он магазина «Трикотаж» (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт отмостки-2,02м3, облицовка фасада сайдингом-58,94м2 | 196,67 | Сметный расчет №4 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №4 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 196,673 |
| 1.31 | ПС «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 26 | Здание ТП-58, г.Березовский, р-он Администрации города (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,08м3, облицовка фасада сайдингом-82,73м2 | 245,44 | Сметный расчет №5 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №5 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 245,442 |
| 1.32 | ПС «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 48А | Здания ТП-64, г.Березовский, д/с Дюймовочка (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,46м3, облицовка фасада сайдингом-57,66м2 | 194,38 | Сметный расчет №6 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №6 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 194,377 |
| 1.33 | ПС «Октябрьская» центральный микр-н, ул. Волкова, 8 | Здание ТП-65, г.Березовский, ул.Волкова (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт отмостки-2м3, бетонного пола 0,2м2 облицовка фасада сайдингом-70,55м2 | 225,33 | Сметный расчет №7 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №7 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 225,329 |
| 1.34 | ПС «Октябрьская» п. Октябрьский, ул. Черняховского, 20 | Здание ТП-69, г.Березовский, Нарсуд (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=146м3 | 221,27 | Сметный расчет №8 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №8 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 221,268 |
| 1.35 | ПС «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Шахтеров, 3 | Здание ТП-78, г.Березовский, район Молодежный бульвар, д.21 (ТП-123) (строительная часть) | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=146м3 | 342,19 | Сметный расчет №9 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №9 от 25.03.2019г, копия тех. Журнала по эксплуатации здания и сооружения. |  | 342,191 |
| Капитальный ремонт производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | ПС «Березовская-Новая» пос. ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Здание автостоянки Кемеровская область, г.Березовский, ул.Фурманова, дом 26 (внутреннее водоснабжение) | КР | подряд | Ремонт внутреннего водоснабжения Lрем=166м | 708,32 | Сметный расчет №10 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №10 от 25.03.2019г, копия Акта осмотра зданий ООО «БЭС» |  | 708,3 |
| 1.37 | ПС «Березовская-Новая» пос. ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Гаражи Кем. Обл., г.Березовский, ул.Фурманова, дом 26 (бокс №4, слесарное помещение №1, слесарное помещение №2)) | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений V=187м3 | 629,62 | Сметный расчет №11 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №11 от 25.03.2019г, копия Акта осмотра зданий ООО «БЭС» |  | 629,6 |
| 1.38 | ПС «Березовская-Новая» пос. ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Здание автостоянки Кемеровская область, г.Березовский, ул.Фурманова, дом 26 (отмостка) | КР | подряд | Ремонт отмостки-25,2м2 | 25,85 | Сметный расчет №12 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №12 от 25.03.2019г, копия Акта осмотра зданий ООО «БЭС» |  | 25,848 |
| 1.39 | ПС «Октябрьская» Микрорайон ул.40 лет Победы дом 5 | Территория с асфальтовым покрытием, прилегающая к зданию ОДС | КР | подряд | Ремонт асфальтового покрытия s=1118м2 | 1 681,47 | Сметный расчет №13 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №13 от 25.03.2019г, копия Акта осмотра зданий ООО «БЭС» |  | 1 681,5 |
| Капитальный ремонт ТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, ул. Строителей, 7 | Оборудование ТП-48 (АВР-0,4кВ) Инв. № 4100 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 753,70 | Смета № 15 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 15 от 25.03.2019г |  | 753,70 |
| 1.41 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, городская больница | Оборудование ТП-52 Инв. № 4104 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 592,16 | Смета № 16 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 16 от 25.03.19. Однолинейная схема объекта. Паспорт. Акт обследования. Протоколы испытаний №№ 4410/1, 4410/2, 4410/3, 4410/4, 4410/5, Протокол на текущий ремонт № 6. |  | 1 592,16 |
| 1.42 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, пр. Ленина, 7А | Оборудование ТП-43 (ТП-43 АВР-0,4кВ) Инв. № 4095 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 753,70 | Смета №14 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №14 от 25.03.2019г |  | 753,70 |
| 1.43 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, пр. Ленина, 29 | Оборудование ТП-55 (АВР-0,4кВ) Инв. № 4107 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 210,09 | Смета №17 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 17от 25.03.2019г. Рабочая документация от 2017 года. Паспорт. Акт обследования. Протоколы испытаний №№ 4410/6, 4410/7, 4410/8, Протокол на текущий ремонт № 47. Протоколы испытаний №№ 4410/9, 4410/10. |  | 1 210,09 |
| 1.44 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, пр. Ленина, 36 | Оборудование ТП-62 Инв. № 4113 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 705,44 | Смета №18 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 18 от25.03.2019г. Рабочая документация от 2017 года. Паспорт. Акт обследования. Протокол на текущий ремонт №17. |  | 1 705,44 |
| 1.45 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, Комсомольский б-р, 15 | Здание кирп. ТП-91, г. Берёзовский, б/р Комсомольский, 15 (оборудование, АВР-0,4кВ) Инв. № 4611 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 815,26 | Смета №19 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 19 от 25.03.2019г. Рабочая документация от 2017 года. Паспорт. Акт обследования. Протоколы испытаний №№ 4413/13, 4413/10, 4413/11, 4413/12, 4413/14 Протокол на текущий ремонт № 19. |  | 1 815,26 |
| 1.46 | п/ст «Берёзовская-Новая» п. ш. Березовская, ул. Фурманова, 28 | ТП-100 ул. Фурманова, 28 (АВР-0,4кВ) Инв. № 006928 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 753,70 | Смета № 20от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 20 от 25.03.2019г. |  | 753,70 |
| 1.47 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, ул. Звездная, 3 | Оборудование ТП 116 Инв. № 4579 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 413,97 | Смета № 21 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 21 от 25.03.2019г. Акт обследования. Протоколы испытаний №№ 4415/4, 4415/5, 4415/3, 4415/2, 4415/1 Протокол на текущий ремонт № 57. |  | 1 413,97 |
| 1.48 | п/ст «Октябрьская» центральный мкр-н, пр. Ленина, 9 | Здание ТП-142, г. Берёзовский, пр. Ленина 9, б-р Комсомольский,1 (оборудование, АВР-0,4кВ) Инв. № 4582 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 205,24 | Смета № 22 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 22 от 25.03.2019г. Рабочая документация от 2018 года. Паспорт закрытого трансформаторного пункта. Акт обследования. Протоколы испытаний №№ 4417/1, 4417/2, 4417/3, 4417/4, 4417/5, Протокол на текущий ремонт № 55. |  | 2 205,24 |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | п/ст «Октябрьская» п. Октябрьский, ул. Мира | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 (от ТП-37 ф. 9, 19 до ПЩ-0,4 кВ д/д «Берегиня») Lрем. = 95,5 мх2=191 м; Lобщ. = 400м инв. № 9974 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=191м | 467,13 | Смета № 23 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 23 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4201/1, 4201/2 от 04.09.18г. |  | 467,13 |
| 1.50 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, ул. Строителей | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 (от ТП-48 до д/с Аленушка) Lрем. =207,5мх2=415 м; Lобщ. =415м инв. № 9054 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=415м | 797,98 | Смета № 24 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 24 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4199/3, №4199/4 от 03.09.18 |  | 797,98 |
| 1.51 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 53 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-55 (от ТП-55 до ПЩ-0,4 кВ пр.Ленина 53) Lрем. =186,5х2=373м; Lобщ. =1 128м инв. № 4200 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=373м | 794,36 | Смета № 25 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 25 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4199/1, №4199/2 от 03.09.18г. |  | 794,36 |
| 1.52 | п/ст «Берёзовская-Новая» п. ш. Березовская, ул. Карбышева | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-25 (от ПЩ-0,4кВ ул.Карбышева,1 до ул.Карбышева,3) Lрем. =85м; Lобщ. = 181м инв. № 4375 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=85м | 311,00 | Смета № 26 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 26 от 25.03.2019г. Протокол испытаний № 4201/3 от 04.09.18г. |  | 311,00 |
| 1.53 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 58 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-58 до пр. Ленина, 24) Lрем. =61,5мх2=123м; Lобщ. =1 701м инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=123м | 413,79 | Смета № 27от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 27 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4201/5, №4201/6 от 05.09.18г. |  | 413,79 |
| 1.54 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Шахтеров, 12 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ПЩ-0,4 кВ пр.Шахтеров, 12 до д/с «Ромашка») Lрем. =130мх2=260м; Lобщ. =3 421м инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=260м | 690,52 | Смета № 28 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 28 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4206/1, №4206/2 от 06.09.18г. |  | 690,52 |
| 1.55 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Шахтеров, 12 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ПЩ-0,4 кВ д/с «Ромашка» до ПЩ-0,4 кВ ЦТДиМ) Lрем. =108 мх2=216м; Lобщ. =3 421м инв. №4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=216м | 513,79 | Смета № 29 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 29 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4206/3, «4206/4 от 06.09.18г. |  | 513,79 |
| 1.56 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 5А | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до ПЩ-0,4 кВ пр.Ленина 5А) Lрем. =158,5м; Lобщ. =3 421м инв. № 4053 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=158,5м | 740,29 | Смета № 30 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 30 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4210/1 от 07.09.18г. |  | 740,29 |
| 1.57 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Шахтеров, 6 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до ПЩ-0,4 кВ пр.Шахтеров 6) Lрем. =109,5; Lобщ. =3 421м инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=109,5м | 532,96 | Смета № 31 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 31 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4210/2, №4210/3 от 07.09.18г. |  | 532,96 |
| 1.58 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Шахтеров, 10 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до пр.Шахтеров, 10) Lрем. =115мх2=230 м; Lобщ. =3 421м инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=230м | 497,57 | Смета № 32 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 32 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4210/4, №4210/5 от 07.09.18г. |  | 497,57 |
| 1.59 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 56 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 56) Lрем. =120мх2=240м; Lобщ. =1 701м инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=240м | 649,91 | Смета № 33 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 33 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4210/6, № 4210/7 от 07.09.18г. |  | 649,91 |
| 1.60 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 62 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 62) Lрем. =226мх2=452 м; Lобщ. =1 701м инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=452м | 1 073,96 | Смета № 34 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 34 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4215/1 от 10.09.18г. |  | 1 073,96 |
| 1.61 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина, 64 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 64) Lрем. =181мх2=362 м; Lобщ. =1 704м инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=362м | 884,59 | Смета № 35 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 35 от 25.03.2019г. |  | 884,59 |
| 1.62 | п/ст «Октябрьская» п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 1б/с) Lрем. =90мх2=180 м; Lобщ. =993м инв. № 4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=180м | 450,57 | Смета № 36 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 36 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4215/5, №4215/6 от 10.09.18г. |  | 450,57 |
| 1.63 | п/ст «Октябрьская» п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 2б/с) Lрем. =43мх2=86 м; Lобщ. =993м инв. № 4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=86м | 351,19 | Смета № 37 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 37 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4217/1, №4217/2 от 11.09.18г. |  | 351,19 |
| 1.64 | п/ст «Октябрьская» п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 3б/с) Lрем. =64мх2=128 м; Lобщ. =993м инв.№4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=128м | 377,49 | Смета № 38 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 38 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4217/3 от 11.09.18г. |  | 377,49 |
| Капитальный ремонт КЛ-6,10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | п/ст «Бирюлинская» р-он Центральных котельных | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид.6-5 РП-5 (фид.6-5 РП-5 от оп.№ 6а до ТП-162) Lрем.=2х35=70м; Lобщ.=13 582м инв. № 8978 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=70м | 327,78 | Смета № 39 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 39 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4220/2 от 14.09.18г. |  | 327,78 |
| 1.66 | п/ст «Бирюлинская» р-он Центральных котельных | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид.6-19 РП-5 (фид.6-19 РП-5 от оп.№5а до ТП-162) Lрем.=2х39=78м; Lобщ.=13 582м инв. № 8978 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=78м | 361,01 | Смета № 40 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 40 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4220/3 от 14.09.18г. |  | 361,01 |
| 1.67 | РП «Южная» п. ш. Южная, ул. Резвых | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6 кВ фид. 6-12 РП-Южная (от оп. № 22В до ТП-5) Lрем. =83мх1=83м; Lобщ. =1 110 м инв. № 4342 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=83 м | 477,64 | Смета № 41 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 41 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4220/1 от 14.09.18г. |  | 477,64 |
| 1.68 | п/ст «ЦОФ Берёзовская» | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид. 6-13п/ст «ЦОФ Берёзовская» до оп. №1 Lрем. =56мх2м=112м; Lобщ. = 581 м инв. №4343 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=112м | 418,07 | Смета № 42 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 42 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4218/1, №4218/2 от 13.09.18г. |  | 418,07 |
| 1.69 | п/ст «ЦОФ Берёзовская» | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6 кВ фид. 6-21 п/ст «ЦОФ Берёзовская» до оп. №1 Lрем. =60мх2=120м; Lобщ. =303 м инв. № 4344 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=120м | 449,97 | Смета № 43 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 43 от 25.03.2019г. Протоколы испытаний №4218/3, №4218/4 от 13.09.18г. |  | 449,97 |
| 1.70 | п/ст «Октябрьская» центральный микр-н, пр. Ленина | КЛ-6,10 кВ: КЛ-10 кВ фид. 10-13 (от ТП-45 до ТП-43) Lрем. =414мх2м=828м; Lобщ. = 1 663 м инв. № 4220 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=828м | 5 062,18 | Смета № 44 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 44 от 25.03.2019г. Протокол испытаний №4217/4 |  | 5 062,18 |
|  |  | ИТОГО по г.Березовский: |  |  |  | 60 950,47 |  |  |  |  |
| 2 | г.Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-6/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | район Спортманежа | ВЛ-6 кВ ф.6-44-ГУ, от Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 21 шт. замена провода -3х1,1км | 1 073,50 | смета №21 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 073,50 |
| 2.2 | район шахты «Комсомолец» | ВЛ-6 кВ ф.6-13-Б, от ПС Комсомолец | КР | подряд | замена опор – 17 шт. замена провода -3х1,0км | 923,30 | смета №14 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 923,30 |
| 2.3 | Новокировский проезд | ВЛ-6 кВ ф.6-11-С, от Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | замена опор – 5 шт. замена провода -3х0,33км | 323,60 | смета №15 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. |  | 323,60 |
| 2.4 | Северная промзона | ВЛ-6 кВ ф.6-18-Г, от Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 6 шт. замена провода -3х0,38км | 595,50 | смета №16 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. |  | 595,50 |
| 2.5 | район Спортманежа | ВЛ-6 кВ ф.6-23-В, от Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 8 шт. замена провода -3х0,45км | 757,50 | смета №17 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. |  | 757,50 |
| 2.6 | район объездной дороги | ВЛ-6 кВ ф.6-9-ГУ, от Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 2 шт. замена провода -3х1,2км | 680,90 | смета №20 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. |  | 680,90 |
| 2.7 | район ш. им. Кирова | ВЛ-6 кВ ф.6-41-Ж, от Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 21 шт замена провода -3х1,1км | 1 095,20 | смета №19 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 095,20 |
| 2.8 | Район д. Озеровка | ВЛ-6 кВ ф.6-6-Пер, от ПС Фильтровальная через РП-16 | КР | подряд | замена опор – 50 шт. замена провода -3х3,0км | 2 457,60 | смета №18 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 2 457,60 |
| 2.9 | 10 участок | ВЛ-6 кВ ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 14 шт. замена провода -3х0,75км | 1 477,00 | смета №113 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 477,00 |
| 2.10 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №461, ф.6-6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор -31 шт. замена провода – 1100 м | 2 030,20 | смета №29 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 2 030,20 |
| 2.11 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №460, ф.6-6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор -32 шт. провода – 1140 м | 1 832,90 | смета №39 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 832,90 |
| 2.12 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №432, ф.6-6-14-Ж, от ПСГородская через РП-4 | КР | подряд | замена провода – 850 м | 1 673,80 | смета №30 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол измерения провода. |  | 1 673,80 |
| 2.13 | район ш. Кирова | ВЛ-0,4 кВ от ТП №472, ф.6-16-В, от ПС Городская через РП-5 | КР | подряд | замена опор – 9 шт. замена провода – 300 м | 471,20 | смета №31 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 2.14 | район Лесного городка | ВЛ-0,4 кВ от ТП №376, ф.6-19-МР, от ПС Больничная | КР | подряд | замена опор – 14 шт. замена провода – 560 м | 721,50 | смета №32 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. | исходя из приложенной схемы, деревянные опоры в кол. 14 шт, отсутствуют | 0,00 |
| 2.15 | район ш. Кирова | ВЛ-0,4 кВ от ТП №560, ф.6-10-к, от ПС Городская через РП-5 | КР | подряд | замена опор – 21 шт. замена провода – 800 м | 1 133,20 | смета №38 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 133,20 |
| 2.16 | район ДК им.Ленина | ВЛ-0,4 кВ от ТП №574А, ф.6-16-Б, от ПС Комсомолец | КР | подряд | замена опор – 11 шт. замена провода – 500 м | 749,60 | смета №28 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 749,60 |
| 2.17 | район Журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №527, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 42 шт. замена провода – 1600 м | 2 303,90 | смета №37 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 2 303,90 |
| 2.18 | район Журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №530, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 16 шт. замена провода -760 м | 1 107,30 | смета №36 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 107,30 |
| 2.19 | район бывшей Банепрачечной | ВЛ-0,4 кВ от ТП №526, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена опор – 22 шт. замена провода -680 м | 1 309,20 | смета №47 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 309,20 |
| 2.20 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №427, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор -48 шт. замена провода -1500 м | 2 580,80 | смета №27 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 2.21 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №428, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор – 40 шт. замена провода – 1250 м | 2 230,40 | смета №35 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 2 230,40 |
| 2.22 | район п. 5 Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №268А, ф.6-16-Д, от ПС Кузбассэлемент через РП-7 | КР | подряд | замена опор – 6 шт. замена провода -250 м | 285,80 | смета №26 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 285,80 |
| 2.23 | район бывшего з-да Кузбассэлемент | ВЛ-0,4 кВ от ТП №245, ф.6-18-Г от ПС Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | замена опор – 12 шт. замена провода – 420 м | 584,20 | смета №25 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 584,20 |
| 2.24 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№420, ф.6-5-Л, от ПС №1 | КР | подряд | замена опор – 14 шт. замена провода – 850 м | 983,60 | смета №33 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 983,60 |
| 2.25 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №434, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор – 40 шт. замена провода – 1117 м | 2 180,00 | смета №111 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 2.26 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №212, ф.10-6-235, от ПС Тяговая через РП-2 | КР | подряд | замена провода – 460 м | 401,70 | смета №40 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол измерения провода. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 2.27 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №264, ф.6-13-343, от ПС КСК через РП-6 | КР | подряд | замена опор – 36 шт. замена провода -1400 м | 1 874,10 | смета №41 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 874,10 |
| 2.28 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №276, ф.6-15-330, от ПС КСК через РП-6 | КР | подряд | замена опор – 9 шт. замена провода -350 м | 676,50 | смета №42 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 2.29 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №497, ф.6-3-462, от ПС Городская через РП-10 | КР | подряд | замена опор – 15 шт. замена провода -570 м | 925,90 | смета №43 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 925,90 |
| 2.30 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №475, ф.6-4-408, от ПС Городская через РП-10 | КР | подряд | замена опор – 9 шт. замена провода – 350 м | 506,90 | смета №34 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 506,90 |
| 2.31 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №254, ф.6-16-Д, от ПС КЭЛ через РП-7 | КР | подряд | замена опор – 69 шт. замена провода – 1720 м | 2 791,00 | смета №110 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 2 791,00 |
| 2.32 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от РП-4, от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена опор – 8 шт. замена провода -480 м | 556,50 | смета №44 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 556,50 |
| 2.33 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№502, ф.6-3-462, от ПС Городская через РП-10 | КР | подряд | замена опор – 24 шт. замена провода – 640 м | 1 325,40 | смета №45 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 1 325,40 |
| 2.34 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№469, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | КР | подряд | замена опор -7 шт. замена провода -350 м | 415,40 | смета №46 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт осмотра. Протокол дефектов железобетонных опор. Протокол измерения провода. Ведомость измерения загнивания деревянных опор. Протокол измерения провода. |  | 415,40 |
| Капитальный ремонт КЛ-6/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | привокзальный район | КЛ-10 кВ ф.10-11-Б, от ПС Тяговая, до РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 2х600м | 1 661,80 | смета №4 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 62/1, № 62/2. |  | 1 661,80 |
| 2.36 | район дк.Ленина | КЛ-6 кВ ф. 6-13-Б (от ПС 14 до ТП№578), от ПС Комсомолец | КР | подряд | замена кабеля – 600м | 893,50 | смета №5 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 68 |  | 893,50 |
| 2.37 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от РП-1 до ТП-248, от ПС Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | замена кабеля -2х350м | 982,40 | смета №6 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 103/1, № 103/2. |  | 982,40 |
| 2.38 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от ТП-237 до ТП-249, от ПС Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | замена кабеля – 320м | 517,90 | смета №7 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 106. |  | 517,90 |
| 2.39 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от ТП-249 до ТП-247, от ПС Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | замена кабеля – 420м | 626,70 | смета №8 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 107. |  | 626,70 |
| 2.40 | Привокзальный район | КЛ-10 кВ Ф.10-5-204 от РП2 до ТП-204, от ПСТяговая через РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 2х250м | 741,30 | смета №12 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 72/1, № 72/2. |  | 741,30 |
| 2.41 | Привокзальный район | КЛ-10 кВ Ф.10-13-203 от ТП-201 до ТП-232, от ПСТяговая через РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 230м | 358,70 | смета №10 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 96. |  | 358,70 |
| 2.42 | центр города | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-13-К (КЛ-6 кВ от ТП-442 до ТП-423), от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена кабеля -320м | 490,90 | смета №11 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 97. |  | 490,90 |
| 2.43 | центр города | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-13-К (КЛ-6 кВ от РП-4 до опоры №1 ВЛ-6 кВ), от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена кабеля – 2х250м | 707,50 | смета №13 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 157/1, № 157/2. |  | 707,50 |
| 2.44 | г.Ленинск-Кузнецкий | Восстановление поврежденных кабелей 6-10 кВ | КР | подряд | замена кабеля – 200м | 205,00 | смета | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 52. |  | 205,00 |
| 2.45 | микрорайон №1 | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-17-Л (от ТП№454 до ТП№467), от ПС Городская через РП-4 | КР | подряд | замена кабеля -195м | 293,60 | смета №9 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 181. |  | 293,60 |
| 2.46 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 233 (ул. Пушкина, 4; Пушкина, 8; Пушкина, 10), ф.10-4-220, от ПС Тяговая через РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 2х530м | 846,10 | смета №1 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 167, № 169/1, № 169/2, № 176/1, № 176/2. |  | 846,10 |
| 2.47 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 225 (пр. Кирова, 110), ф.10-4-220, от ПС Тяговая через РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 2х110м | 187,80 | смета №3 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 179/1, № 179/2. |  | 187,80 |
| 2.48 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 207 (ул. Зварыгина,18), ф.10-5-204, от ПС Тяговая через РП-2 | КР | подряд | замена кабеля – 2х40м | 91,10 | смета №2 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протоколы испытаний № 182/1, № 182/2. |  | 91,10 |
| 2.49 | г.Ленинск-Кузнецкий | Аварийно-восстановительный ремонт КЛ-0,4 кВ | КР | подряд | замена кабеля -50 м | 50,00 | смета | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок обхода по техническому освидетельствованию КЛ. Протокол испытаний № 183. |  | 50,00 |
| Капитальный ремонт монтажной части ТП, МТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | район ш. 7 Ноября | МТП № 603, ф.6-22 Мц, от ПСКомсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | КР | подряд | МТП – 1 шт. | 437,50 | смета №22 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок осмотра. |  | 437,50 |
| 2.51 | 10 участок | МТП №532, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | КР | подряд | МТП – 1 шт. | 418,50 | смета №23 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок осмотра. |  | 418,50 |
| 2.52 | район ш. 7 Ноября | МТП Скв.8, ф.6-6 Пер., от ПС Фильтровальная через РП-16 | КР | подряд | МТП – 1 шт. | 274,10 | смета №24 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Листок осмотра. |  | 274,10 |
| 2.53 | трансформаторный цех | Силовые трансформаторы 6-10 кВ | КР | подряд | Капитальный ремонт трансформаторов (30 шт.) | 5 466,00 | смета с №69 по №98 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов, Паспорта силовых трансформаторов. Протоколы испытаний трансформаторного масла №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 36, 35, 34, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Протоколы измерения силового трансформатора №№ 16, 22, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 24, 18, 30, 15, 17, 19, 20, 23, 28, 33, 34, 35, 32, 36, 37, 38, 40, 39, 42, 41, 44, 43, |  | 5 466,00 |
| 2.54 |  | ТП №132(277), ф.6-16-121, от ПС Химзаводская, через РП-11 | КР | подряд | замена камер КСО - 6 шт. | 737,90 | смета №65 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 35 от 06.06.19 | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 2.55 | район парка Горького | ТП №464А, ф.6-6-464 от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | замена камер КСО – 4 шт. | 453,10 | смета №66 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 29 от 21.05.19 | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 2.56 | центр города | ТП №468, ф.6-12-С, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | замена камер КСО – 5 шт. | 572,90 | смета №64 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 24 от 07.05.19. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 2.57 | район ш. Кирова | РП-5, ф.6-8-РП5 от ПС Городская | КР | подряд | замена блоков РЗА – 9 шт. | 1 247,00 | смета №109 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт обследования РЗА в РП-5 | Перенесмти в ИПР. Полная замена блока РЗиА. | 0,00 |
| 2.58 | Привокзальный район | РП-2, ф10-6-Б от ПС Тяговая | КР | подряд | замена блоков РЗА – 15 шт. | 1 922,80 | смета №108 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Акт обследования РЗА в РП-2 | Перенесмти в ИПР. Полная замена блока РЗиА. | 0,00 |
| 2.59 | микрорайон №2 | ТП №341, ф.6-14-341, от ПС КСК, через РП-6 | КР | подряд | замена камер КСО – 5 шт. | 572,90 | смета №67 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 27/2 от 20.05.19 | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 2.60 | район бывшего аэропорта | ТП №314, ф.6-7-Жби, от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена рубильников – 1 шт. | 7,50 | смета №60 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 30 от 23.05.19. |  | 7,50 |
| 2.61 | северная промзона | ТП №108, ф.6-6-Т, от ПС Химзаводская через ЦРП | КР | подряд | замена рубильников – 3 шт. | 22,40 | смета №61 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 32 от 31.05.19. |  | 22,40 |
| 2.62 | квартал Профсоюзный | ТП №265, ф.6-15-130, от ПС КСК через РП-6 | КР | подряд | замена рубильников – 3 шт. | 22,40 | смета №62 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 36 от 05.06.19. |  | 22,40 |
| 2.63 | 1-я Горбольница | ТП №408, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 471,80 | смета №48 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 37 от 11.06.19. |  | 471,80 |
| 2.64 | 4 участок | ТП №431, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 3 шт. | 220,70 | смета №49 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 46 от 03.07.19. |  | 220,70 |
| 2.65 | район бывшей Баннопрачечной | ТП №521, ф.6-13-Ц от ПС Новоленинская | КР | подряд | замена рубильников – 2 шт. | 14,90 | смета №63 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 49 от 05.07.19. |  | 14,90 |
| 2.66 | Центр города | ТП №441, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 465,80 | смета №50 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний №52 от 08.07.19. |  | 465,80 |
| 2.67 | Центр города | ТП №442, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -7 шт. | 465,80 | смета №51 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 39 от 18.06.19. |  | 465,80 |
| 2.68 | микрорайон №1 | ТП №327, ф.6-8-327, от ПС КСК через РП-3 | КР | подряд | замена камер КСО – 4 шт. | 453,10 | смета №68 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 55 от 10.07.19. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 2.69 | Центр города | ТП №453, ф.6-12-С, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 154,30 | смета №52 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 59 от 12.07.19. |  | 154,30 |
| 2.70 | Центр города | ТП №469, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -6 шт. | 440,50 | смета №53 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 61 от 15.07.19. |  | 440,50 |
| 2.71 | район парка Горького | ТП №481, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 467,90 | смета №54 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 63 от 17.07.19. |  | 467,90 |
| 2.72 | Центр города | ТП №485, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -8 шт. | 493,80 | смета №55 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 65 от 19.07.19. |  | 493,80 |
| 2.73 | район 1-й Горбольницы | ТП №507, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 4 шт. | 266,20 | смета №56 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 66 от 22.07.19. |  | 266,20 |
| 2.74 | район ш. 7 Ноября | ТП №615, ф.6-14-Жд, от ПС Комсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 5 шт. | 345,60 | смета №57 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 26 от 08.05.19. |  | 345,60 |
| 2.75 | квартал Профсоюзный | ТП №131(275), ф.6-14-131, от ПС Химзаводская, через РП-11 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 477,20 | смета №58 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 32 от 23.05.19. |  | 477,20 |
| 2.76 | микрорайон №2 | ТП №341, ф.6-14-341, от ПС КСК, через РП-6 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 477,20 | смета №59 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов. Лист осмотра. Протокол испытаний № 27 от 20.05.19. |  | 477,20 |
| Капитальный ремонт строительной части ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.77 | район Спасстанции | ТП №481, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 274,00 | смета №102 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 274,00 |
| 2.78 | 2 микрорайон | ТП №507, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 193,80 | смета №104 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 193,80 |
| 2.79 | район ДК Ленина | ТП№№581, ф.6-13-Б, от ПС Комсомолец | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 403,60 | смета №106 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 403,60 |
| 2.80 | район ш. 7 Ноября | ТП №600, ф.6-22-Мц, от ПС Комсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 436,40 | смета №107 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 436,40 |
| 2.81 | центр города | ТП №441, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 327,10 | смета №100 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 327,10 |
| 2.82 | центр города | ТП №485, ф.6-16–14МР, от ПС Городская | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 287,30 | смета №103 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 287,30 |
| 2.83 | 10 школа | ТП №464, ф.6-6-464, от ПС Городская, через РП-10 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 444,80 | смета №101 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 444,80 |
| 2.84 | район ш. Комсомолец | ТП№548, ф.6-19-Быт, от ПС Комсомолец через ПС-9 ш.Комсомолец(ОАО СУЭК) | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 448,40 | смета №105 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 448,40 |
| 2.85 | район Спасстанции | ТП№247, ф.6-14-Б, от ПС Новоленинская через РП-1 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 142,90 | смета №99 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов |  | 142,90 |
|  |  | ИТОГО по г.Ленинск-Кузнецкий: |  |  |  | 70 017,50 |  |  |  |  |
| 3 | г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капремонт ВЛ 6(10) кВ |  |  |  | 8 602,00 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф. В-12 (В-20) ПС Восточная | КР | подряд | Замена опор – 18 шт., провода – 812 м | 1 247,00 | Смета № 1 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1. Паспорт ВЛ. Листок обхода от 24.08.19 |  | 1 247,00 |
| 3.1.2 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф.2-31, РП-2 ПС Мирная | КР | подряд | Замена провода – 570 м | 496,00 | Смета № 2 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1а. Паспорт ВЛ. Листок обхода от 02.08.18 |  | 496,00 |
| 3.1.3 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф. 8-13, РП-8 ПС Заискитимская | КР | подряд | Замена опор -7 шт., провода – 230 м | 353,00 | Смета № 3 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №3. Паспорт ВЛ. Листок обхода от 06.11.18. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 01.08.16. | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.1.4 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф. ЗСК-24 ПС Заскитимская | КР | подряд | Замена опор -12 шт., провода – 710 м | 1 091,00 | Смета № 4 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №4. Паспорт ВЛ. Листок обхода от 06.05.18. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 01.08.16. |  | 1 091,00 |
| 3.1.5 | 1сетевой район | ВЛ-10 кВ ф. ЗСК-4 ПС Заискитимская | КР | подряд | Замена опор - 12 шт., провода – 710 м | 1 091,00 | Смета № 5 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №5. Листок обхода от 06.05.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 01.08.2016. |  | 1 091,00 |
| 3.1.6 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф. М-27/2-22 ПС Мирная | КР | подряд | Замена опор – 22 шт., провода – 1100 м | 1 690,00 | Смета № 6 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №6. Паспорт ВЛ. Отчет по результатам комплексного обследования ВЛ-10 кВ ф.М-27/2-22 от 2015 года. |  | 1 690,00 |
| 3.1.7 | 3 сетевой район | ВЛ-6 кВ ф. Стром.19 ПС Стромавтомаш | КР | подряд | Замена провода – 2605 м | 2 269,00 | Смета № 7 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №7. Листок обхода от 15.10.2018 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.1.8 | 3 сетевой район | ВЛ-6 кВ ф. ПТФ-7 ПС «Птицефабрика | КР | подряд | Замена провода – 419 м | 365,00 | Смета № 8 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №8. Листок обхода от 22.10.2018г. | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра, не укзаны номера опор от которой будет происходить замена провода и до какой. На схеме не указана длина фидера. | 0,00 |
| 3.2 |  | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 50 517,00 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 120 р.1ф. 19-17, РП-19 ПС Мирная ул.Иркутская, 1-я Заречная | КР | подряд | Замена опор – 7 шт., провода – 220 м | 368,00 | Смета № 9 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №9. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 10.06.2016 |  | 368,00 |
| 3.2.2 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 135 р.6,8,9 ф.М-28 ПС Мирная ул.Гагарина, Тухачевского, Энергетиков, Коксохимическая | КР | подряд | Замена опор – 30 шт., провода – 970 м | 1 622,00 | Смета № 10 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №10. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 31.08.2016. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.3 | 1 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 372 р.5 ф.2-31, РП-2 ПС Мирная ул.Кавалерийская, Кирчанова, Соборная Сиб.Гвардейцев | КР | подряд | замена опор – 29 шт, провода – 970 м | 1 622,00 | Смета № 11 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №11. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 09.09.2016. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.4 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 431, ф. М-36, ПС Мирная, ул.Суховская, 9Января, пер. Краснофлотский, Сиб.Гвардейцев, Краснофлотская, Новосибирская | КР | подряд | Замена опор -35 шт., провода – 980 м | 1 639,00 | Смета № 12 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №12. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 15.07.2018. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.5 | 1сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 669, ф.2-31, РП -2 ПС Мирная, ул.Трофимова, Степанова, Луговая, б-р Пионерский | КР | подряд | Замена опор 33 шт., провода – 1140 м | 1 906,00 | Смета №13 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №13. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 15.07.2018 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.6 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 134 руб. 1,6,7,8 ф. М-34 ПС Мирная, ул.Каменская, Гагарина, 9 Января, Энергетиков | КР | подряд | Замена опор – 34 шт., провода – 1019 м | 1 704,00 | Смета № 14 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №14. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 31.08.2016 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.7 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 99 ф.41-16, РП-41 ПС Лапина ул. 3,4,5 Заречные | КР | подряд | Замена опор – 20 шт., провода -700 м | 1 170,00 | Смета № 15 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №15. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 01.06.2016 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.8 | 1сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 702 ф.19-17, РП – 19 ПС Мирная ул. 1-я Заречная | КР | подряд | Замена опор – 13 шт., провода – 470 м | 787,00 | Смета № 16 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №16. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 05.08.2016 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.9 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4 от ТП 105 руб.3,4 ф. ЗП-14 ПС Западная, ул.Якимова, Совхозная, пер. Ближний, Достоевского, Угловая, пер. Высоковольтный | КР | подряд | Замена провода – 1300 м, 440м | 1 803,00 | Смета №17 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №17. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2018 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.10 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 187 ф. 13-17, РП-13 ПС Космическая Тюменская, Нерчинская, Беловская, Бийская, ул. Прокопьевская | КР | подряд | Замена опор – 37 шт., провода – 1240 м | 2 073,00 | Смета № 18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №18. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2018 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.11 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 ф.2-27, РП-2 ПС Мирная ул. Большевистская | КР | подряд | замена опор – 33 шт., провода – 880 м | 1 471,00 | Смета № 19 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №19. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 13.08.2015 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.12 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 40 ф. М-41 ПС Мирная ул.Максименко, Красильникова, Кирчанова, Тимирязева, Краснознаменная | КР | подряд | замена опор -28 шт., провода – 940 м | 1 572,00 | Смета №20 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №20. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор май 2018 г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.13 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 422 ф. 4-6, РП- 4 ПС Космическая ул. Западная, Азотная, Искитимская наб. | КР | подряд | Замена опор – 30 шт., провода – 900 м | 1 505,00 | Смета №21 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №21. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор май 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.14 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 426, ф. Ю-22, ПС Южная, ул. Чукотская, 2-я,3-я Чукотская, Таврическая | КР | подряд | замена опор – 28 шт., провода – 870 м | 1 455,00 | Смета №22 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №22. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 17.07.2018г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.15 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 470, ф.13-17, РП-13, ПС Космическая ул.Крутая, пер. Южный, ул.Киевская, Лесная, Сиб.Гвардейцев | КР | подряд | замена опор -28 шт., провода – 1000 м | 1 672,00 | Смета № 23 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №23. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор июнь 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.16 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 61, ф. М-41, ПС Мирная ул.Трофимова, Радужная, Солнечная, пер. Дальний, Конструкторская, Тракторная | КР | подряд | замена опор -21 шт., провода – 740 м | 1 237,00 | Смета № 24 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №24. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор май 2018г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.17 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 77 р.2, ф. Н-38 ПС Новая ул.Артиллерийская, Гоголя, пер. Февральский, пер. Профсоюзный | КР | подряд | замена опор -46 шт., провода – 1660м | 2 776,00 | Смета № 25 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №25. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 29.06.2016г. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор 2016г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.18 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 67, ф.13-17, РП-13, ПС Космичаская ул.Фрунзе, Гвардейская, Крутая, Большевистская, Гагарина, Сиб.Гвардейцев | КР | подряд | замена опор – 30 шт., провода – 1100 м | 1 839,00 | Смета № 26 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №26. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.19 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 701 ф. 4-6, РП-4 ПС Космическая ул.Гагарина, Фрунзе, Искитимская наб., Крутая | КР | подряд | замена опор – 13 шт., провода – 366 м | 612,00 | Смета № 27 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №27. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор июль 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.20 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 703, ф.4-6, РП-4 ПС Космическая ул. Лесная, пер. Крутой, Искитимская наб., Сухоискитимская, Сиб.Гвардейцев | КР | подряд | замена опор – 21 шт., провода – 700 м | 1 170,00 | Смета № 28 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №28. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор июнь 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.21 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 706 ф. М-41, ПС Мирная ул. Ботаническая, Радужная, Трофимова, литейная | КР | подряд | замена опор – 24 шт., провода – 660 м | 1 104,00 | Смета № 29 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №29. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор июнь 2017г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.22 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 707, ф. 13-1, РП – 13, ПС Космическая ул. Большевистская, Беловская, Прокопьевская, Тюменская, пер. Сквозной, ул.Западная | КР | подряд | замена опор – 18 шт., провода – 600 м | 1 003,00 | Смета № 30 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №30. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.23 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 709, ф.2-27, РП – 2, ПС Мирная ул. Енисейская, Соборная, Гвардейская, пер. Большевистский, ул.Гагарина | КР | подряд | замена опор – 30 шт., провода – 900 м | 1 505,00 | Смета № 31 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №31. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.24 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 710, ф. 2-16, РП-2, ПС Мирная ул.Енисейская, Соборная, пер. Енисейский, Большевистская, Спортивная | КР | подряд | замена опор – 31 шт., провода -970 м | 1 622,00 | Смета № 32 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №32. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.25 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 87, ф.13-17, РП -13, ПС Космическая ул.Челябинская, Западная, Бийская, Тюменская, Алтайская | КР | подряд | замена опор – 26 шт., провода – 900 м | 1 505,00 | Смета №33 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №33. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от июля 2018г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.26 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 93 ф. М-29, ПС Мирная ул. Ивановская, Смольная | КР | подряд | Замена опор – 24 шт., провода – 830 м | 1 388,00 | Смета № 34 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №34. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от мая 2019г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.27 | 4 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1492 ф. Лат.21 ПС Латышевская ул.Земляничная | КР | подряд | замена опор – 16 шт., провода - 560 м | 936,00 | Смета № 35 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №35. Паспорт ВЛ. Акт проверки состояния ж/б опор и пасынков от 19.09.17 Листок обхода от 19.02.19 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.28 | 4 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 1493 ф.Сев.9 ПС Латышевская, ул. Семеновская, Каракумская, Степная, Дозорная, Ручейная, Целинная, Раздольная | КР | подряд | Замена опор – 25 шт., провода – 935 м | 1 563,00 | Смета № 36 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №36. Акт проверки состояния ж/б опор и пасынков от 23.08.2017г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 20.11.15 | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.2.29 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 5 руб.4,8 ф. ЗП-5 ПС Западная ул. Луначарского, Тельбесская, Угловая | КР | подряд | замена опор – 30 шт., провода – 700 м | 1 170,00 | Смета № 37 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №37. Паспорт ВЛ. Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор от 2018 г. | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.30 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 434 р.8 ф. 16-8, РП-16 ПС Новая ул. Сарыгина,17 | КР | подряд | замена опор – 4 шт., провода – 120м | 201,00 | Смета № 38 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №38. Паспорт ВЛ. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 04.08.16 | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.2.31 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1026 ф.32-17, РП-32, ПС Рудничная ул. Согласия, Январская, Обороны, Единства | КР | подряд | замена опор – 27 шт., провода – 1101м | 1 841,00 | Смета № 39 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №39. Паспорт ВЛ. Акт проверки состояния ж/б опор и пасынков от 27.06.19 |  | 1 841,00 |
| 3.2.32 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1000 ф. Сев.24 ПС Северная пер. 1,2,4 Мирный | КР | подряд | замена опор – 4 шт., провода – 160м | 268,00 | Смета № 40 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №40. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 26.06.2017 |  | 268,00 |
| 3.2.33 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1018 ф. Сев.24 ПС Северная ул. Мартовская, Холодный ключ, Макеевская | КР | подряд | замена опор – 24 шт., провода -920м | 1 538,00 | Смета № 41 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №41. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 23.06.19 |  | 1 538,00 |
| 3.2.34 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1024 ф.32-17 ПС Рудничная ул.Стволовая, Четырехрядная, Ногинская | КР | подряд | замена опор – 14 шт., провода – 660 м | 1 104,00 | Смета № 42 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №42. Паспорт ВЛ. Листок обхода от 27.06.19. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 21.06.19 |  | 1 104,00 |
| 3.2.35 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1065 ф. Сев.24 ПС Северная ул. Нахимова, Коперная | КР | подряд | замена опор - 4 шт., провода – 220 м | 368,00 | Смета № 43 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №43. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 28.05.19 |  | 368,00 |
| 3.2.36 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1069 ф. Сев.14 ПС Северная ул. Барабинская, Кулибина | КР | подряд | замена опор – 18 шт., провода -792 м | 1 324,00 | Смета № 44 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №44. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 26.09.18 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.37 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1156 р.16 ф. 28-15, РП-28, ПС Центральная ул. Канская | КР | подряд | замена опор – 13 шт., провода – 682 м | 1 140,00 | Смета № 45 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №45. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 23.09.19 | Приказ Минэнерго от 25.10.2017 №1013 Правила организации ТО и РП: количество заменяемых опор на участке не должно превышать более 50% протяженности ВЛ, замена провода на большее сечение или большей механической прочности на участках более 30% протяженности ВЛ. | 0,00 |
| 3.2.38 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 246 ф.Центр.7 ПС Центральная ул. Багратиона, Осипенко, Бетховена | КР | подряд | замена опор – 5 шт., провода – 240 м | 401,00 | Смета № 46 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №46. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 15.09.17 |  | 401,00 |
| 3.2.39 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 255 ф. 5-11, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. Рекордная, Инициативная | КР | подряд | замена опор – 4 шт., провода – 110 м | 184,00 | Смета №47 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №47. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 26.06.17 |  | 184,00 |
| 3.2.40 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 289 ф. 18-11, РП-18 ПС Новая ул. Тургенева, Халтурина, Спартака, Обнорского | КР | подряд | замена опор – 6 шт., провода – 209 м | 349,00 | Смета № 48 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №48. Паспорт ВЛ. Акт измерения загнивания деталей деревянных опор от 29.05.19 |  | 349,00 |
| 3.3 |  | Капремонт монтажной части ТП |  |  |  | 28 200,00 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 1 сетевой район | ТП 64 ф.2-31, РП-2 ПС Мирная ул. Гвардейская | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 450,00 | Смета № 49 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №49. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.19 года. Протокол испытаний № 06/826-18 |  | 450,00 |
| 3.3.2 | 1 сетевой район | ТП 83 ф.ЦРП-24 ЦРП, ЭС ГРЭС ул. Чкалова,6а | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -8 шт. | 754,00 | Смета № 50 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №50. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.19 года. Протокол испытаний № 05-223-19 | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.3 | 1 сетевой район | ТП 155 ф. ЦРП-3, ЦРП ЭС ГРЭС пр. Кузнецкий,38 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 – 3 шт. | 313,00 | Смета № 51 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №51. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.19 года. Протокол испытаний № 23/826-17. |  | 313,00 |
| 3.3.4 | 1 сетевой район | ТП 555 ф. 13-13, РП-13 ПС Космическая ул. Космическая, 18а | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 769,00 | Смета № 52 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №52. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.19 года. Протокол испытаний № 26-226-17. |  | 769,00 |
| 3.3.5 | 4 сетевой район | ТП 1403 ф.53-6, РП-53 ПС 30Кедровская ул.Стахановская, 23а | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 – 7 шт. | 768,00 | Смета № 53 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №53. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 12.02.19 года. Протокол испытаний № 06-585-17. |  | 768,00 |
| 3.3.6 | 1 сетевой район | ТП 109 ф.17-17, РП-17, ПС Западная пр.Кузнецкий,69 | КР | подряд | Замена ячеек КСО в - 4 шт. | 600,00 | Смета № 54 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №54. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 13-226-19. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.7 | 1 сетевой район | ТП 123 ф. ЦРП-24, ЦРП, ЭС ГРЭС ул.Черняховского,6 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 3шт. | 615,00 | Смета № 55 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №55. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 14.02.2019 года. Протокол испытаний № 4210. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.8 | 1 сетевой район | ТП 142 ф. ЦРП-13, ЦРП, ЭС ГРЭС ул. Красноармейская, 132а | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт. | 928,00 | Смета № 56 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №56. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 06.02.19 года. Протокол испытаний № 3764. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.9 | 1 сетевой район | ТП 329 ф. 9-9, РП-9 ПС Мирная пр.Ленина,76б | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 790,00 | Смета № 57 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №57. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 27-585-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.10 | 1 сетевой район | ТП 337 ф. 6-7 РП-6, ПС Мирная ул.Гагарина,132 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 790,00 | Смета №58 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №58. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 12.02.2019 года. Протокол испытаний № 29-585-16. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.11 | 1 сетевой район | ТП 362 ф.ЗСК-4,24 ПС Заискитимская ул.Волгоградская,43 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 6 шт. | 938,00 | Смета №59 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №59. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 06-585-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.12 | 1 сетевой район | ТП 364 ф.6-10, РП-6 ПС Мирная ул.Терешковой, 24а | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 790,00 | Смета №60 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №60. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 08-226-19. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.13 | 1 сетевой район | ТП 460 ф. 2-6, 2-11, РП-2 ПС Мирная пр.Ленина,56 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 8 шт. | 1 211,00 | Смета № 61 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №61. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 48-226-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.14 | 1сетевой район | ТП 481, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,20 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 790,00 | Смета №62 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №62. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 39-524-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.15 | 1 сетевой район | ТП 514 ф.2-12,2-25 РП 2 ПС Мирная пр.Ленина,61 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5шт. | 1 011,00 | Смета № 63 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №63. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 22-226-17. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.16 | 2 сетевой район | ПП-5 ф.25-23, РП-25 ПС Транзитная ул.Красноармейская | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 4 шт. | 497,00 | Смета № 64 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №64. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 15-725-17. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.17 | 2 сетевой район | ТП 11 ф. Н-24 ПС Новая пр.Кузнецкий,228 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 823,00 | Смета № 65 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №65. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 26/826-17. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.18 | 2 сетевой район | ТП 585, ф. 20-13, РП-20 ПС Космическая, ул. Радищева,4а | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 8 шт. | 1 111,00 | Смета № 66 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №66. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 3913. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.19 | 2 сетевой район | ТП 68 ф. 16-11, РП-16 ПС Новая ул. Рукавишникова,40 | КР | подряд | Замена ячеек ЩО – 3 шт. | 245,00 | Смета № 67 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №67. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 34-226-17. |  | 245,00 |
| 3.3.20 | 2 сетевой район | ТП 801, ф.21-9, 21-12, РП-21, ПС Заводская пр.Молодежный,15 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 8 шт. | 1 374,00 | Смета № 68 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №68. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 27-826-19. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.21 | 2 сетевой район | ТП 810, ф. 21-6, 21-11, РП-21, ПС Заводская пр.Молодежный,12 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 8 шт. | 1 374,00 | Смета № 69 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №69. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 3915. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.22 | 2 сетевой район | ТП 87 ф.13-17, РП-13 ПС Космическая ул. Бийская | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 8 шт. | 1 493,00 | Смета № 70 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №70. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 09-725-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.23 | 3 сетевой район | ТП 1156 ф. 28-15, РП-28 ПС Центральная ул. Нахимова,32 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 4шт. | 1 058,00 | Смета №71 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №71. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.19. Протокол испытаний № 16-226-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.24 | 3сетевой район | ТП 223 ф.5-7, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировский р-н ул. 40 лет Октября,20 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 5 шт. | 751,00 | Смета № 72 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №72. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.19. Протокол испытаний № 14/826-17. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.25 | 3 сетевой район | ТП 230 ф. 7-13, РП-7 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. 40 лет Октября,3 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 4 шт. | 595,00 | Смета № 73 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №73. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.19. Протокол испытаний № 09-585-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.26 | 3сетевой район | ТП 249 ф. Стром-19 ПС Стромавтомаш ул. Сурикова,62 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 3 шт. | 463,00 | Смета № 74 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №74. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.19. Протокол испытаний № 06-524-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.27 | 3 сетевой район | ТП 252 ф.5-9, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. Гурьевская,16 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 – 2 шт. | 166,00 | Смета № 75 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №75. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.19. Протокол испытаний № 13-585-17. |  | 166,00 |
| 3.3.28 | 3 сетевой район | ТП 253 ф. 5-9, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. Инициативная, 50а | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 3 шт. | 463,00 | Смета № 76 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №76. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 14.02.19. Протокол испытаний № 13-226-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.29 | 3 сетевой район | ТП 1008 ф.23-10, 23-11 РП-23, ПС Рудничная, ул. Сосновый бульвар, кардиоцентр | КР | подряд | Замена ячеек КСО -8 шт. | 1 473,00 | Смета № 77 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №77. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 21-585-17. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.30 | 3 сетевой район | ТП 1181 ф.29-7,29-16 РП-9, ПС Центральная пр. Шахтеров,48 | КР | подряд | Замена ячеек КСО – 6 шт. | 748,00 | Смета № 78 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №78. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 21-524-18. | Перенесмти в ИПР. Полная замена ячеек. | 0,00 |
| 3.3.31 | 3 сетевой район | ТП 106 ф. ГРЭС-38, ЭС ГРЭС ул. Елыкаевская,73 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт. | 130,00 | Смета № 79 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №79. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 22/826-18. |  | 130,00 |
| 3.3.32 | 3 сетевой район | ТП 107 ф. ГРЭС-38 ЭС ГРЭС ул.Береговая,92 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт. | 130,00 | Смета № 80 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №80. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 21-585-18. |  | 130,00 |
| 3.3.33 | 3 сетевой район | ТП 224 ф.7-9, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 лет Октября, 10 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 280,00 | Смета № 81 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №81. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 04-524-17. |  | 280,00 |
| 3.3.34 | 3 сетевой район | ТП 237 ф.ТЭЦ-10, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова,18 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 146,00 | Смета № 82 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №82. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 23-226-17. |  | 146,00 |
| 3.3.35 | 3 сетевой район | ТП 240 ф.5-2, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Рекордная,11 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт. | 269,00 | Смета № 83 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №83. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 4174. |  | 269,00 |
| 3.3.36 | 3 сетевой район | ТП 269 ф.18-10 РП-18, ПС Стромавтомаш ул.Стройгородок,4 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 231,00 | Смета № 84 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №84. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 08-585-18. |  | 231,00 |
| 3.3.37 | 3 сетевой район | ТП 270 ф. 5-11, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировског р-на ул.Инициативная,45 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 181,00 | Смета № 85 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №85. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 12.02.2019 года. Протокол испытаний № 3837. |  | 181,00 |
| 3.3.38 | 3 сетевой район | ТП 279 ф.5-12, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Рекордная,40 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт. | 228,00 | Смета №86 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №86. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.01.2019 года. Протокол испытаний № 08-524-18. |  | 228,00 |
| 3.3.39 | 3 сетевой район | ТП 295 ф. 5-9, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова,16 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт. | 256,00 | Смета № 87 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №87. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 36-725-16. |  | 256,00 |
| 3.3.40 | 3 сетевой район | ТП 309 ф.7-8, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 лет Октября, 19 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт. | 129,00 | Смета № 88 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №88. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 4249. |  | 129,00 |
| 3.3.41 | 3 сетевой район | ТП 314 ф. 7-9, РП-7 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Потемкина, 8а | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 266,00 | Смета № 89 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №89. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 07.02.2019 года. Протокол испытаний № 4224. |  | 266,00 |
| 3.3.42 | 3 сетевой район | ТП 1007 ф.23-10,23-11 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Сосновый бульвар, кардиоцентр | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -10 шт. | 676,00 | Смета № 90 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №90. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 09-226-17. |  | 676,00 |
| 3.3.43 | 3 сетевой район | ТП 278 ф. 5-12, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Инициативная,70 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -6 шт. | 559,00 | Смета № 91 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №91. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.02.2019 года. Протокол испытаний № 12-585-17. |  | 559,00 |
| 3.3.44 | 3 сетевой район | ТП 308 ф.7-8, РП-8, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Леонова, 3а | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -6 шт. | 568,00 | Смета № 92 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №92. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.02.2019 года. Протокол испытаний № 3991. |  | 568,00 |
| 3.4 |  | Капремонт РУ до 1000 В |  |  |  | 3 365,00 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 1 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 387: РУ939,940,944,945 ф.ЗП-20 ПС Западная | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 4 шт. | 185,00 | Смета № 102 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №102. Листы осмотра от 10.06.19 |  | 185,00 |
| 3.4.2 | 1 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 55: РУ 766 ф.ЦРП-24, ЭС ГРЭС | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 48,00 | Смета № 103 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №103. Листок осмотра от 09.08.19. |  | 48,00 |
| 3.4.3 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 867 РУ 1745,1748,1749, 1750, 1752, Ф.27-16 РП-27, ПС Ягуновская ул.Белозерная 33,40,44, 44а, 44б | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 5 шт. | 267,00 | Смета № 104 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №104. Листы осмотра от 04.02.2019г, от 10.02.19 |  | 267,00 |
| 3.4.4 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 865 РУ 1743,1746,1747 ф.27-16 ПС Ягуновская, ул. Барнаульская27, Белозерная | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 3 шт. | 183,00 | Смета №105 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №105. Листы осмотра от 04.02.19 |  | 183,00 |
| 3.4.5 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 112 РУ 48,49,95,101,1310,235 ф.16-11, РП-16 ПС Новая пр.Ленина | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 6 шт. | 292,00 | Смета № 106 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость. Лист осмотра от 11.02.19 |  | 292,00 |
| 3.4.6 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 171 РУ 583 ф. Н-21 ПС Новая ул.Мичурина | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 50,00 | Смета № 107 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №107. Лист осмотра от 12.08.19. |  | 50,00 |
| 3.4.7 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от П 174 РУ 586 ф. 16-11 РП 16 ПС Новая пр.Кузнецкий | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 45,00 | Смета № 108 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №108. Лист осмотра от 12.08.2019. |  | 45,00 |
| 3.4.8 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 191 РУ 637,587,390 ф. 16-11 ПС Новая пр.Новая | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 3 шт. | 134,00 | Смета № 109 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №109. Лист осмотра от 12.09.2019. |  | 134,00 |
| 3.4.9 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 344 РУ 1391 ф.2-23 РП-2 ПС Мирная пр. Ленина | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 45,00 | Смета № 110 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №110. Лист осмотра от 12.08.2019. |  | 45,00 |
| 3.4.10 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 345 РУ 799,798 ф.2-23, РП-2 ПС Мирная пр.Ленина, Мичурина | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 2 шт. | 90,00 | Смета № 111 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №111. Листы осмотра от 12.08.19. |  | 90,00 |
| 3.4.11 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 3 РУ 328,329,330,333,334,964, 1405,1404 ф. Н-21 ПС Новая пр.Кузнецкий | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 8 шт. | 335,00 | Смета №112 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №112. Листы осмотра от 04.07.19. |  | 335,00 |
| 3.4.12 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 87 РУ 50,98 ф. 13-17 РП -13 ПС Космическая ул. Бийская | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 2 шт. | 90,00 | Смета № 113 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №113. Листы осмотра от 04.07.19. |  | 90,00 |
| 3.4.13 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 422 РУ51,97 ф. 4-6 РП- 4 ПС Космическая ул.Западная | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 2 шт. | 90,00 | Смета № 114 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №114. Листы осмотра от 04.07.19. |  | 90,00 |
| 3.4.14 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 440 РУ1421, 1424, 1423, 1551, 1550, 287, 1785 ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул.Сиб.Гвардейцев, пр.Кузнецкий | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 7 шт. | 332,00 | Смета №115 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №115. Листы осмотра от 08.02.19. |  | 332,00 |
| 3.4.15 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 445 РУ 1580, ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул. Пролетарская, Федоровского | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 45,00 | Смета № 116 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №116. Лист осмотра от 29.04.2019. |  | 45,00 |
| 3.4.16 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 446 РУ 1578,1579 ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул.Сиб.Гвардейцев | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 2 шт. | 100,00 | Смета №117 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №117. Листы осмотра от 29.04.2019 |  | 100,00 |
| 3.4.17 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 125 РУ 378, ф. 4-11 РП-4 ПС Космическая ул. 4-я Цветочная,15 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 45,00 | Смета № 118 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №118. Лист осмотра от 10.07.2019 |  | 45,00 |
| 3.4.18 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 165 РУ 431,202 ф. 4-10, РП-4 ПС Космическая ул.Патриотов | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 2 шт. | 90,00 | Смета № 119 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №119. Листы осмотра от 15.02.2019 |  | 90,00 |
| 3.4.19 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 453 РУ 201 ф.4-11, РП- 4, ПС Космическая, ул. Тюленина,13 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов -1 шт. | 51,00 | Смета № 120 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №120. Лист осмотра от 23.05.2019 |  | 51,00 |
| 3.4.20 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 196 РУ 364 ф. 4-14, РП-4 ПС Космическая ул. Базовая,14 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 45,00 | Смета № 121 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №121. Лист осмотра от 18.04.2019 |  | 45,00 |
| 3.4.21 | 3 сетевой район | РУ до1000В от ТП 229 РУ 1400 ф.7-12, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 49,00 | Смета №122 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №122. Лист осмотра от 04.02.2019г. |  | 49,00 |
| 3.4.22 | 3 сетевой район | РУ до1000В от ТП 231 РУ 1255,1256,1345,1346 ф.7-2, 7-13, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировский район | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 4 шт. | 196,00 | Смета № 123 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №123. Лист осмотра от 01.02.2019г. |  | 196,00 |
| 3.4.23 | 3 сетевой район | РУ до1000В от ТП 232 РУ 1690 ф.ТЭЦ-10 ЭС ТЭЦ Кировский район | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 49,00 | Смета № 124 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №124. Лист осмотра от 01.02.2019г. |  | 49,00 |
| 3.4.24 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 236 РУ 502 ф.ТЭЦ-10, ЭС ТЭЦ Кировский район | КР | подряд | Замена кабельных шкафов -1 шт. | 98,00 | Смета № 125 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №125. Лист осмотра от 05.07.2019г. |  | 98,00 |
| 3.4.25 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 268 РУ 1760, ф. 18-10, РП-18, ЭС ТЭЦ Кировский район | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 49,00 | Смета №126 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №126. Лист осмотра от 05.06.2019г. |  | 49,00 |
| 3.4.26 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1182 РУ 2048, ф.29-7 РП-29 ПС Центральная | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 1 шт. | 49,00 | Смета № 127 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №127. Лист осмотра от 13.05.2019г. |  | 49,00 |
| 3.4.27 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1163 РУ 2106, 2108,2109 ф. 28-13, РП-28, ПС Центральная | КР | подряд | Замена кабельных шкафов – 3 шт. | 112,00 | Смета № 128 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №128. Лист осмотра от 08.05.2019г. |  | 112,00 |
| 3.4.28 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1185 РУ 2064, ф.29-8 РП-29 ПС Центральная | КР | подряд | Замена кабельного шкафа – 1 шт. | 49,00 | Смета № 129 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №129. Лист осмотра от 14.06.2019г. |  | 49,00 |
| 3.4.29 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1405 д/с №69 ф. 30Кедр.28 ПС 30Кедровская, ул.8 Марта,3а | КР | подряд | Установка кабельного шкафа – 1 шт. | 38,00 | Смета № 130 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №130. Лист осмотра от 13.05.2019г. |  | 38,00 |
| 3.4.30 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1408 ЦРТДЮ «Светлячок» ф.30Кедр.28,30Кедр.5 ПС 30Кедровская ул.Стадионная,6а | КР | подряд | Установка кабельного шкафа – 1 шт. | 38,00 | Смета № 131 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №131. Лист осмотра от 13.05.2019г. |  | 38,00 |
| 3.4.31 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1460 д/с №237 ф.33Кедр.32, ПС 33Кедровская ул.Греческая деревня | КР | подряд | Установка кабельного шкафа – 1 шт. | 38,00 | Смета № 132 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №132. Лист осмотра от 13.05.2019г. |  | 38,00 |
| 3.4.32 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1483 д/с №3 ф.Пром.10 ПС Промышленновская | КР | подряд | Установка кабельного шкафа – 1 шт. | 38,00 | Смета № 133 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №133. Лист осмотра от 13.05.2019г. |  | 38,00 |
| 3.5 |  | Капремонт монтажной части РП, ПС |  |  |  | 13 309,00 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | РП и Подстанции | РП 12 яч.9,10,11,12 ПС Мирная ул.Соборная,8 | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 4 шт. | 2 536,00 | Смета № 142 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №142. Акт технического освиде-тельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 31.05.17. Протокол испытаний № 1843 от 26.05.11. № 1813 от 26.04.11. № 25-524-17 от 01.06.17 | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.5.2 | РП и Подстанции | РП 10 яч.11,14. ПС Южная, пос. РТС, ул.Муромцева | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 2 шт. | 1 267,00 | Смета № 143 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №143. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 16.05.17. Протокол испытаний № 3621 от 15.10.14 |  | 1 267,00 |
| 3.5.3 | РП и Подстанции | РП 13 яч.11,18 ПС Космическая, ул. Радищева | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 2 шт. | 1 267,00 | Смета № 144 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №144. Акт технического освиде-тельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 11.07.17 года. Протокол испытаний № 37-725-18 от 24.08.18, № 15/826-18 от23.04.18. |  | 1 267,00 |
| 3.5.4 | РП и Подстанции | РП 7 яч.2,11,12 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Инициативная,4 | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 3 шт. | 1 901,00 | Смета № 145 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №145. Акт технического освиде-тельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 15.06.16. Протокол испытаний № 4053 от 28.04.15, № 4054 от 28.10.15. |  | 1 901,00 |
| 3.5.5 | РП и Подстанции | РП 5 яч.2,7,9 ЭС Тэц Кировского р-на ул. Рекордная, хлебозавод №4 | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 3 шт. | 1 901,00 | Смета № 146 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №146. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 04.05.2016. Протокол испытаний № 384 от 21.04.06, № 03-524-18 от 15.02.18. №4052 от 21.10.15 |  | 1 901,00 |
| 3.5.6 | РП и Подстанции | РП 3 яч.7,9,10,12 ПС Восточная, б-р Строителей, 37 | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 4 шт. | 2 536,00 | Смета № 147 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №147. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 10.07.2017 года. Протокол испытаний № 1812 от 21.04.11, №1700 от 12.06.10. № 3714 от 27.02.15, №3716 от 20.02.15. |  | 2 536,00 |
| 3.5.7 | РП и Подстанции | РП 9 яч.7,9,11, ПС Мирная пр. Ленина, 76б | КР | подряд | Замена масляных выключателей на вакуумные - 3 шт. | 1 901,00 | Смета № 148 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №148. Протокола испытаний № 3324 от 17.04.14, № 3323 от 17.04.14. |  | 1 901,00 |
| 3.6 |  | Капремонт АВР 0,4 кВ в ТП |  |  |  | 3 381,00 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 2 сетевой район | ТП 508, ф.3-3, 3-12 РП-3, ПС Восточная б-р Строителей,26 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета № 149 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №149. Карточка подстанции, Протоколы проверки АВР № 1 от 14.03.14, № 2 от 18.03.16, № 3 от 19.03.18. |  | 483,00 |
| 3.6.2 | 1 сетевой район | ТП 511, ф.11-15, РП-11 ПС Восточная пр.Химиков, 24 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета № 150 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №150. Карточка подстанции. Протокол проверки АВР № 43 от 17.07.19. |  | 483,00 |
| 3.6.3 | 1 сетевой район | ТП 514 ф. 2-12, 2-25 РП -2, ПС Мирная пр.Ленина,67 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета №151 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №151. Карточка подстанции. Протокол проверки АВР № 12 от 17.09.14, № 13 от13.09.16, № 14 от 14.09.18, № 11 от 10.09.12, № 10 от 08.09.10 |  | 483,00 |
| 3.6.4 | 1 сетевой район | ТП 572 ф. 18-8,18-9 РП-18, ПС Стромавтомаш ул.Халтурина,39 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета №152 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №152. Карточка подстанции, Протоколы проверки АВР № 2 от 20.07.15, № 3 от 06.09.17, № 4 от 10.09.19 |  | 483,00 |
| 3.6.5 | 1 сетевой район | ТП 577, ф.18-8,18-9 РП-18 ПС Стромавтомаш ул.Инициативная,111 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета № 153 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №153. Карточка подстанции, Протоколы проверки АВР № 24 от 25.10.07, № 25 от 25.08.10, № 26 от 21.10.12, № 27 от 10.08.14, № 28 от 15.09.16, № 29 от 22.10.18 |  | 483,00 |
| 3.6.6 | 1 сетевой район | ТП 623, ф. 3-9,3-10 РП- 3 ПС Восточная б-р Строителей,43 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета № 154 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №154. Карточка подстанции, Протоколы проверки АВР № 20 от 06.10.11, № 1 от 09.10.13, № 22 от 05.10.15, № 23 от 11.10.17, № 24 от 13.10.19 |  | 483,00 |
| 3.6.7 | 1 сетевой район | ТП 651 ф. 3-11,3-14 РП -3 ПС Восточная б-р. Строителей,52 | КР | подряд | Замена контакторов – 3 шт., пусконаладочные работы | 483,00 | Смета № 155 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №155. Карточка подстанции, Протоколы проверки АВР № б/н от 23.01.14, № 2 от 26.01.16 |  | 483,00 |
| 3.7 |  | Капремонт дверных полотен (замена на металл) |  |  |  | 4 260,00 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 1 сетевой район | ТП 517 ф.11-18, РП-11 ПС Восточная, пр. Ленина, 139а | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 156 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №156 |  | 148,00 |
| 3.7.2 | 1 сетевой район | ТП 541 ф.14-2, 14-13 РП-14, ПС Восточная, пр. Октябрьский,83 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 149,00 | Смета №157 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №157 |  | 149,00 |
| 3.7.3 | 1 сетевой район | ТП 486 ф. 12-9,12-12 РП-12, ПС Мирная б-р Строителе, 21. | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 150,00 | Смета № 158 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №158 |  | 150,00 |
| 3.7.4 | 1 сетевой район | ТП 31 ф. 1-18, РП- 1, ЭС ГРЭС ул. Н.Островского8 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 150,00 | Смета № 159 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №159 |  | 150,00 |
| 3.7.5 | 1 сетевой район | ТП 154 ф. ЗП-7 ПС Западная, ул. Дворцовая | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 2 шт. | 111,00 | Смета № 160 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №160 |  | 111,00 |
| 3.7.6 | 1 сетевой район | ТП 674 ф. В-50, В59 ПС Восточная, ул.Марковцева,22 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 161 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №161 |  | 148,00 |
| 3.7.7 | 1 сетевой район | ТП 213 ф.М-36 ПС Мирная, ул. 9 Января,8 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 162 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №162 |  | 148,00 |
| 3.7.8 | 1 сетевой район | ТП 539 ф.М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,38а | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 163 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №163 |  | 148,00 |
| 3.7.9 | 1 сетевой район | ТП 540 ф. М-28, ПС Мирная, ул.Тухачевского,36а | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 4 шт. | 148,00 | Смета № 164 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №164 |  | 148,00 |
| 3.7.10 | 1 сетевой район | ТП 500 ф. М-14, М-73 ПС Мирная, пр.Химиков,4 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 1 шт. | 148,00 | Смета № 165 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №165 |  | 148,00 |
| 3.7.11 | 1 сетевой район | ТП 546 ф.14-4, 14-15 РП -14, ПС Восточная, пр. Ленина,138 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 166 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №166 |  | 148,00 |
| 3.7.12 | 1 сетевой район | ТП 382 ф. 2-12, РП-2, ПС Мирная, пр. Октябрьский,9 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 167 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №167 |  | 148,00 |
| 3.7.13 | 1 сетевой район | ТП 381 ф.9-8, РП – 9, ПС Мирная, пр. Октябрьский,13 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 168 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №168 |  | 148,00 |
| 3.7.14 | 2 сетевой район | ТП 583 ф. 20-18, РП-20 ПС Космическая ул. Радищева,6 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 169 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №169 |  | 148,00 |
| 3.7.15 | 2 сетевой район | ТП 555 ф.13-13, РП-13, ПС Космическая, пр.Космическая,18 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 170 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №170 |  | 148,00 |
| 3.7.16 | 2 сетевой район | ТП 585 ф.20-13, РП-20, ПС Космическая, ул. Радищева,4а | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 171 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №171 |  | 148,00 |
| 3.7.17 | 2 сетевой район | ТП 94, ф.Н-7, ПС Новая, ул. 2я Камышенская | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 172 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №172 |  | 148,00 |
| 3.7.18 | 2 сетевой район | ТП 581 ф. 20-5,20-6 РП-20, ПС Космическая, ул. Патриотов,35 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 173 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №173 |  | 148,00 |
| 3.7.19 | 2 сетевой район | ТП 322 ф. М-41 ПС Мирная, ул. Буденного,33 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 2 шт. | 148,00 | Смета № 174 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №174 |  | 148,00 |
| 3.7.20 | 2 сетевой район | ТП 801 ф.21-9,21-12, РП-21, ПС Заводская, пр. Моложежный,15 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 175 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №175 |  | 148,00 |
| 3.7.21 | 2 сетевой район | ТП 802 ф.39-7,39-16 РП-21, ПС Заводская, пр. Молодежный,7 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 176 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №176 |  | 148,00 |
| 3.7.22 | 2 сетевой район | ТП 1013 ф. 32-5,32-15, РП-32, ПС Рудничная, пр.Шахтеров,93 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 177 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №177 |  | 148,00 |
| 3.7.23 | 2 сетевой район | ТП 1068 ф. Сев.14 ПС Северная, ул. Минина-Пожарского, 1а | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 178 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №178 |  | 148,00 |
| 3.7.24 | 2 сетевой район | ТП 313 ф. 7-11 РП- 7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 Лет Октября,2 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 179 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №179 |  | 148,00 |
| 3.7.25 | 2 сетевой район | ТП 1178 ф. 28-17, РП-28, ПС Центральная, пр. Шахтеров,14 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 180 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №180 |  | 148,00 |
| 3.7.26 | 2 сетевой район | ТП 1169 ф.29-14 РП-29, ПС Центральная, пр. Шахтеров,61б | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 181 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №181 |  | 148,00 |
| 3.7.27 | 2 сетевой район | ТП 1128 ф. Ц-4, ПС Центральная, ул.Проездная,2 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 182 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №182 |  | 148,00 |
| 3.7.28 | 2 сетевой район | ТП 1215 ф.30-10, 29-12 РП- 30, РП-29, ПС Центральная, Встроено в РП-33, ВОСТ НИИ | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 3 шт. | 148,00 | Смета № 183 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №183 |  | 148,00 |
| 3.7.29 | 2 сетевой район | ТП 1106 ф. Центр.7 ПС Центральная, пер. Клубный,1 | КР | подряд | Замена деревянных дверных полотен на металлические – 4 шт. | 148,00 | Смета № 184 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №184 |  | 148,00 |
| 3.8 |  | Капремонт полов в ТП, РП |  |  |  | 6 720,00 |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 1 сетевой район | ТП 236 Ф.ТЭЦ-10 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова,13 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138,00 | Смета № 185 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №185 |  | 138,00 |
| 3.8.2 | 1 сетевой район | ТП 1023 ф. 32-17, РП-32, ПС Рудничная, ул. Спутников,1 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138,00 | Смета № 186 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №186 |  | 138,00 |
| 3.8.3 | 1 сетевой район | ТП 1106 ф. Центр.7ПС Центральная, пер. Клубный,1 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138,00 | Смета № 187 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №187 |  | 138,00 |
| 3.8.4 | 1 сетевой район | ТП 416, ф, ф.20-10, РП-20, ПС Космическая, ул.в.Волошиной,24 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 188 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №188 |  | 335,00 |
| 3.8.5 | 1 сетевой район | ТП 196 ф.4-14, РП-4, ПС Космическая, ул.Космическая,1а | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138,00 | Смета № 189 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №189 |  | 138,00 |
| 3.8.6 | 1 сетевой район | ТП 454 ф.4-12, РП-4, ПС Космическая, ул.Базовая,5 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 317,00 | Смета № 190 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №190 |  | 317,00 |
| 3.8.7 | 1 сетевой район | ТП 581 ф. 20-5,20-6, РП-20, ПС Космическая, ул.Патриотов,35 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 191 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №191 |  | 335,00 |
| 3.8.8 | 1 сетевой район | ТП 363, ф. ЗСК-4, ЗСК-24, ПС Заискитимская, ул. Волгоградская,43 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 192 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №192 |  | 335,00 |
| 3.8.9 | 1 сетевой район | ТП 362 ф. ЗСК-4, ЗСК-24 ПС Заискитимская, ул. Волгоградская,43 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 193 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №193 |  | 335,00 |
| 3.8.10 | 1 сетевой район | ТП 358, ф. 3-13, 3-18 РП-3, ПС Восточная ул. Волгоградская, тубдиспансер | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 194 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №194 |  | 335,00 |
| 3.8.11 | 1 сетевой район | ТП 359 ф.ЗСК-4, М-60 ПС Заискитимская, Мирная, ул.Волгоградская, ж/д больница | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета №195 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №195 |  | 335,00 |
| 3.8.12 | 2 сетевой район | ТП 328 ф.9-4, РП-9 ПС Мирная, пр. Ленина,81а | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 196 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №196 |  | 335,00 |
| 3.8.13 | 2 сетевой район | ТП 329 ф.9-9 РП-9, ПС Мирная пр.Ленина,77 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 197 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №197 |  | 335,00 |
| 3.8.14 | 3 сетевой район | ТП 195, ф.6-6, РП-6 ПС Мирная, пр.Ленина,99 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 317,00 | Смета № 198 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №198 |  | 317,00 |
| 3.8.15 | 3 сетевой район | ТП 194, ф. 6-6, РП-6 ПС Мирная, ул. Гагарина,136 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 199 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №199 |  | 335,00 |
| 3.8.16 | 3 сетевой район | ТП 202, ф.6-6, РП-6, ПС Мирная, ул. Тухачевского,16 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 353,00 | Смета № 200 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №200 |  | 353,00 |
| 3.8.17 | 3 сетевой район | ТП 203, ф.6-6, Р6, ПС Мирная, ул.Тухачевского,4 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 353,00 | Смета № 201 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №201 |  | 353,00 |
| 3.8.18 | 3 сетевой район | ТП 508, ф.3-3, 3-12 РП-3, ПС Восточная, б-р Строителей,26 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 202 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №202 |  | 335,00 |
| 3.8.19 | 3 сетевой район | ТП 512, ф.11-16,11-15 РП-3, ПС Восточная, пр.Химиков,26 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 203 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №203 |  | 335,00 |
| 3.8.20 | 4 сетевой район | ТП 1461, ф. 33Кедр.31, ПС 33Кедровская, ул. Греческая деревня, 211 ж.р.Кедровка | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета №204 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №204 |  | 335,00 |
| 3.8.21 | 3 сетевой район | ТП 511, ф.11-15, 11-16 РП-11, ПС Восточная, б-р Строителей,36 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 205 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №205 |  | 335,00 |
| 3.8.22 | 2 сетевой район | ТП 148, ф. 4-15, РП-4, ПС космическая, ул.Базовая,1 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335,00 | Смета № 206 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №206 |  | 335,00 |
| 3.8.23 | 3 сетевой район | ТП 1139, ф.Центр.14, ПС Центральная, ул.Абызова,4 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138,00 | Смета № 207 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №207 |  | 138,00 |
| 3.9 |  | Капремонт трансформаторов |  |  |  | 5 447,00 |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 33958, склад КГЭС ул.Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 208 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №208. Протокол № 449 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 06.11.2018г. |  | 152,00 |
| 3.9.2 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № ЕЕТС склад КГЭС, ул. Пришкольная, 6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 153,00 | Смета № 209 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №209. Протокол № 438 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 26.10.2018г. |  | 153,00 |
| 3.9.3 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 28716, склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 210 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №210. Протокол № 507 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 07.12.2018г. |  | 152,00 |
| 3.9.4 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ160 кВА 10/0,4кВ, № 107873(1078873), склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 107,00 | Смета № 211 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №211. Протокол № 50 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 11.03.2019г. |  | 107,00 |
| 3.9.5 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 1004160, склад КГЭС, ул. Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 212 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №212. Протокол № 107 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 19.04.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.6 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ № 852, склад КГЭС, ул. Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 122,00 | Смета № 213 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №213. Протокол № 365 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 19.09.2018г. |  | 122,00 |
| 3.9.7 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ, № 813116, ТП 427 фид. Ю-22 ул. Брестская | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 121,00 | Смета № 214 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №214. Протокол № 55 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 15.03.2018г. |  | 121,00 |
| 3.9.8 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 1339 ТП 165, ф. 4-10, РП-4 ПС Космическая, ул.С.Тюленина | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 215 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №215. Протокол № 119 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 26.04.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.9 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 22972 база ул.Нахимова,32 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 150,00 | Смета № 216 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №216. Протокол № 28 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 26.02.2018г. |  | 150,00 |
| 3.9.10 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМФ 400 кВА 6/0,4кВ, № 39540, база ул. Нахимова,32 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 153,00 | Смета № 217 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №217. Протокол № 254 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 26.07.2018г. |  | 153,00 |
| 3.9.11 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 42377, база ул.Нахимова,32 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 218 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №218. Протокол № 126 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 27.04.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.12 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 6/0,4кВ, № б/н, база ул.Нахимова,32 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 151,00 | Смета № 219 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №219. Протокол № 421 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 18.10.2018г. |  | 151,00 |
| 3.9.13 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 43740, ТП 155, пр. Кузнецкий, 38 Хлебокомбинат | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 143,00 | Смета № 220 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №220. Протокол № 353 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 13.09.2017г. |  | 143,00 |
| 3.9.14 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 28206, ТП 178 ул. 50 лет Октября, 15 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 143,00 | Смета № 221 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №221. Протокол № 36 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 27.02.2019г. |  | 143,00 |
| 3.9.15 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 35827, ТП 326, пр. Ленина, 113 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 143,00 | Смета № 222 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №222. Протокол № 179 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 27.09.2019г. |  | 143,00 |
| 3.9.16 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 7773, ТП 461, пр.Ленина, 64а Ростелеком | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 223 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №223. Протокол № 496 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 28.11.2018г. |  | 152,00 |
| 3.9.17 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 6170, ТП 611, пр. Октябрьский,56 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 224 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №224. Протокол № 299 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 20.08.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.18 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 9231, ТП 641, пр.Московский,17 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 225 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №225. Протокол № 337 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 07.09.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.19 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 6550, ТП 682, пр. Комсомольский,45 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 226 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №226. Протокол № 516 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 17.12.2018г. |  | 152,00 |
| 3.9.20 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 9613, ТП 571, ул. Инициативная, 115 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 227 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №227. Протокол № 19 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 21.02.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.21 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № РТХ, ТП 571, ул. Инициативная,115 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 228 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №228. Протокол № 18 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 21.02.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.22 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № ХХТ, ТП 572, ул. Халтурина,37 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 229 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №229. Протокол № 21 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 22.02.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.23 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 5149, ТП 572, ул.Халтурина,37 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 230 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №230. Протокол № 22 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 22.02.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.24 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 1013, ТП 578, ул.Инициативная, 101а | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 231 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №231. Протокол № 398 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 05.10.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.25 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 6/0,4кВ, № 17594, ТП 1016, ул.Вологодская,9 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 120,00 | Смета № 232 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №232. Протокол № 541 Сокращенный анализ трансформаторного масла от28.12.2018г. |  | 120,00 |
| 3.9.26 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 693, ТП 1034, ул. Нартова,1а | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 233 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №233. Протокол № 487 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 23.11.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.27 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 10464, ТП 682, пр.Комсомольский,43 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета №234 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №234. Протокол № 157 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 27.06.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.28 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 18874, ТП 1081, пер. Абаканский,1 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета №235 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №235. Протокол № 231 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 23.07.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.29 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, №43816, ТП 98, ул.2я Камышинская, а/к 1236 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 236 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №236. Протокол № 350 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 17.09.2018г. |  | 154,00 |
| 3.9.30 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №52177, ТП 815, ул. Свободы,15 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета №237 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №237. Протокол № 65 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 22.03.2018г. |  | 152,00 |
| 3.9.31 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №52177, ТП 805, ул. Тухачевского,47а | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 238 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №238. |  | 152,00 |
| 3.9.32 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, №5873, ТП 437, пр.Кузнецкий,102а | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 154,00 | Смета № 239 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №239. Протокол № 290 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 26.11.2019г. |  | 154,00 |
| 3.9.33 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №7238, склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 240 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №240. Протокол № 95 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 11.04.2019г. |  | 152,00 |
| 3.9.34 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 315 кВА 10/0,4кВ, №TTUAL, ТП563, р.Кузнецкий,137а | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 143,00 | Смета № 241 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №241. Протокол № 303 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 20.08.2018г. |  | 143,00 |
| 3.9.35 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ, №813116, ТП 427, ул.Брестская,30б | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 121,00 | Смета № 242 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №242. Протокол № 103 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 18.04.2018г. |  | 121,00 |
| 3.9.36 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №65627, ТП 818, ул.Свободы,7 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 151,00 | Смета № 243 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №243. Протокол № 182 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 27.09.2019г. |  | 151,00 |
| 3.9.37 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 12798, ТП 518, пр.Советский,71 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказателя, изоляторов, силикагеля, ремонт вводов, ремонт расширительного бака, сушка масла | 152,00 | Смета № 244 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №244. Протокол № 201 Сокращенный анализ трансформаторного масла от 08.10.2019г. |  | 152,00 |
| 3.10 |  | Капремонт строительной части ТП, РП |  |  |  | 16 484,00 |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 1 сетевой район | ТП 167, ф.17-16 РП-17, ПС Западная ул.Рукавишникова,15 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 245, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №245 |  | 317,00 |
| 3.10.2 | 2 сетевой район | ТП 168, ф.13-14 РП-13, ПС Космическая ул. Глинки,15 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 246, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №246 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать. | 0,00 |
| 3.10.3 | 1 сетевой район | ТП 529, ф.14-9, 14-12, РП -14, ПС Восточная, пр. Октябрьский,71 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 247, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №247 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать. | 0,00 |
| 3.10.4 | 1 сетевой район | ТП 531, ф.12-8, 12-13 РП-12, ПС Восточная, ул. Ворошилова,19 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 248, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №248 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.5 | 1 сетевой район | ТП 532, ф.12-8, 12-13, РП-12, ПС Восточная, ул. Ворошилова,17 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 249, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №249 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.6 | 1 сетевой район | ТП 541, ф.14-2, 14-13, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,83 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 250, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №250 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.7 | 1 сетевой район | ТП 543, ф. В-62, 14-13 РП -14, ПС Восточная пр. Октябрьский,93 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 251, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 251, |  | 317,00 |
| 3.10.8 | 1 сетевой район | ТП 544, ф. В-71, 14-4 РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,146 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 252, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №252 |  | 317,00 |
| 3.10.9 | 1 сетевой район | ТП 547, ф.14-2, 14-13 РП- 14, ПС Восточная, б-р Строителей,14 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 253, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №253 |  | 317,00 |
| 3.10.10 | 1 сетевой район | ТП 601, ф.15-11, 15-12, РП-15, ПС Восточная пр.Октябрьский,66 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 254, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №243 |  | 317,00 |
| 3.10.11 | 1 сетевой район | ТП 602, ф.15-11,15-12, РП-15, ПС Восточная, б-р Строителей,6 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 255, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 255 |  | 317,00 |
| 3.10.12 | 1 сетевой район | ТП 611, ф. 15-11, 15-12, РП-15, ПС Восточная, пр.Октябрьский,56 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 256, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №256 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.13 | 1 сетевой район | ТП 613, ф.15-11,15-12 РП- 15, ПС Восточная, пр. Московский,13 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 257, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №257 |  | 317,00 |
| 3.10.14 | 3 сетевой район | ТП 1022, ф. 32-2, 32-17 РП -32, ПС Рудничная, ул.Авроры,12 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 258, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №257а , |  | 317,00 |
| 3.10.15 | 1 сетевой район | ТП 616, ф.15-11,15-12 РП-15, ПС Восточная пр.Октябрьский,60 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 259, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №258 |  | 317,00 |
| 3.10.16 | 1 сетевой район | ТП 53, ф.ЗП-20, ПС Западная, ул. Красноармейская -пр. Кузнецкий | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 260, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №259 |  | 317,00 |
| 3.10.17 | 1 сетевой район | ТП 468, ф. 24-14, 24-9, РП-2, ПС Мирная, пр. Октябрьский,3 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 261, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №260 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.18 | 1 сетевой район | ТП 471, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская, 26 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 262, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №261 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.19 | 1 сетевой район | ТП 472, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская, 22 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 263, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №262 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.20 | 1 сетевой район | ТП 473, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, пр. Ленина,123 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 264, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №263 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.21 | 1 сетевой район | ТП 476, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,5а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 265, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №264 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.22 | 1 сетевой район | ТП 477, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская – пр. Химиков | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 266, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №265 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.23 | 1 сетевой район | ТП 480, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,18 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 267, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №266 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.24 | 1 сетевой район | ТП 481, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,20 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 268, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №267 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.25 | 1 сетевой район | ТП 483, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,16а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 269, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №268 |  | 317,00 |
| 3.10.26 | 1 сетевой район | ТП 486, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей, 21 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 270, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №269 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.27 | 1 сетевой район | ТП 488, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, пр. Ленина, 133а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 271, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №270 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.28 | 1 сетевой район | ТП 489, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,4 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 272, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №271 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.29 | 2 сетевой район | ТП 435, ф. 16-8 РП-16, ПС Новая, ул. Пролетарская,15а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 273, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №272 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.30 | 2 сетевой район | ТП 437, ф.16-8 РП-16, ПС Новая, пр.Кузнецкий,102а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 274, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №273 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.31 | 2 сетевой район | ТП 448, ф.16-7, 16-12, РП-16, ПС Новая, ул. Мичурина, 55 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 275, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №274 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.32 | 1 сетевой район | ТП 474, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,1б | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 276, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №275 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.33 | 1 сетевой район | ТП 479, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошиловая.14а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 277, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 276 |  | 317,00 |
| 3.10.34 | 1 сетевой район | ТП 482, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошиловая.14а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 278, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №277 |  | 317,00 |
| 3.10.35 | 1 сетевой район | ТП 484, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей,29 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 279, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №278 |  | 317,00 |
| 3.10.36 | 1 сетевой район | ТП 485, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей,29 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 280, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №279 |  | 317,00 |
| 3.10.37 | 1 сетевой район | ТП 487, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, пр.Ленина,135а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 281, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №280 |  | 317,00 |
| 3.10.38 | 1 сетевой район | ТП 501, ф.11-9, 11-20, РП-11, ПС Восточная пр.Ленинградский, 25а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 282, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №281 |  | 317,00 |
| 3.10.39 | 1 сетевой район | ТП 505, ф.11-11, 12-18, РП-11, ПС Восточная, пр.Ленина,141 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 283, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №282 |  | 317,00 |
| 3.10.40 | 1 сетевой район | ТП 514, ф.2-12, 2-25, РП-2, ПС Мирная, пр.Ленина,59 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 284, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №283 |  | 317,00 |
| 3.10.41 | 1 сетевой район | ТП 521, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,67 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 285, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №284 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.42 | 1 сетевой район | ТП 522, ф.14-10,14-11 РП-14, ПС Восточная, ул.Волгоградская,20 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 286, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №285 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.43 | 1 сетевой район | ТП 523, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,122а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 287, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №286 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.44 | 1 сетевой район | ТП 524, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,124 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 288, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №287 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.45 | 1 сетевой район | ТП 528, ф.14-9, 14-12, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,77 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 289, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №288 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.46 | 2 сетевой район | ТП 582, ф.20-18 РП-20, ПС Космическая, ул. В.Волошиной, 31а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 290, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №289 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.47 | 2 сетевой район | ТП 11, ф. Н-24 ПС Новая, пр.Кузнецкий,228 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 291, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №290 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.48 | 2 сетевой район | ТП 77, ф.Н-38 ПС Новая, пер. Февральский,10 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 292, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №291 | Не предоставлено обоснования ремонтов (Акт обследования и т.д) дефектная ведомость и смета составлены на множество объектов (невозможно идентифицировать | 0,00 |
| 3.10.49 | 2 сетевой район | ТП 197, ф.4-10 РП-4, ПС Космическая, ул.Патриотов,4 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 293, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №292 |  | 317,00 |
| 3.10.50 | 3 сетевой район | ТП 229, ф.7-12 РП-7, ПС Мирная, ул. 40 лет Октября,15 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 294, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №293 |  | 317,00 |
| 3.10.51 | 3 сетевой район | ТП 231, ф.7-2,7-13 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Инициативная, 1а | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 295, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 294 |  | 317,00 |
| 3.10.52 | 3 сетевой район | ТП 255, ф.5-11 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Рекордная,38 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317,00 | Смета № 296, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №295 |  | 317,00 |
| 3.11 |  | Капитальный ремонт РзиА в РП, ПС |  |  |  | 2 821,00 |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Производственная лаборатория | РП-2 яч.14 ПС Мирная, ул. Спортивная,8 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 1яч. | 78,00 | Смета № 134 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №134 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.2 | Производственная лаборатория | РП-13 яч.7, ПС Космическая, ул.Баумана | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 1яч. | 78,00 | Смета № 135 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №135 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.3 | Производственная лаборатория | РП-15 яч.14,16, ПС Восточная, | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 2яч. | 156,00 | Смета № 136 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №136 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.4 | Производственная лаборатория | РП-22 яч. 2,5,14, ПС Космическая, ул.Двужильного | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 3яч. | 235,00 | Смета № 137 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.5 | Производственная лаборатория | РП-24 яч.1,10,11,16 ПС Лапина, пр.Притомский | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 4яч. | 312,00 | Смета № 138 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №138 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.6 | Производственная лаборатория | РП-30 яч.1,5,10,11,12,13,14 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 7яч. | 548,00 | Смета № 139 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №139 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.7 | Производственная лаборатория | РП-35 яч.1,11,9,5,3,13,10,2,14 ЭС ГРЭС, ул Дзержинского, стадион ХИМИК | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 9яч. | 707,00 | Смета № 140 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №140 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.11.8 | Производственная лаборатория | РП-36 яч.12,10,8,2,7,9,11,13,15 ПС Заискитимская, Сельхозинститут | КР | подряд | замена комплекта токовых защит – 9 яч. | 707,00 | Смета № 141 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №141 | Перенести в ИПР. Полная замена РЗиА | 0,00 |
| 3.12 |  | Капремонт отмостков ТП |  |  |  | 3 005,00 |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 2 сетевой район | ТП 03, ф.34-11 РП-34, ПС Пионер ул. Урицкого,1 | КР | подряд | ремонт отмостков | 131,00 | Смета № 297 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 296 |  | 131,00 |
| 3.12.2 | 2 сетевой район | ТП 87, ф.13-17 РП-13, ПС Космическая, ул. Бийская | КР | подряд | ремонт отмостков | 131,00 | Смета №298 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №297 |  | 131,00 |
| 3.12.3 | 2 сетевой район | ТП 135, ф.М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,11 | КР | подряд | ремонт отмостков | 95,00 | Смета №299 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №298 |  | 95,00 |
| 3.12.4 | 1 сетевой район | ТП 172, ф.ЦРП-11 ЭС ГРЭС ул. 50 лет Октября,28 | КР | подряд | ремонт отмостков | 99,00 | Смета №300 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №299 |  | 99,00 |
| 3.12.5 | 1 сетевой район | ТП 220, ф.8-13 РП-8, ПС Заискитимская | КР | подряд | ремонт отмостков | 97,00 | Смета №301 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №300 |  | 97,00 |
| 3.12.6 | 3 сетевой район | ТП 233, ф.7-10 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Черемховского,1 | КР | подряд | ремонт отмостков | 115,00 | Смета №302 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 301 |  | 115,00 |
| 3.12.7 | 3 сетевой район | ТП 308, ф.7-8 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул. Леонова,3а | КР | подряд | ремонт отмостков | 110,00 | Смета №303 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 302 |  | 110,00 |
| 3.12.8 | 1 сетевой район | ТП 374, ф.9-9 РП-9, ПС Мирная, пр.Ленина,90 | КР | подряд | ремонт отмостков | 109,00 | Смета №304 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №303 |  | 109,00 |
| 3.12.9 | 1 сетевой район | ТП 407, ф.М-28 ПС Мирная, ул. Терешковой,35 | КР | подряд | ремонт отмостков | 105,00 | Смета №305 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №304 |  | 105,00 |
| 3.12.10 | 2 сетевой район | ТП 416, ф.20-10, РП20, ПС Космическая, ул. В.Волошиной,24 | КР | подряд | ремонт отмостков | 121,00 | Смета №306 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №305 |  | 121,00 |
| 3.12.11 | 2 сетевой район | ТП 445, ф.Н-4, Н-23 ПС Новая, ул. Пролетарская,28 | КР | подряд | ремонт отмостков | 121,00 | Смета №307 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 306 |  | 121,00 |
| 3.12.12 | 2 сетевой район | ТП 456, ф. Ю-10 ПС Южная, пр.Кузнецкий,127а | КР | подряд | ремонт отмостков | 132,00 | Смета №308 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 307 |  | 132,00 |
| 3.12.13 | 1 сетевой район | ТП 461, ф.2-29, 41-9 РП-2, 41, ПС Мирная, Лапина пр.Ленина, 64а | КР | подряд | ремонт отмостков | 123,00 | Смета №309 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 308 |  | 123,00 |
| 3.12.14 | 1 сетевой район | ТП 539, ф. М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,38 | КР | подряд | ремонт отмостков | 123,00 | Смета №310 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 309 |  | 123,00 |
| 3.12.15 | 2 сетевой район | ТП 555, ф.13-13 РП-413 ПС Космическая, ул. Космическая,18 | КР | подряд | ремонт отмостков | 106,00 | Смета №311 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №310 |  | 106,00 |
| 3.12.16 | 2 сетевой район | ТП 565, ф.25-23 РП-25, ПС Транзитная, ул. Новая колония,2 | КР | подряд | ремонт отмостков | 116,00 | Смета №312 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость № 311 |  | 116,00 |
| 3.12.17 | 3 сетевой район | ТП 572, ф.18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш, ул.Халтурина, 38 | КР | подряд | ремонт отмостков | 106,00 | Смета №313 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №312 |  | 106,00 |
| 3.12.18 | 3 сетевой район | ТП 573, ф.18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш ул. Халтурина,33 | КР | подряд | ремонт отмостков | 106,00 | Смета №314 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №313 |  | 106,00 |
| 3.12.19 | 3 сетевой район | ТП 574, ф. 18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш ул. Халтурина,45 | КР | подряд | ремонт отмостков | 106,00 | Смета №315 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №314 |  | 106,00 |
| 3.12.20 | 2 сетевой район | ТП 583, ф.20-18 РП-20, ПС Космическая, ул. Радищева,6 | КР | подряд | ремонт отмостков | 123,00 | Смета №316 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №315 |  | 123,00 |
| 3.12.21 | 2 сетевой район | ТП 585, ф.4-14 РП-4, ПС Космическая, ул. Космическая,6 | КР | подряд | ремонт отмостков | 122,00 | Смета №317 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №316 |  | 122,00 |
| 3.12.22 | 2 сетевой район | ТП 813, ф.21-6, 21-11 РП-21, ПС Заводская, ул. Свободы, 29 | КР | подряд | ремонт отмостков | 119,00 | Смета №318 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №317 |  | 119,00 |
| 3.12.23 | 2 сетевой район | ТП 850, ф.10-18 РП-10, ПС Южная ул. Муромцева,11 | КР | подряд | ремонт отмостков | 106,00 | Смета №319 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №318 |  | 106,00 |
| 3.12.24 | 3 сетевой район | ТП 1108, ф.Центр.7 ПС Центральная ул. Озерная,1а | КР | подряд | ремонт отмостков | 96,00 | Смета №320 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №319 |  | 96,00 |
| 3.12.25 | 3 сетевой район | ТП 1117, ф.Центр.25 ПС Центральная, ул. Артельная,16 | КР | подряд | ремонт отмостков | 79,00 | Смета №321 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №320 |  | 79,00 |
| 3.12.26 | 3 сетевой район | ТП 1189, ф.29-12 РП-29, ПС Центральная пр. Шахтеров,50а | КР | подряд | ремонт отмостков | 79,00 | Смета №322 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №321 |  | 79,00 |
| 3.12.27 | 3 сетевой район | ТП 1195, ф.Центр.4 ПС Центральная, ул. Игарская | КР | подряд | ремонт отмостков | 129,00 | Смета №323 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования «Комэнергоаудит», дефектная ведомость №322 |  | 129,00 |
| 3.13 |  | Капремонт КЛ 6(10) кВ |  |  |  | 34 501,00 |  |  |  |  |
| 3.13.1 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.13: оп.7 – ТП 1457 ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 100 м | 347,00 | Смета № 324 | Дефектная ведомость №324. Учетно-контрольная карта. Протоколы испытаний № 57/524/18, №56/524/18 от 20.04.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 18.07.16. |  | 347,00 |
| 3.13.2 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.29: оп.7 – ТП 1457 ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 100 м | 335,00 | Смета № 325 | Дефектная ведомость №325. Учетно-контрольная карта. Протоколы испытаний № 42/826/18, №43/826/18 от 20.07.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 18.07.16. |  | 335,00 |
| 3.13.3 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.28: оп. 8- ТП 1456, ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 200 м | 798,00 | Смета № 326 | Дефектная ведомость №326. Учетно-контрольная карта. Протоколы испытаний № 59/585/18, №60/585/18 от 16.08.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 26.07.16. |  | 798,00 |
| 3.13.4 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-5 ТП 101 – ТП 199 ПС Западная, Заводский район | КР | подряд | Замена кабеля ф Западная-5 ТП 101 ТП 199 – 673 м | 3 927,00 | Смета № 327 | Дефектная ведомость №327. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 09/226/19 от 30.04.2019г. Акт технического осви-детельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 06.07.16. | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.13.5 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-21: ТП 114 – оп. № 1 ПС Западная, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 190 м | 1 985,00 | Смета № 328 | Дефектная ведомость №328. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 92/826/18 от 14.08.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 23.08.2019. | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.13.6 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-21: ТП 22 – ТП 28 ПС Западная, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 574 м | 2 707,00 | Смета № 329 | Дефектная ведомость №329. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 82/524/18 от 11.07.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 23.07.2016. |  | 2 707,00 |
| 3.13.7 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф.ЗП-5 – ТП 990, ПС Западная, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 860 м | 7 336,00 | Смета № 330 | Дефектная ведомость №330. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 153/585/18 от 13.07.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 06.07.2016. |  | 7 336,00 |
| 3.13.8 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф.16-11: ТП 68 – ТП 82, РП-16, ПС Новая, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 600 м | 3 914,00 | Смета № 331 | Дефектная ведомость №331. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 18/226/19 от 03.06.2019г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 13.07.2016. |  | 3 914,00 |
| 3.13.9 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 16-11: ТП 68 – ТП 51, РП-16, ПС Новая, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 210 м | 969,00 | Смета № 332 | Дефектная ведомость №332. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 15/226/19 от 13.05.2019г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 04.07.2018. |  | 969,00 |
| 3.13.10 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 16-11: ТП 174 – ТП 50, РП 16, ПС Новая, Заводский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 695 м | 3 277,00 | Смета № 333 | Дефектная ведомость №333. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 16/226/19 от 13.05.2019г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 31.05.2018. |  | 3 277,00 |
| 3.13.11 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 15-10: ТП 603 – ТП 980, РП 15, ПС Восточная, Ленинский район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 300 м | 2 435,00 | Смета № 334 | Дефектная ведомость №334. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 12/826/19 от 07.08.2019. |  | 0,00 |
| 3.13.12 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф 2-23: ТП 344 – ТП 345, РП-2, ПС Мирная, Центральный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 334 м | 2 545,00 | Смета №335 | Дефектная ведомость №335. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 125/524/18 от 03.05.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 22.07.16. |  | 2 545,00 |
| 3.13.13 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф 2-23: ТП 345 – ТП 346, РП-2, ПС Мирная, Центральный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 316 м | 1 511,00 | Смета №336 | Дефектная ведомость №336. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 118/226/18 от 15.10.2018г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 22.07.2016. |  | 1 511,00 |
| 3.13.14 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф :16-11, ТП 112 – ТП 46, РП-16, ПС Новая, Центральный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 368 м | 2 415,00 | Смета № 337 | Дефектная ведомость №337. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 07/725/19 от 17.07.2019г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 30.08.2019. | В ведомостях дефектов отсутствует информация о размерах и характеристиках дефектов, так же не представлен лсток осмотра. | 0,00 |
| 3.14 |  | Капремонт КЛ 0,4 кВ |  |  |  | 24 388,00 |  |  |  |  |
| 3.14.1 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1171 руб. 1 – РЩ д/с №189, ТП 1171, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 85 м | 139,00 | Смета № 338 | Дефектная ведомость №338. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 14-524-17 от 20.03.2017г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 18.07.2016. |  | 139,00 |
| 3.14.2 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1172 руб. 1 – РУ 2007, ТП 1172, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 50 м | 117,00 | Смета № 339 | Дефектная ведомость №339. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 12-725-19 от 18.02.2019. |  | 117,00 |
| 3.14.3 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1172 руб.1: РУ 2007 – РУ 2008, ТП 1172, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 130 м | 245,00 | Смета №340 | Дефектная ведомость №340. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 12-725-19 от 18.02.2019 |  | 245,00 |
| 3.14.4 | 2сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 347 руб.6: РУ937 – РУ 852 ф 28-15, РП 28, | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 60 м | 177,00 | Смета № 341, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Дефектная ведомость №341. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 35-524-18 от 24.07.2018г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 01.08.2016. |  | 177,00 |
| 3.14.5 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1403 руб.10 – РУ 4008 д/с №118 ТП 1403, ф 53-6, РП 53, ПС 30-Кедровская, ж.р. Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 141 м | 465,00 | Смета № 342 | Дефектная ведомость №342. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 15-585-17 от 26.04.2017г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 02.12.2015. |  | 465,00 |
| 3.14.6 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1405 руб.11 – РУ 4006 д/с №69; ф. 30Кедр.28 ПС 30-Кедровская, ж.р. Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 2х150 м | 826,50 | Смета № 343 | Дефектная ведомость №343. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 364 от 27.07.2015г. Акт технического освидетельствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 19.11.2015. |  | 826,50 |
| 3.14.7 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1460 - РЩ д/с 237, ф.33Кедр.32, ПС 33 Кедровская ж.р. Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 80 м | 512,50 | Смета № 344 | Дефектная ведомость №344. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 26-585-16 от 26.09.2016. |  | 512,50 |
| 3.14.8 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1408 руб.15 - РЩ ЦРТДЮ «Светлячок», ф.30Кедр.5, 30Кедр.28 ж.р. Кедровка | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 140 м | 256,50 | Смета № 345 | Дефектная ведомость №345. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 27-226-15 от 11.06.2015г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 14.07.2016. |  | 256,50 |
| 3.14.9 | 1 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1483 руб.8 – ВРУ д/с №3 ф. Пром.10 ПС Промышленновская | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 200 м | 468,50 | Смета №346 | Дефектная ведомость №346. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 27-524-16 от 19.08.2016г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудо-вания, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 14.07.2016. |  | 468,50 |
| 3.14.10 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП51 руб.7: РУ390 – РУ 391 каб.» А»,» Б» ф.16-11, РП-16, ПС Новая пр.Ленина,9 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 67 м | 334,00 | Смета № 347, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Дефектная ведомость №347. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 04-524-18 от 21.02.2018г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 22.07.2016. |  | 334,00 |
| 3.14.11 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 71 руб.3 – РУ489, ф. Н-38, ПС Новая, ул. Профсоюзная,34б | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 26 м | 205,00 | Смета № 348, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Дефектная ведомость №348. Учетно-контрольная карта. Протокол испытаний № 46-826-17 от 29.11.2017г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 25.07.2016. |  | 205,00 |
| 3.14.12 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП349 руб.9 – РУ1085, ф. Н-21, ПС Новая, ул. Мичурина, 41а | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 66 м | 179,00 | Смета № 349, ООО «РСУ СКЭК» №13/1 от 28.01.2018 г. | Дефектная ведомость №349. Протокол испытаний № 47-585-18 от 22.08.2018г. Акт технического освидетель-ствования электрооборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации от 03.08.2016. |  | 179,00 |
| 3.15 | Кемерово | КЛ 6(10) кВ восстановление поврежденных | КР | подряд | КЛ 6(10) кВ восстановление поврежденных -1800 м | 8 873,00 | Сметы | Дефектные ведомости. Учетно-контрольная карта. Протоколы испытаний. |  | 8 873,00 |
| 3.16 | Кемерово | КЛ 0,4 кВ восстановление поврежденных | КР | подряд | КЛ 0,4 кВ восстановление поврежденных – 2400 м | 11 590,00 | Сметы | Дефектные ведомости. Учетно-контрольная карта. |  | 11 590,00 |
|  |  | Итого по г. Кемерово: |  |  |  | 205 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  | 335 967,97 |  |  |  | 213 487,97 |

Приложение № 2

Расчет необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» методом долгосрочной индексации 
на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | Пересмотрено РЭК Кузбасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учетом исполнения предписания ФАС России от 08.12.2023 № СП/105280/23, решения Кемеровского областного суда от 22.08.2024 № 3а-118/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 было | 2020 стало | Отклонение | 2021 было | 2021 стало | Отклонение | 2022 было | 2022 стало | Отклонение | 2023 было | 2023 стало | Отклонение | 2024 было | 2024 стало | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИПЦ | % |  |  |  | 3,60% |  |  | 4,30% |  |  | 6,00% |  |  | 7,20% |  |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 6,00% |  |  | 6,00% |  |  | 6,00% |  |  | 6,00% |  |  | 6,00% |  |  |
| 3 | Количество активов | у.е. | 35 085,33 |  |  | 37 358,26 |  |  | 37 943,37 |  |  | 38 584,90 |  |  | 38 738,51 |  |  |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | -1,33% |  |  | 6,48% |  |  | 1,57% |  |  | 1,70% |  |  | 0,40% |  |  |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  |
| 6 | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,0212 |  |  | 0,9919 |  |  | 1,009 |  |  | 1,0107 |  |  |
| 1. Расчёт подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 734 763,96 | 509 884,34 |  | 750 308,73 | 520 693,88 |  | 744 258,69 | 516 476,26 |  | 755 456,24 | 521 124,55 |  | 819 462,29 | 526 700,58 |  |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 7 180,51 | 8 679,11 |  | 7 332,42 | 8 863,10 |  | 7 273,30 | 8 791,31 |  | 7 382,73 | 8 870,44 |  | 8 008,23 | 8 965,35 |  |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 727 583,45 | 501 205,23 |  | 742 976,31 | 511 830,78 |  | 736 985,39 | 507 684,95 |  | 748 073,51 | 512 254,11 |  | 811 454,06 | 517 735,23 |  |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 170 044,79 | 171 062,55 |  | 173 642,29 | 174 689,08 |  | 172 242,14 | 173 274,09 |  | 174 833,56 | 174 833,56 |  | 189 646,34 | 176 704,28 |  |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 271 | 271 |  | 271 | 276,75 |  | 271 | 274,50 |  | 271 | 276,97 |  | 271 | 279,94 |  |
|  | Средняя заработная плата | руб./чел./мес. | 52 289,30 | 52 602,26 |  | 53 395,54 | 53 717,43 |  | 52 964,99 | 53 282,32 |  | 53 761,86 | 53 761,86 |  | 58 316,83 | 54 337,11 |  |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 393 396,15 | 380 740,57 |  | 401 718,90 | 388 812,27 |  | 398 479,68 | 385 662,89 |  | 404 474,90 | 389 133,86 |  | 438 744,05 | 393 297,59 |  |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 357 790,87 | 337 704,36 |  | 365 360,35 | 344 863,69 |  | 362 414,30 | 342 070,30 |  | 367 866,91 | 345 148,93 |  | 399 034,44 | 348 842,02 |  |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 24 114,31 | 29 147,04 |  | 24 624,48 | 29 764,96 |  | 24 425,92 | 29 523,86 |  | 24 793,41 | 29 789,57 |  | 26 894,04 | 30 108,32 |  |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 1 643,90 | 1 986,99 |  | 1 678,68 | 2 029,11 |  | 1 665,14 | 2 012,68 |  | 1 690,20 | 2 030,79 |  | 1 833,40 | 2 052,52 |  |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 389,01 | 1 678,90 |  | 1 418,39 | 1 714,49 |  | 1 406,96 | 1 700,60 |  | 1 428,12 | 1 715,91 |  | 1 549,12 | 1 734,27 |  |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 7 290,97 | 8 812,62 |  | 7 445,22 | 8 999,45 |  | 7 385,19 | 8 926,55 |  | 7 496,30 | 9 006,89 |  | 8 131,42 | 9 103,26 |  |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 299,51 | 362,02 |  | 305,84 | 369,69 |  | 303,38 | 366,70 |  | 307,94 | 370,00 |  | 334,03 | 373,95 |  |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 13 490,92 | 16 306,52 |  | 13 776,34 | 16 652,22 |  | 13 665,26 | 16 517,33 |  | 13 870,85 | 16 665,99 |  | 15 046,06 | 16 844,32 |  |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 877,72 | 1 060,90 |  | 896,29 | 1 083,39 |  | 889,06 | 1 074,61 |  | 902,43 | 1 084,29 |  | 978,89 | 1 095,89 |  |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 1 310,58 | 1 584,10 |  | 1 338,30 | 1 617,68 |  | 1 327,51 | 1 604,58 |  | 1 347,48 | 1 619,02 |  | 1 461,65 | 1 636,34 |  |
| 1.3.6. | Электроэнергия | тыс. руб. | 504,23 | 609,47 |  | 514,9 | 622,39 |  | 510,75 | 617,35 |  | 518,43 | 622,90 |  | 562,35 | 629,57 |  |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 310,92 | 375,81 |  | 317,5 | 383,78 |  | 314,94 | 380,67 |  | 319,68 | 384,09 |  | 346,76 | 388,20 |  |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 8 487,53 | 10 258,90 |  | 8 667,09 | 10 476,39 |  | 8 597,21 | 10 391,53 |  | 8 726,55 | 10 485,06 |  | 9 465,91 | 10 597,25 |  |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 2 890,73 | 3 494,03 |  | 2 951,88 | 3 568,11 |  | 2 928,08 | 3 539,20 |  | 2 972,14 | 3 571,06 |  | 3 223,95 | 3 609,27 |  |
| ИТОГО подконтрольные расходы, методом экономически обоснованных расходов |  | тыс. руб. | 1 301 095,63 | 1 065 181,49 | -235 914,14 | 1 328 621,80 | 1 087 763,34 | -240 858,46 | 1 317 908,59 | 1 078 952,46 | -238 956,13 | 1 337 736,84 | 1 088 663,03 | -249 073,81 | 1 451 076,63 | 1 100 311,72 | -350 764,91 |

Приложение № 3

Расчет суммы выпадающих к снятию за 2020-2024 годы

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ |  |  | 1,036 | 1,043 | 1,06 | 1,072 |  |
| Итого к снятию | тыс. руб. | -235 914,14 | -240 858,46 | -238 956,13 | -249 073,81 | -350 764,91 | -1 315 567,46 |
| Итого к снятию с ИПЦ нарастающим итогом | тыс. руб. | -235 914,14 | -485 265,51 | -745 088,06 | -1 038 867,16 | -1 464 430,50 | -1 464 430,50 |

Приложение № 2 к протоколу № 4

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.01.2025

Необходимая валовая выручка ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации Кемеровской области-Кузбасса | Год | НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 2020 | 2 066 597,14 |
|  |  | 2021 | 2 441 322,81 |
|  |  | 2022 | 2 121 740,72 |
|  |  | 2023 | 2 412 277,49 |
|  |  | 2024 | 2 343 642,25 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области - Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая – получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.