Приложение № 1 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 - 2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 13 609,56 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 10 677,42 тыс. руб., из амортизационных отчислений 2 932,14 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Мысковского городского округа.

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Мысковского городского округа.

Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 1 от 07.02.2025.

В качестве обосновывающих материалов представлены: концессионное соглашение, договоры на проектные работы, коммерческие предложения, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включено мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной, включающее в свой состав:

- Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК;

- Оборудование контрольно-пропускного пункта;

- Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений;

- Оборудование системой охранного телевидения;

- Оборудование охранным освещением;

- Оборудование системой электроснабжения;

- Оборудование системой контроля и управления доступом.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 13 609,56 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 10 677,42 тыс. руб., из амортизационных отчислений 2 932,14 тыс. руб.

Финансовый план ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  |
| 1 | Собственные средства | 13609,56 | 13609,56 | 2072,71 |  | 3286,34 |  | 3761,36 |  | 1487,98 |  | 3001,17 |  | - |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 2932,14 | 2932,14 | 0 |  | 207,02 |  | 429,41 |  | 1040,09 |  | 1255,62 |  | 6.1 |  |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 10677,42 | 10677,42 | 2072,71 |  | 3079,32 |  | 3331,95 |  | 447,89 |  | 1745,55 |  | 6.1 |  |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | – |  |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» в сфере теплоснабжения
 на 2025 - 2029 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта |  |  | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации |  | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм |  | Пропускная способность, т/ч |  | Протяженность (в однотрубном исчислении), км |  | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Условный диаметр, мм |  | Пропускная способность, т/ч |  | Протяженность (в однотрубном исчислении), км |  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6.1 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.4 | 6.5 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.5 |  | 8 |  | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2025 |  | 2029 |  |
| 6.1.1 |  | Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2025 |  | 2025 |  |
| 6.1.2 |  | Оборудование контрольно-пропускного пункта | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2025 |  | 2025 |  |
| 6.1.3 |  | Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2026 |  | 2026 |  |
| 6.1.4 |  | Оборудование системой охранного телевидения | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2027 |  | 2027 |  |
| 6.1.5 |  | Оборудование охранным освещением | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2028 |  | 2028 |  |
| 6.1.6 |  | Оборудование системой электроснабжения | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2028 |  | 2028 |  |
| 6.1.7 |  | Оборудование системой контроля и управления доступом | 42:29:0102001:91 |  | котельная | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2029 |  | 2029 |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной | 13609,56 | 810,00 | 12799,56 | 0,00 | 2072,71 | 3286,34 | 3761,36 | 1487,98 | 3001,17 | 0,00 |
| 6.1.1 |  | Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 |  | Оборудование контрольно-пропускного пункта | 1262,71 | 0,00 | 1262,71 | 0,00 | 1262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 |  | Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений | 3286,34 | 0,00 | 3286,34 | 0,00 | 0,00 | 3286,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 |  | Оборудование системой охранного телевидения | 3761,36 | 0,00 | 3761,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3761,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5 |  | Оборудование охранным освещением | 902,98 | 0,00 | 902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6 |  | Оборудование системой электроснабжения | 585,01 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.7 |  | Оборудование системой контроля и управления доступом | 3001,17 | 0,00 | 3001,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3001,17 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  | 13609,56 | 810,00 | 12799,56 | 0,00 | 2072,71 | 3286,34 | 3761,36 | 1487,98 | 3001,17 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  | 13609,56 | 810,00 | 12799,56 | 0,00 | 2072,71 | 3286,34 | 3761,36 | 1487,98 | 3001,17 | 0,00 |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной |  | 2932,14 | 10677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК |  | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Оборудование контрольно-пропускного пункта |  | 0,00 | 1262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений |  | 207,02 | 3079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | Оборудование системой охранного телевидения |  | 429,41 | 3331,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5 | Оборудование охранным освещением |  | 631,18 | 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6 | Оборудование системой электроснабжения |  | 408,91 | 176,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.7 | Оборудование системой контроля и управления доступом |  | 1255,62 | 1745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  | 2932,14 | 10677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  | 2932,14 | 10677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК»,

для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа 
на 2021 - 2030 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 04.04.2024 № 59) утверждена инвестиционная программа в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Яшкинского муниципального округа (актуализация на 2025 год).

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Яшкинского муниципального округа.

Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 6/ЯМО от 24.09.2021 с учетом дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2024.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснажение |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 580 282 | 580 282 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 31 477 | 65 311 | 97 197 | 125 966 | 168 563 | 0 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 277 868 | 277 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 295 | 19 384 | 38 469 | 70 868 | 133 852 | 0 | 3.2.2; 4.1; 4.3; 4.4; 4.7; 4.10; 6.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 302 414 | 302 414 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 16 182 | 45 927 | 58 728 | 55 098 | 34 711 | 0 | 2.1; 3.2.1; 3.2.2; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.11; 6.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 | 42:19:0302013:567 | котельная | Яшкинский МО пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 33А/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки | 42:19:0302013:288 | котельная | Яшкинский МО пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 29а, Котельная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 3.2.2 |  | Реконструкция котельной с. Колмогорово | 42:19:0204002:2798 | котельная | Яшкинский МО с. Колмогорово, ул .Мирная, 96б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт | - | котельная | Яшкинский МО п. Карьер, пер. Речной, 5а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 4.2 |  | Установка блочно-модульной котельной котельной №5 пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт | - | котельная | Яшкинский МО пгт. Яшкино, пер. Заводской, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 |
| 4.3 |  | Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт | - | котельная | Яшкинский МО с. Пача, ул. Ленина, 1б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 4.4 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт | - | котельная | Яшкинский МО п. Яшкинский, ул. Юбилейная, 1б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2028 |
| 4.5 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт | - | котельная | Яшкинский МО п. Ленинский, ул.Зеленая,9А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2028 |
| 4.6 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт | - | котельная | Яшкинский МО с. Пашково, ул. Леонова, 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 |
| 4.7 |  | Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт | - | котельная | Яшкинский МО с. Пашково, ул.Мирная,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2029 |
| 4.8 |  | Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт | - | котельная | Яшкинский МО д. Ботьево, ул. Школьная, 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2029 |
| 4.9 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 600 кВт | - | котельная | Яшкинский МО с. Поломошное, ул. Бениваленского, 18а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6.1 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.4 |  | 6.5 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.5 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт | - |  | котельная |  | Яшкинский МО с. Поломошное, ул.70 лет Октября, 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2029 |  | 2029 |  |
| 4.11 | Установка блочно-модульной котельной ст. Тутальская, мощностью 600 кВт | - |  | котельная |  | Яшкинский МО ст. Тутальская, ул. М.Ракевича, 31 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2029 |  | 2029 |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) |  | - |  | котельные |  | Яшкинский МО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2025 |  | 2026 |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2021 году | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 | 28 202 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  | 28 202 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки | 31 233 | 170 | 31 063 | 0 | 0 | 0 | 31 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 |  | Реконструкция котельной с. Колмогорово | 66 734 | 1 712 | 65 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 333 | 28 437 | 5 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 97 967 | 1 882 | 96 085 | 0 | 0 | 0 | 31 233 | 32 333 | 28 437 | 5 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт | 36 777 | 0 | 36 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 777 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Установка блочно-модульной котельной котельной №5 пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт | 21 810 | 0 | 21 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 705 | 3 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  | Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт | 52 418 | 0 | 52 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 418 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт | 48 582 | 0 | 48 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 494 | 3 088 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт | 48 582 | 0 | 48 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 493 | 3 088 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт | 21 809 | 0 | 21 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 705 | 3 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 |  | Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт | 75 299 | 0 | 75 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 434 | 865 | 0 | 0 |
| 4.8 |  | Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт | 23 512 | 0 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 678 | 833 | 0 | 0 |
| 4.9 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 600 кВт | 23 512 | 0 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 678 | 833 | 0 | 0 |
| 4.10 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт | 52 418 | 0 | 52 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 418 | 0 | 0 |
| 4.11 |  | Установка блочно-модульной котельной ст. Тутальская, мощностью 600 кВт | 24 419 | 0 | 24 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 419 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 429 136 | 0 | 429 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 410 | 97 197 | 125 967 | 168 563 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | 24 978 | 0 | 24 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 21 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 24 978 | 0 | 24 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 21 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 580 282 | 30 084 | 550 199 | 0 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 31 477 | 65 312 | 97 197 | 125 967 | 168 563 | 0 | 0 |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 |  | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки | 0 | 31 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 |  | Реконструкция котельной с. Колмогорово | 15 295 | 51 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 15 295 | 82 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт | 29 017 | 7 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Установка блочно-модульной котельной котельной №5 пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт | 0 | 21 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  | Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт | 52 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт | 38 469 | 10 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт | 0 | 48 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт | 0 | 21 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 |  | Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт | 70 868 | 4 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 |  | Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт | 0 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 600 кВт | 0 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 |  | Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт | 52 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 |  | Установка блочно-модульной котельной ст. Тутальская, мощностью 600 кВт | 0 | 24 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по группе 4 |  |  | 243 189 | 185 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | 19 384 | 5 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 19 384 | 5 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 277 868 | 302 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК»,

для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Тайгинского городского

округа на 2021 - 2030 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.12.2021 № 919 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы» (в редакции постановления Региональная энергетическая комиссия Кузбасса от 24.11.2022 № 470) утверждена инвестиционная программа в размере 574 985 тыс. руб., в том числе 256 745 тыс. руб. из прибыли и 
318 240 тыс. руб. из амортизации.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 574 985 тыс. руб., в том числе 256 745 тыс. руб. из прибыли и 
318 240 тыс. руб. из амортизации. Таким образом, размер финансирования остается неизменным.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа (актуализация на 2025 год).

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Тайгинского городского округа.

Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 5/ТГО от 03.11.2021 с учетом дополнительного соглашения № 2 от 24.12.2024.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснажение |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 574 985 | 574 985 | 9 330 | 24 959 | 28 273 | 42 473 | 55 009 | 69 481 | 77 514 | 83 930 | 90 536 | 93 479 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 318 240 | 318 240 | 0 | 1 037 | 2 588 | 5 697 | 11 769 | 18 611 | 32 414 | 62 109 | 90 536 | 93 479 | 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 4.4; 4.5 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 256 745 | 256 745 | 9 330 | 23 923 | 25 685 | 36 776 | 43 240 | 50 870 | 45 100 | 21 821 | 0 | 0 | 3.2.2; 3.2.3; 3.2.6; 3.2.9; 3.2.10; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 6.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2021 - 2030 годы по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной | 42:33:0101003:342 | тепловая сеть | г. Тайга, ул. Таежная (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.1.2 |  | Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м | 42:33:0000000:298 | тепловая сеть | г. Тайга, от ул. Лермонтова, 20 до ул.40 лет Октября, 38а | 219 | - | 1,3 | - | - | 273 | - | 1,3 | - | - | 2028 | 2029 |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11. Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2030 |
| 3.2.2 |  | Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2028 |
| 3.2.3 |  | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2026 |
| 3.2.4 |  | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 2030 |
| 3.2.5 |  | Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 2030 |
| 3.2.6 |  | Установка приборов учета | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 3.2.7 |  | Реконструкция железнодорожных путей | - | котельная | г. Тайга, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.8 |  | Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления | 42:33:0101003:399 | котельная | г. Тайга,, ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.9 |  | Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) | 42:33:0102012:326 42:33:0103010:747 42:33:0103014:104 42:33:0102017:1096 42:33:0102016:230 42:33:0103003:1669 | котельная | г. Тайга, ул. Щетинкина, д. 61, строение №8; ул. Лермонтнова, д. 20; ул. 40 лет Октября, д. 38а; пр.Кирова,д.9; ул. Октябрьская, д. 2; ул. Мира, д. 2б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2027 |
| 3.2.10 |  | Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7. | 42:33:0102012:326 42:33:0103010:747 42:33:0103014:104 42:33:0102017:1096 42:33:0102016:230 42:33:0103003:1669 | котельная | д. 61, строение №8; ул. Лермонтнова, д. 20; ул. 40 лет Октября, д. 38а; пр.Кирова,д.9; ул. Октябрьская, д. 2; ул. Мира, д. 2б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6.1 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.4 | 6.5 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.5 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 42:33:0105003:155 | котельная |  |  | г. Тайга, ул. Почтовая, д.135Д. Котельная №1 | - |  | - |  | - |  | - | 1,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 2023 |  | 2024 |
| 4.2 | Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150) | 42:33:0401001:24 | котельная |  |  | г. Тайга, п. Кедровый, д.1 Котельная Диспансер | - |  | - |  | - |  | - | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,16 |  | 2022 |  | 2022 |
| 4.3 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 42:33:0101002:121 | котельная |  |  | г. Тайга, ул. Трудовые резервы, д. 18. Котельная Приют | - |  | - |  | - |  | - | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,52 |  | 2024 |  | 2025 |
| 4.4 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 42:19:0206002:615 | котельная |  |  | п. Кузель, ул. Школьная, 14а. Котельная Кузель | - |  | - |  | - |  | - | 0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,52 |  | 2024 |  | 2024 |
| 4.5 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150) | - | котельная |  |  | г. Тайга, ул. Герцена, 17. Многоквартирный жилой дом | - |  | - |  | - |  | - | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,26 |  | 2023 |  | 2023 |
| 4.6 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 42:33:0105003:155 | котельная |  |  | г. Тайга, ул. Почтовая,д.135Д. Котельная №1 | - |  | - |  | - |  | - | 1,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 2023 |  | 2024 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная | 42:33:0101003:399 |  | котельные | Тайгинский городской округ |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2025 |  | 2025 |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2021 году | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной | 28 297 | 0 | 28 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 297 | 0 | 0 |
| 3.1.2 |  | Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м | 57 826 | 0 | 57 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 031 | 8 795 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки | 16 572 | 0 | 16 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 997 | 3 575 | 0 |
| 3.2.2 |  | Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды | 83 663 | 0 | 83 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 808 | 34 956 | 34 899 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 |  | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией | 55 086 | 0 | 55 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 958 | 33 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 |  | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией | 65 584 | 0 | 65 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 584 | 0 |
| 3.2.5 |  | Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 24 319 | 0 | 24 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 319 | 0 |
| 3.2.6 |  | Установка приборов учета | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 |  | Реконструкция железнодорожных путей | 22 060 | 0 | 22 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 060 | 0 | 0 |
| 3.2.8 |  | Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления | 18 388 | 0 | 18 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 388 | 0 | 0 |
| 3.2.9 |  | Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) | 77 975 | 0 | 77 975 | 0 | 0 | 3 983 | 8 889 | 0 | 0 | 22 546 | 42 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 |  | Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7. | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 454 246 | 0 | 454 246 | 0 | 4 478 | 3 983 | 8 889 | 0 | 21 958 | 69 481 | 77 513 | 83 930 | 90 536 | 93 478 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150) | 31 325 | 0 | 31 325 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 25 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 20 977 | 0 | 20 977 | 0 | 0 | 20 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 17 138 | 0 | 17 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 16 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150) | 16 457 | 0 | 16 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 13 450 | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 104 201 | 0 | 104 201 | 0 | 4 854 | 20 977 | 19 384 | 42 474 | 16 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная | 16 538 | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 16 538 | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 574 985 | 0 | 574 985 | 0 | 9 331 | 24 959 | 28 273 | 42 474 | 55 009 | 69 481 | 77 513 | 83 930 | 90 536 | 93 478 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной | 28 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м | 57 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки | 16 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды | 13 078 | 70 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией | 0 | 55 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией | 65 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 24 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Установка приборов учета | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Реконструкция железнодорожных путей | 22 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления | 18 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7, установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) | 54 650 | 23 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7. | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 300 773 | 153 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150) | 0 | 31 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 0 | 20 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300) | 11 769 | 5 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150) | 5 697 | 10 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600) | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по группе 4 |  |  | 17 466 | 86 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная |  | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 0 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 318 239 | 256 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9 на 2024 - 2030 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9 на 2024-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 407 874 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 500 тыс. руб., из бюджетных средств 402 345 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа.

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Тайгинского городского округа.

Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 2024/ТГО от 16.12.2024.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия:

- Строительство тепловой сети от новой котельной п. Таежный, ул. Школьная, 7а;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2030 годы в размере 407 874 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 500 тыс. руб., из бюджетных средств 402 345 тыс. руб.

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснаб-жение |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Собственные средства | 5 500 | 5 500 | 0 | 2000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 5 500 | 5 500 | 0 | 2000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 402 345 | 402 345 | 13 618 | 186297 | 202 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1-4.6 |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024-2030 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2030 годы Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство тепловой сети от новой котельной п. Таежный, ул. Школьная, 7а | - | тепловая сеть | Тайгинский ГО, п. Таежный, ул. Школьная, 7а | - | - | - | - | - | 80 100 150 | - | 0,505 0,226 0,373 | над-земная | - | 2025 | 2026 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а | - | котельная | Тайгинский ГО Котельная №2 пр. Пролетарский, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2024 | 2025 |
| 4.2 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а | - | котельная | Тайгинский ГО Котельная №3 ул .Почтовая, 70а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2024 | 2025 |
| 4.3 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3 | - | котельная | Тайгинский ГО Котельная №4 ул. Чернышевского, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2024 | 2025 |
| 4.4 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а | - | котельная | Тайгинский ГО Котельная №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2025 | 2026 |
| 4.5 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1 | - | котельная | Тайгинский ГО Котельная №8 ул. Восточная, 82/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2025 | 2026 |
| 4.6 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250 | - | котельная | Тайгинский ГО Котельня №9 ул. Советская, 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2025 | 2026 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство тепловой сети от новой котельной п. Таежный, ул. Школьная, 7а | 41 632 | 5 500 | 36 132 | 0 | 0 | 2 000 | 39 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  | 41 632 | 5 500 | 36 132 | 0 | 0 | 2 000 | 39 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а | 61 881 | 4 539 | 57 342 | 0 | 4 539 | 57 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а | 61 881 | 4 539 | 57 342 | 0 | 4 539 | 57 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3 | 61881 | 4 539 | 57 342 | 0 | 4 539 | 57 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а | 78 561 | 4 758 | 73 803 | 0 | 0 | 4 758 | 73 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1 | 42 258 | 4 758 | 37 501 | 0 | 0 | 4 758 | 37 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250 | 59 752 | 4 758 | 54 994 | 0 | 0 | 4 758 | 54 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 366 216 | 27 891 | 338 325 | 0 | 13 617 | 186 300 | 166 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 407 845 | 33 390 | 374 456 | 0 | 13 618 | 188 298 | 205 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство тепловой сети от новой котельной п. Таежный, ул. Школьная, 7а | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 132 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 132 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 881 | 0 |
| 4.2 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 881 |  |
| 4.3 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 881 |  |
| 4.4 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 561 |  |
| 4.5 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 258 |  |
| 4.6 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 753 |  |
| Всего по группе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 216 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 345 | 0 |

Приложение № 5 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК»,

для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого

городского округа на 2019 - 2028 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 872 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы» (в редакции постановлений Региональная энергетическая комиссия Кузбасса от 23.12.2021 № 918, 
от 24.11.2022 № 469) утверждена инвестиционная программа в размере 2 588 907 тыс. руб., в том числе 819 059 тыс. руб. из прибыли и 1 068 887 тыс. руб. из амортизации, а также 700 962 тыс. руб. из бюджетного финансирования.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 337 009 тыс. руб. (без НДС), в том числе 156 185 тыс. руб. 
из прибыли и 180 824 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа (актуализация на 2025 год).

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 2/Л-К от 14.11.2019 с учетом дополнительного соглашения № 4 от 24.12.2024.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснажение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 1 887 945 | 1 887 945 | 0 | 9 035 | 49 812 | 93 670 | 141 312 | 191 865 | 248 171 | 312 218 | 388 280 | 453 582 | – |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 1 068 887 | 1 068 887 | 0 | 0 | 0 | 4 678 | 7 141 | 52 641 | 52 641 | 115 969 | 382 235 | 453 582 | 2.4; 3.2.14-20; 6.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 819 058 | 819 058 | 0 | 9 035 | 49 812 | 88 992 | 134 171 | 139 224 | 195 530 | 196 249 | 6 045 | 0 | 2.1-4; 3.1.1; 3.2.1;3.2.3; 3.2.4; 3.2.6-9; 3.2.12-14; 4.1-2; 6.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 700962 | 700962 | 320 046 | 150 000 | 95 875 | 63 754 | 71 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1-4; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.6-11; 3.2.13 |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2019-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | 42:26:0102002:2841 42:06:0115008:1523 42:26:0301001:24713 42:26:0201002:1610 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. | - | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | 5,2 | 2019 | 2021 |
| 2.2 |  | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | 42:26:0401002:444 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Кутузова, 6а | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | 2020 | 2021 |
| 2.3 |  | Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября | 42:26:0000000:457 | котельная, тепловая сеть | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Рубинштейна, 2д | - | - | 0 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | 2020 | 2022 |
| 2.4 |  | Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС | 42:26:0000000:455 | котельная, тепловая сеть | г. Ленинск-Кузнецкий. пер. Рядовой, 6а, ул. Чекмарева, 30а | - | - | 0 | - | - | - | - | 8,4 | - | - | 2021 | 2024 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1 до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250 | 42:00:0000000:3446 42:26:0000000:457 | тепловая сеть | г.Ленинск-Кузнецкий. | - | - | 4,162 | - | - | - | - | 4,162 | - | - | 2022 | 2025 |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | 42:26:0000000:457 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Шишлянникова, 1б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2021 |
| 3.2.2 |  | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации. | 42:00:0000000:3446 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 3.2.3 |  | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. | 42:00:0000000:3446 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | 2024 | 2026 |
| 3.2.4 |  | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | 42:00:0000000:3446 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9 | - | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 2020 | 2021 |
| 3.2.5 |  | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем) | 42:00:0000000:3446 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 |  | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки | 42:00:0000000:3446 | котельная | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6.1 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.4 | 6.5 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.5 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации. (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ). | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г.Ленинск-Кузнецкий. тер.Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | 28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 28 |  | 2019 |  | 2021 |
| 3.2.8 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2019 |  | 2021 |
| 3.2.9 | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия) | 42:26:0000000:455 | тепловая сеть |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Зорина, 6б | - |  | - |  | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  | 6,8 |  | - |  | - |  | 2019 |  | 2021 |
| 3.2.10 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | 42:26:0000000:455 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Суворова, 21а | - |  | - |  | - |  | - | 20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 30 |  | 2022 |  | 2022 |
| 3.2.11 | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2 № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования) | 42:26:0000000:455 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Суворова, 21а | - |  | - |  | - |  | - | 40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 60 |  | 2019 |  | 2021 |
| 3.2.12 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания | 42:26:0000000:455 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Суворова, 21а | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2020 |  | 2023 |
| 3.2.13 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной | 42:26:0000000:455 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Суворова, 21а | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 2019 |  | 2021 |
| 3.2.14 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | 28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 28 |  | 2026 |  | 2027 |
| 3.2.15 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | 28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 28 |  | 2027 |  | 2028 |
| 3.2.16 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2027 |  | 2027 |
| 3.2.17 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2027 |  | 2028 |
| 3.2.18 | Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | 2,4 |  | - |  | - | - |  | - |  | 2,4 |  | - |  | - |  | - |  | 2028 |  | 2028 |
| 3.2.19 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2027 |  | 2027 |
| 3.2.20 | Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки. | 42:00:0000000:3446 | котельная |  |  | г. Ленинск-Кузнецкий. тер. Северная промзона, 4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2028 |  | 2028 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий | 42:00:0000000:3446 42:26:0000000:455 42:26:0000000:457 | котельные |  |  | Ленинск-Кузнецкий городской округ | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2021 |  | 2023 |
| 4.2 | Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт. | 42:00:0000000:3446 42:26:0000000:455 42:26:0000000:457 | котельные |  |  | Ленинск-Кузнецкий городской округ | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2021 |  | 2021 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября) | 42:00:0000000:3446 42:26:0000000:455 42:26:0000000:457 |  | котельные | Ленинск-Кузнецкий городской округ |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 2021 |  | 2023 |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2019 году | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |  |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | 54 483 | 737 | 53 746 | 0 | 53 746 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | 24 859 | 9 890 | 14 969 | 0 | 0 | 14 969 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября | 68 701 | 2 259 | 66 442 | 0 | 0 | 15 083 | 27 429 | 26 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС | 356 048 | 8 737 | 347 311 | 0 | 0 | 0 | 8 232 | 72 511 | 106 961 | 168 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 504 090 | 21 622 | 482 468 | 0 | 53 746 | 30 053 | 46 288 | 98 699 | 106 961 | 168 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1 до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250 | 104 135 | 0 | 104 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 13 250 | 19 963 | 68 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | 13 047 | 130 | 12 917 | 0 | 12 917 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. | 278 371 | 0 | 278 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 558 | 89 922 | 184 892 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | 22 633 | 565 | 22 068 | 0 | 0 | 22 068 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки | 15 401 | 234 | 15 167 | 0 | 15 167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации. (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ). | 203 548 | 3 208 | 200 340 | 0 | 86 213 | 73 333 | 44 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки | 10 484 | 234 | 10 250 | 0 | 10 250 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия) | 78 023 | 606 | 77 417 | 0 | 77 417 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | 37 566 | 0 | 37 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2 № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования) | 99 866 | 0 | 99 866 | 0 | 50 588 | 24 546 | 24 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания | 85 884 | 0 | 85 884 | 0 | 0 | 9 035 | 8 830 | 4 260 | 63 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной | 19 323 | 0 | 19 323 | 0 | 13 750 | 0 | 5 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. | 287 176 | 0 | 287 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 327 | 159 850 | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации. | 215 686 | 0 | 215 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 242 | 165 444 | 0 |

| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.16 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля. | 103 091 | 0 | 103 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 091 | 0 | 0 |
| 3.2.17 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления. | 246 927 | 0 | 246 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 367 | 222 560 | 0 |
| 3.2.18 |  | Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса. | 30 796 | 0 | 30 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 796 | 0 |
| 3.2.19 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства. | 50 731 | 0 | 50 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 731 | 0 | 0 |
| 3.2.20 |  | Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки. | 34 782 | 0 | 34 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 782 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 1 937 469 | 4 978 | 1 932 492 | 0 | 266 300 | 128 983 | 84 908 | 43 946 | 77 009 | 23 521 | 158 723 | 312 218 | 388 280 | 453 582 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий | 25 546 | 0 | 25 546 | 0 | 0 | 0 | 5 909 | 8 419 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт. | 3 863 | 0 | 3 863 | 0 | 0 | 0 | 3 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 29 408 | 0 | 29 408 | 0 | 0 | 0 | 9 772 | 8 419 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября) | 117 941 | 0 | 117 941 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 6 360 | 17 413 | 0 | 89 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 117 941 | 0 | 117 941 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 6 360 | 17 413 | 0 | 89 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 2 588 908 | 26 599 | 2 562 309 | 0 | 320 046 | 159 035 | 145 687 | 157 424 | 212 601 | 191 865 | 248 171 | 312 218 | 388 280 | 453 582 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 746 | 0 |
| 2.2 | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | 0 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 969 | 0 |
| 2.3 | Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 442 | 0 |
| 2.4 | Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС | 64 460 | 220 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 287 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 64 460 | 233 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 444 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1 до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250 | 0 | 104 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 917 | 0 |
| 3.2.2 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. | 0 | 278 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 068 | 0 |
| 3.2.5 | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 167 | 0 |
| 3.2.7 | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации. (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ). | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 340 | 0 |
| 3.2.8 | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | 0 |

| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9 |  | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия) | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 417 | 0 |
| 3.2.10 |  | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 566 | 0 |
| 3.2.11 |  | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2 № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 866 | 0 |
| 3.2.12 |  | Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания | 0 | 85 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13 |  | Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 928 | 0 |
| 3.2.14 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. | 232 968 | 54 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.15 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации. | 215 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля. | 103 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.17 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления. | 246 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.18 |  | Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса. | 30 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.19 |  | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства. | 50 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.20 |  | Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки. | 34 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 914 980 | 527 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 518 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий | 0 | 25 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт. | 0 | 3 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 0 | 29 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября) |  | 89 447 | 28 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  |  | 89 447 | 28 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 1 068 887 | 819 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 962 | 0 |

Приложение № 6 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2024 - 2033 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 714 247 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 31 936 тыс. руб., из амортизационных отчислений 44 533 тыс. руб., из бюджетных средств 
637 778 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Яйского муниципального округа.

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Яйского муниципального округа.

Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 2023/ЯЯ от 11.11.2024.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия:

- Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15;

- Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4

- Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская;

- Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и  очистки дымовых газов;

- Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования;

- Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;

- Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения;

- Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования;

- Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов;

- Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;

- Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения;

- Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка котлоагрегатов;

- Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка котельного оборудования;

- Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;

- Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Устройство ограждения, видеонаблюдения;

- Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;

- Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;

- Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской

- Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной с. Судженка;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа) ;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х150) вместо котельной с. Новониколаевка;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х100) вместо котельной с. Ишим;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Вознесенка;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной д. Марьевка;

- Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной с. Улановка;

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2033 годы в размере 714 247 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 31 936 тыс. руб., из амортизационных отчислений 44 533 тыс. руб., из бюджетных средств 
637 778 тыс. руб.

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснажение |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 76 469 | 76 469 | 1 299 | 7 651 | 5 640 | 1 813 | 526 | 5 811 | 11 790 | 14 768 | 14 583 | 12 588 | – |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 44 533 | 44 533 | 0 | 144 | 1 101 | 1 813 | 526 | 2 314 | 3 767 | 7 697 | 14 583 | 12 588 | 2.1; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.15 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 31 936 | 31 936 | 1 299 | 7 507 | 4 539 | 0 | 0 | 3 497 | 8 023 | 7 071 | 0 | 0 | 2.1; 2.2; 3.2.9; 3.2.13; 3.2.15 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 637778 | 637778 | 34874 | 172252 | 208416 | 222236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2; 3.2.1-3.2.8; 3.2.14; 3.2.16; 4.1-4.12 |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024-2033 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2033 годы по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год окон-чания реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15 | - | тепловая сеть | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Ленина до ул. Береговая | - | - | - | - | - | 300 | - | 0,05 | над-земная | - | 2024 | 2029 |
| 2.2 |  | Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4 | - | тепловая сеть | Яйский МО пгт. Яя | - | - | - | - | - | 150 | - | 0,57 | над-земная | - | 2025 | 2025 |
| 2.3 |  | Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская | - | тепловая сеть | Яйский МО Котельная по ул. Омская | - | - | - | - | - | 150 | - | 0,21 | над-земная | - | 2025 | 2026 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и очистки дымовых газов. | 42:18:0000000:320 | котельная | Яйский МО пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая» | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | - | 11,18 | 2024 | 2024 |
| 3.2.2 |  | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования. | 42:18:0000000:320 | котельная | Яйский МО пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая» | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | - | 11,18 | 2024 | 2025 |
| 3.2.3 |  | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 42:18:0000000:320 | котельная | Яйский МО пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая» | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | - | 11,18 | 2025 | 2026 |
| 3.2.4 |  | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 42:18:0000000:320 | котельная | Яйский МО пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая» | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | - | 11,18 | 2026 | 2026 |
| 3.2.5 |  | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования. | 42:18:0000000:323 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная» | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2024 | 2024 |
| 3.2.6 |  | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов | 42:18:0000000:323 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная» | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2024 | 2025 |
| 3.2.7 |  | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 42:18:0000000:323 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная» | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.8 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 42:18:0000000:323 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная» | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2025 | 2026 |
| 3.2.9 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов | 42:18:0000000:315 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Пионерская Котельная №31 | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2030 | 2031 |
| 3.2.10 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования | 42:18:0000000:315 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Пионерская Котельная №31 | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2031 | 2032 |
| 3.2.11 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 42:18:0000000:315 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Пионерская Котельная №31 | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2032 | 2032 |
| 3.2.12 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 42:18:0000000:315 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Пионерская Котельная №31 | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | 2032 | 2033 |
| 3.2.13 | Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 42:18:0000000:322 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Юбилейная Котельная №23 | - | - | - | - | 3,18 | - | - | - | - | 3,18 | 2028 | 2031 |
| 3.2.14 | Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 42:18:0118056:162 | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, пер. Юбилейный Котельная №1 | - | - | - | - | 1,55 | - | - | - | - | 1,55 | 2024 | 2025 |
| 3.2.15 | Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской | - | котельная | Яйский МО Котельная по ул. Омская | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | 0,69 | 2025 | 2026 |
| 3.2.16 | Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 42:18:0000000:306 | котельная | Яйский МО, пгт.Яя Котельная п. Безлесный | - | - | - | - | 1,38 | - | - | - | - | 1,38 | 2025 | 2026 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32 | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя,, ул. Авиационная, 32 Котельная № 3 «Новая больница» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,064 | 2024 | 2025 |
| 4.2 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, ул. Трактовая Котельная № 27 «совхоз Яйский» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032 | 2024 | 2025 |
| 4.3 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1 | - | котельная | Яйский МО, пгт.Яя Котельная №19 ул. Западная, 80/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,516 | 2025 | 2026 |
| 4.4 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной с. Судженка | - | котельная | Яйский МО Котельная с. Судженка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,258 | 2025 | 2026 |
| 4.5 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети | - | котельная | Яйский МО, Котельная, п.ст. Судженка (школа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,344 | 2025 | 2026 |
| 4.6 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа) | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя Котельная с. Кайла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,516 | 2025 | 2026 |
| 4.7 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя Котельная д. Яя-Борик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,516 | 2025 | 2026 |
| 4.8 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х150) вместо котельной с. Новониколаевка | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя Котельная с. Новониколаевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,258 | 2026 | 2027 |
| 4.9 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х100) вместо котельной с. Ишим | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя Котельная с. Ишим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,258 | 2026 | 2027 |
| 4.10 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Вознесенка | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя Котельная с. Вознесенка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,516 | 2026 | 2027 |
| 4.11 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной д. Марьевка | - | котельная | Яйский МО, пгт.Яя Котельная д. Марьевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,752 | 2026 | 2027 |
| 4.12 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной с. Улановка | - | котельная | Яйский МО, пгт. Яя, Котельная с. Улановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,548 | 2026 | 2027 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2021 году | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15 | 7 256 | 1 299 | 5 957 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 1 813 | 0 | 4 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4 | 30 247 | 3 068 | 27 178 | 0 | 0 | 30 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская | 11 386 | 1 793 | 9 593 | 0 | 0 | 1 793 | 9 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 48 888 | 6 160 | 42 728 | 0 | 1 299 | 32 039 | 9 593 | 1 813 | 0 | 4 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и очистки дымовых газов. | 7 467 | 467 | 7 000 | 0 | 7 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования. | 7 712 | 400 | 7 312 | 0 | 5 212 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 7 103 | 400 | 6 703 | 0 | 0 | 6 030 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 7 850 | 433 | 7 417 | 0 | 0 | 0 | 7 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования. | 7 333 | 458 | 6 875 | 0 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов | 6 792 | 417 | 6 375 | 0 | 5 345 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 7 739 | 400 | 7 339 | 0 | 0 | 6 650 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 8 267 | 433 | 7 833 | 0 | 0 | 433 | 7 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов | 10 790 | 542 | 10 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 957 | 4 833 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования | 11 300 | 567 | 10 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 417 | 4 883 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 9 067 | 567 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 067 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 13 221 | 633 | 12 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 12 588 | 0 |
| 3.2.13 | Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 11 543 | 526 | 11 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1 667 | 5 833 | 3 518 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 9 176 | 439 | 8 737 | 0 | 439 | 8 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской | 10 223 | 0 | 10 223 | 0 | 0 | 4 583 | 5 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 9 598 | 460 | 9 138 | 0 | 0 | 460 | 9 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 145 180 | 7 142 | 138 038 | 0 | 25 796 | 30 840 | 32 623 | 0 | 526 | 1 667 | 11 790 | 14 768 | 14 583 | 12 588 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32 | 61 927 | 4 539 | 57 388 | 0 | 4 539 | 57 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая | 40 391 | 4 539 | 35 852 | 0 | 4 539 | 35 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1 | 36 804 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 |  | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной с. Судженка | 25 057 | 4 758 | 20 299 | 0 | 0 | 4 756 | 20 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети | 35 276 | 4 758 | 30 518 | 0 | 0 | 4 758 | 30 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа) | 36 804 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик | 36 804 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 4 758 | 32 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х150) вместо котельной с. Новониколаевка | 33 074 | 4 976 | 28 098 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 28 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х100) вместо котельной с. Ишим | 29 272 | 4 976 | 24 296 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 24 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Вознесенка | 38 497 | 4 976 | 33 521 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 33 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной д. Марьевка | 83 721 | 4 976 | 78 745 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 78 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной с. Улановка | 62 551 | 4 976 | 57 575 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 57 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 520 178 | 57 745 | 462 433 | 0 | 9 078 | 117 025 | 171 838 | 222 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 714 247 | 71 047 | 643 200 | 0 | 36 173 | 179 904 | 214 055 | 224 048 | 526 | 5 811 | 11 790 | 14 768 | 14 583 | 12 588 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15 | 4 127 | 3 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4 | 0 | 3 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 178 | 0 |
| 2.3 | Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 386 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 4 127 | 6 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 564 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и очистки дымовых газов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 467 |  |
| 3.2.2 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 712 | 0 |
| 3.2.3 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 0 |
| 3.2.4 | Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 850 | 0 |
| 3.2.5 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 333 | 0 |
| 3.2.6 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 792 | 0 |
| 3.2.7 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 739 | 0 |
| 3.2.8 | Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 267 | 0 |
| 3.2.9 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов | 3 767 | 7 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом. | 9 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения. | 13 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.13 |  | Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 1 806 | 9 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14 |  | Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 175 | 0 |
| 3.2.15 |  | Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской | 1 244 | 8 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16 |  | Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 40 405 | 25 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 035 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 927 | 0 |
| 4.2 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 391 |  |
| 4.3 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 804 |  |
| 4.4 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной с. Судженка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 058 |  |
| 4.5 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 275 |  |
| 4.6 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 804 |  |
| 4.7 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 804 |  |
| 4.8 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х150) вместо котельной с. Новониколаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 074 |  |
| 4.9 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х100) вместо котельной с. Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 272 |  |
| 4.10 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Вознесенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 497 |  |
| 4.11 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной д. Марьевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 721 |  |
| 4.12 |  | Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной с. Улановка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 552 |  |
| Всего по группе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 178 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 44 532 | 31 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 777 | 0 |

Приложение № 7 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2025 год

# Краткая техническая характеристика ЭСО

На балансе и техническом обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» находятся тепловые сети от котельной № 10.

Система ГВС открытого типа, т.е. ГВС осуществляется из системы отопления. Потребителями тепловой энергии являются административные здания и сооружения, МКД, собственные объекты.

Тепловые сети ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» работают по графику регулирования температуры теплоносителя круглогодично, кроме периода, затраченного на испытания и ремонт тепловых сетей.

Система теплоснабжения ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности работает по температурному графику 95/70 оС.

Все сети предприятия проложены надземной прокладкой. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2,348 км (в двухтрубном исчислении).

Теплоизоляционный материал СТД – защитная гидроизоляционная оболочка с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты или скорлуп ППУ, с покрытием гидроизоляционной пленкой.

Средства автоматического регулирования и защиты на тепловых 
сетях ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» отсутствуют.

На балансе ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» центральных тепловых пунктов нет.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2025 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

- Экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь трубопроводами при передаче тепловой энергии, теплоносителя тепловых сетей, находящихся на обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» на 2025 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 1950,22 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 86,68 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 2250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 0,3874 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 1,175 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 750,24 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 25,84 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 15,47 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 1,57 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 4,55 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230028336 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1950,216 | 1,175 | 0,000 |

Приложение № 8 к протоколу № 24

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.04.2025

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление

Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)»

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)» утверждены тарифы на транспортировку сточных вод на период на период с 01.09.2024 по 31.12.2025, методом экономически обоснованных расходов.

Письмом от 14.11.2024 № 17/0022 (вх. от 14.11.2024 № 7653) организация направила в адрес РЭК Кузбасса уведомление о том, 
что 7 ноября 2024 года, была окончена (завершена) процедура реорганизации в результате которой в порядке универсального правопреемства к Акционерному обществу «Спецавтохозяйство» перешли все права и обязанности МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство».

В соответствии с п. 37 (1) постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 17.12.2024) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в отношении регулируемой организации в случаях, если протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения), эксплуатируемых этой регулируемой организацией, превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) или такая организация является гарантирующей организацией.

В целях подтверждения необходимой протяженности в адрес                     АО «Спецавтохозяйство» Региональной энергетической комиссией Кузбасса был направлен запрос на предоставление копий правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности.

В ответ на вышеуказанный запрос АО «Спецавтохозяйство» в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса представлены копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой деятельности.

Согласно представленным правоустанавливающим документам общая протяженность сетей водоотведения составляет 11,231 км > 10 км, что соответствует требованиям действующего законодательства в части применения метода экономически обоснованных расходов (затрат). Информация о перечне с указанием кадастровых номеров, адресов местоположения объектов, год ввода, технических характеристик представлена в приложении.

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса Постановление РЭК Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)» следующие изменения:

1. В заголовке, в заголовках приложений № 1, 2 слова «МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» заменить словами «АО «Спецавтохозяйство».

2. В пунктах 1, 2 слова «МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ), ИНН 4209000962» заменить словами «АО «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ), ИНН  4205425065».