2

Приложение № 31 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.11.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Водоканал», для внесения изменений 
в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы
ООО «Водоканал» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменений в утверждённую инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа 
на 2024-2029 годы. 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 19.12.2023 № 681 «Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024 - 2029 годы» утверждена инвестиционная программа в размере 1 742 416,95 тыс. руб., в том числе:

· В сфере холодного водоснабжения 525 797,55 тыс. руб., в том числе из амортизации 5 098,29 тыс. руб., из прибыли 520 699,26 тыс. руб.

· В сфере водоотведения 1 216 619,41 тыс. руб., в том числе из амортизации 11 834,88 тыс. руб., из прибыли 1 164 855,56 тыс. руб., иных собственных средств (средства полученные за счет ПДК) 39 928,97 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 2 110 829,31 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

· В сфере холодного водоснабжения 828 565,11 тыс. руб., в том числе из амортизации 19 221,79 тыс. руб., из прибыли 770 477,49 тыс. руб. и за счет средств полученных в результате экономии при выполнении мероприятий инвестиционной программы в размере 38 865,82 тыс. руб.

· В сфере водоотведения 1 282 264,20 тыс. руб., в том числе из амортизации 11 834,88 тыс. руб., из прибыли 1 079 493,46 тыс. руб., расходов на оплату лизинговых платежей 151 006,89 тыс. руб. и за счет средств полученных за возмещение ПДК 39 928,97 тыс. руб.

Суммарный объем заявленных капитальных вложений представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы (по предложению предприятия)

	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Общий объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Всего в сфере водоснабжения, в т.ч.
	828 565,11
	114 942,24
	97 232,80
	86 978,45
	163 033,48
	157 582,09
	208 796,05

	1.1
	Амортизация 
	19 221,79
	2 334,63
	2 763,66
	0,00
	0,00
	14 123,50
	0,00

	1.2
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	770 477,49
	112 607,61
	92 111,53
	83 968,06
	129 535,66
	143 458,59
	208 796,05

	1.3
	Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	38 865,82
	0,00
	2 357,61
	3 010,39
	33 497,82
	0,00
	0,00

	2
	Всего в сфере водоотведения, в т.ч.
	1 282 264,20
	17 420,23
	328 678,71
	405 734,55
	374 033,73
	154 725,58
	1 671,41

	2.1
	Амортизация 
	11 834,88
	0,00
	8 018,02
	0,00
	0,00
	3 816,86
	0,00

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	1 119 422,43
	17 420,23
	320 660,69
	267 672,76
	321 159,66
	150 908,72
	1 671,41

	2.3
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	151 006,89
	0,00
	0,00
	98 132,82
	52 874,07
	0,00
	0,00

	2.4
	Иные собственные средства
	39 928,97
	0,00
	0,00
	39 928,97
	0,00
	0,00
	0,00


Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). 
Список планируемых мероприятий на 2024-2029 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

При изменении инвестиционной программы предлагается:

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения от ул. Клименко, 13 до ул. М. Тореза, 24а диаметром 355 мм, длиной 0,230 км» на 2027 год на 22 653,10 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 28 до ул. М. Тореза, 59 диаметром 355 мм, длиной 0,440 км» на 2028 год на 53 593,31 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 24а до ул. М. Тореза, 28 диаметром 355 мм, длиной 0,545 км» на 2029 год на 59 023,81 тыс. руб.

· Скорректировать стоимость, запланированного на 2026 год, мероприятия «Строительство перемычки диаметром 225 мм, протяженностью 0,024 км по ул. Тольяти, 52» до 2 357,61 тыс. руб. (до корректировки стоимость составляла 2 455,90 тыс. руб.

· Исключить мероприятие «Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,03 км в районе д. 1 по ул. Депутатская» запланированное на 2026 год на 2 158,47 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Строительство камеры переключения на магистральных водоводах с монтажом запорно-регулирующей арматуры в районе д. 17 по ул. Комендантская» на 2027 год 
на 33 497,82 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Строительство водопровода диаметром 110 мм, длиной 0,217 км по ул. Зыряновская, 99 - 
ул. Херсонская, 29» на 2028 год на 14 123,50 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения по ул. Косыгина, 55 (тоннель) Ду400 мм, длиной 0,04 км» 
на 2026 год на 3 010,39 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения по ул. Покрышкиная, 22а диаметром 400 мм, длиной 0,12 км и диаметром 160 мм, длиной 0,056 км» на 2027 год на 15 066,48 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция магистрального водовода диаметром 800 мм, длиной 0,44 км от пр-та Томский, 30а до ул. Депутатская, 1» на 2029 год на 77 621,70 тыс. руб.

· Включить в инвестиционную программу мероприятие «Реконструкция сети водоснабжения по пр. Строителей, 98а диаметром 315 мм, длиной 0,4 км» на 2028 год на 26 434,20 тыс. руб.

· Скорректировать наименование мероприятия «ЦОСК. Реконструкция технологической линии механического обезвоживания осадка. Замена фильтр-прессов» на «Замена фильтр-прессов технологической линии механического обезвоживания осадка ОСК на комплекс шнековых установок обезвоживания осадка».

· Скорректировать период выполнения мероприятия «Замена фильтр-прессов технологической линии механического обезвоживания осадка ОСК 
на комплекс шнековых установок обезвоживания осадка», установив его 
на 2025-2027 годы (было запланировано на 2025-2026 годы и скорректировать общую стоимость мероприятия до 217 446,43 тыс. руб. (до корректировки стоимость составляла 151 801,64тыс. руб.)

Перечень изменений инвестиционной программы представлен в приложении к данному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: локальные и укрупненные сметные расчеты на выполнение работ, коммерческие предложения, договора подряда, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий. 

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, специалисты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также специалистами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты предлагают следующее:

· Скорректировать стоимость мероприятия «Реконструкция магистрального водовода диаметром 800 мм, длиной 0,44 км от пр-та Томский, 30а до ул. Депутатская, 1», приняв к утверждению стоимость в размере 75 850,82 тыс. руб. (согласно предложению предприятия, стоимость составляет 77 621,70 тыс. руб.), согласно представленной сметной документации.

· Скорректировать стоимость мероприятия «Замена фильтр-прессов технологической линии механического обезвоживания осадка ОСК на комплекс шнековых установок обезвоживания осадка» в 2027 году, приняв к утверждению на 2027 год стоимость в размере 15 289,07 тыс. руб. (согласно предложению предприятия, стоимость составляет 52 874,07 тыс. руб.). Таким образом общая стоимость мероприятия составит 179 861,43 тыс. руб. (согласно предложению предприятия, стоимость составляет 217 446,43 тыс. руб.), что соответствует представленному договору лизинга. 

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к утверждению предлагается принять инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы 
в размере (Таблица 2): 

· В сфере холодного водоснабжения 826 794,22 тыс. руб. без учета НДС.

· В сфере водоотведения 1 244 679,19 тыс. руб. без учета НДС.
Таблица 2.

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы (по предложению специалистов)

	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Общий объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Всего в сфере водоснабжения, в т.ч.
	826 794,22
	114 942,24
	97 232,80
	86 978,45
	163 033,48
	157 582,09
	207 025,16

	1.1
	Амортизация 
	19 221,79
	2 334,63
	2 763,66
	0,00
	0,00
	14 123,50
	0,00

	1.2
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	768 706,61
	112 607,61
	92 111,53
	83 968,06
	129 535,66
	143 458,59
	207 025,16

	1.3
	Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	38 865,82
	0,00
	2 357,61
	3 010,39
	33 497,82
	0,00
	0,00

	2
	Всего в сфере водоотведения, в т.ч.
	1 244 679,19
	17 420,23
	328 678,71
	405 734,55
	336 448,73
	154 725,58
	1 671,41

	2.1
	Амортизация 
	11 834,88
	0,00
	8 018,02
	0,00
	0,00
	3 816,86
	0,00

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	1 119 422,43
	17 420,23
	320 660,69
	267 672,76
	321 159,66
	150 908,72
	1 671,41

	2.3
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	113 421,89
	0,00
	0,00
	98 132,82
	15 289,07
	0,00
	0,00

	2.4
	Иные собственные средства
	39 928,97
	0,00
	0,00
	39 928,97
	0,00
	0,00
	0,00


Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

	
	
	


Приложение

Перечень изменений инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2029 годы

	№ п/п
	Мероприятия
	План до внесения изменений, тыс. руб.
	План после внесения изменений, тыс. руб.
	Период выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	Холодное водоснабжение

	1
	Реконструкция сети водоснабжения от предлагаемого к строительству РЧВ "Телецентр" (Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57) до ул. Красилова, 42 диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км
	92 111,53
	92 111,53
	2025

	2
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5, диаметром 315 мм, протяженностью 0,9 км
	65 418,61
	65 418,61
	2026

	3
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а диаметром 250 мм, протяженностью 1,2 км
	64 572,58
	64 572,58
	2027

	4
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Клименко, 13 до ул. М. Тореза, 24а диаметром 355 мм, длиной 0,230 км
	0,00
	22 653,10
	2027

	5
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 28 до ул. М. Тореза, 59 диаметром 355 мм, длиной 0,440 км
	0,00
	53 593,31
	2028

	6
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 24а до ул. М. Тореза, 28 диаметром 355 мм, длиной 0,545 км
	0,00
	59 023,81
	2029

	7
	Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,02 км по ул. Свердлова, 28
	2 158,16
	2 158,16
	2026

	8
	Строительство перемычки диаметром 225 мм, протяженностью 0,024 км по ул. Тольяти, 52
	2 455,90
	2 357,61
	2025

	9
	Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,03 км в районе д. 1 по ул. Депутатская
	2 158,47
	0,00
	2026

	10
	Строительство камеры переключения на магистральных водоводах с монтажом запорно-регулирующей арматуры в районе д. 17 по ул. Комендантская
	0,00
	33 497,82
	2027

	11
	Строительство водопровода диаметром 110 мм, длиной 0,217 км по ул. Зыряновская, 99 - ул. Херсонская, 29
	0,00
	14 123,50
	2028

	12
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,174 км от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4
	27 243,50
	27 243,50
	2027

	13
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,122 км от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44
	31 759,72
	31 759,72
	2028

	14
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,098 км от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11
	21 242,43
	21 242,43
	2028

	15
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,140 км по ул. Орджоникидзе, 35
	39 149,06
	39 149,06
	2029

	16
	Реконструкция сети водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,745 км от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32
	32 533,05
	32 533,05
	2024

	17
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм, протяженностью 0,370 км от ВНС по ул. Щорса, 19
	39 983,50
	39 983,50
	2024

	18
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Косыгина, 55 (тоннель) Ду400 мм, длиной 0,04 км
	0,00
	3 010,39
	2026

	19
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Покрышкиная, 22а диаметром 400 мм, длиной 0,12 км и диаметром 160 мм, длиной 0,056 км
	0,00
	15 066,48
	2027

	20
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 800 мм, длиной 0,44 км от пр-та Томский, 30а до ул. Депутатская, 1
	0,00
	75 850,82
	2029


	1
	2
	3
	4
	5

	21
	Реконструкция сети водоснабжения по пр. Строителей, 98а диаметром 315 мм, длиной 0,4 км
	0,00
	26 434,20
	2028

	22
	Замена насосной установки на ВНС-406 (ул. Жуковского, 23)
	10 428,93
	10 428,93
	2028

	23
	Размещение повысительной установки в здании ВНС-408 и строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 275 км, диаметром 110 мм, протяженностью 0,016 км от ВНС по ул. Щорса, 19 до ул. Лермонтова, 12д
	16 391,29
	16 391,29
	2026

	24
	Монтаж мембранной электролизованной установки производительностью 5 кг по активному хлору в сутки на РЧВ 2000 (ул. Горьковская, 62а)
	6 026,24
	6 026,24
	2024

	25
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводах диаметром 400 мм (два водовода, подача воды в РЧВ) и диаметром 500 мм (два водовода, отвод воды из РЧВ) вблизи распределительного узла № 17
	9 561,80
	9 561,80
	2029

	26
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 700 мм вблизи ВНС-751 (пр. Мира, 17)
	3 860,69
	3 860,69
	2029

	27
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм (два водовода) и диаметром 700 мм вблизи д. 79 по ул. Косыгина
	8 283,31
	8 283,31
	2029

	28
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм по ул. Монтажная
	2 639,10
	2 639,10
	2029

	29
	Демонтаж здания ВНС-501 (ул. Пржевальского, 6а)
	3 654,19
	3 654,19
	2029

	30
	Демонтаж здания ВНС-502 (ул. Радищева, 2б)
	3 379,48
	3 379,48
	2029

	31
	Демонтаж здания ВНС-503 (ул. Тульская, 23а)
	1 622,92
	1 622,92
	2029

	32
	Монтаж ограждения территории ВНС-304 (ул. Шункова, 25а)
	240,73
	240,73
	2024

	33
	Замена хлораторов ESCO на Драгунском водозаборе
	2 763,66
	2 763,66
	2025

	34
	Замена хлораторов ESCO на Левобережном водозаборе
	2 334,63
	2 334,63
	2024

	35
	Устройство системы видеонаблюдения в помещении склада хлора Драгунского водозабора
	1 038,45
	1 038,45
	2024

	36
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,780 км от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100
	32 785,64
	32 785,64
	2024

	
	Всего по водоснабжению
	525 797,55
	826 794,22
	

	Водоотведение

	1
	Реконструкция сетей самотечной канализации диаметром 160 мм, протяженностью 0,095 км по ул. Народная, 27а
	5 613,33
	5 613,33
	2024

	2
	Замена насосного агрегата на КНС-313 (ул. Набережная, 2)
	8 018,02
	8 018,02
	2025

	3
	Замена насосного агрегата на КНС-124А (пр-т Н.С. Ермакова, 4А)
	3 816,86
	3 816,86
	2028

	4
	Замена фильтр-прессов технологической линии механического обезвоживания осадка ОСК на комплекс шнековых установок обезвоживания осадка
	151 801,64
	179 861,43
	2025-2027

	5
	Реконструкция аэротенков для перехода на технологию нитри-денитрификации для удаления биогенных элементов
	1 007 440,60
	1 007 440,60
	2024-2029

	6
	проектирование блока доочистных сточных вод
	39 928,97
	39 928,97
	2026

	
	Всего по водоотведению
	1 216 619,41
	1 244 679,19
	


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб.
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	828 565,10
	114 942,24
	97 232,80
	86 978,45
	163 033,48
	157 582,09
	207 025,16
	2024-2029

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	357 372,94
	0,00
	92 111,53
	65 418,61
	87 225,68
	53 593,31
	59 023,81
	2025-2029

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	357 372,94
	0,00
	92 111,53
	65 418,61
	87 225,68
	53 593,31
	59 023,81
	2025-2029

	1.1.3.1
	Реконструкция сети водоснабжения от предлагаемого к строительству РЧВ "Телецентр" (Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57) до ул. Красилова, 42 диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км
	Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57 до ул. Красилова, 42
	92 111,53
	0,00
	92 111,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.1.3.2
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5, диаметром 315 мм, протяженностью 0,9 км
	Сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5
	65 418,61
	0,00
	0,00
	65 418,61
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	1.1.3.3
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а диаметром 250 мм, протяженностью 1,2 км
	Сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а
	64 572,58
	0,00
	0,00
	0,00
	64 572,58
	0,00
	0,00
	2027

	1.1.3.4
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. Клименко, 13 до ул. М. Тореза, 24а диаметром 355 мм, длиной 0,230 км
	Сети водоснабжения от ул. Клименко, 13 до ул. М. Тореза, 24а
	22 653,10
	0,00
	0,00
	0,00
	22 653,10
	0,00
	0,00
	2027

	1.1.3.5
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 28 до ул. М. Тореза, 59 диаметром 355 мм, длиной 0,440 км 
	Сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 28 до ул. М. Тореза, 59
	53 593,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53 593,31
	0,00
	2028

	1.1.3.6
	Реконструкция сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 24а до ул. М. Тореза, 28 диаметром 355 мм, длиной 0,545 км
	Сети водоснабжения от ул. М. Тореза, 24а до ул. М. Тореза, 28
	59 023,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 023,81
	2029

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	52 137,09
	0,00
	2 357,61
	2 158,16
	33 497,82
	14 123,50
	0,00
	2025-2028

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	52 137,09
	0,00
	2 357,61
	2 158,16
	33 497,82
	14 123,50
	0,00
	2025-2028


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.1.1
	Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,02 км по ул. Свердлова, 28
	Сети водоснабжения по ул. Свердлова, 28
	2 158,16
	0,00
	0,00
	2 158,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	1.2.1.2
	Строительство перемычки диаметром 225 мм, протяженностью 0,024 км по ул. Тольяти, 52
	Сети водоснабжения по ул. Тольяти, 52
	2 357,61
	0,00
	2 357,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.2.1.3
	Строительство камеры переключения на магистральных водоводах с монтажом запорно-регулирующей арматуры в районе д. 17 по ул. Комендантская
	Сети водоснабжения по ул. Комендантская, 17
	33 497,82
	0,00
	0,00
	0,00
	33 497,82
	0,00
	0,00
	2027

	1.2.1.4
	Строительство водопровода диаметром 110 мм, длиной 0,217 км по ул. Зыряновская, 99 - ул. Херсонская, 29
	Сети водоснабжения по ул. Зыряновская, 99 - ул. Херсонская, 29
	14 123,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 123,50
	0,00
	2028

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	339 093,36
	72 516,55
	0,00
	19 401,68
	42 309,98
	89 865,27
	114 999,88
	2024-2029

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	312 273,14
	72 516,55
	0,00
	3 010,39
	42 309,98
	79 436,34
	114 999,88
	2024-2029

	1.3.1.1
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,174 км от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4
	Сети водоснабжения от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4
	27 243,50
	0,00
	0,00
	0,00
	27 243,50
	0,00
	0,00
	2027

	1.3.1.2
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,122 км от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44
	Сети водоснабжения от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44
	31 759,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 759,72
	0,00
	2028

	1.3.1.3
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,098 км от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11
	Сети водоснабжения от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11
	21 242,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 242,43
	0,00
	2028

	1.3.1.4
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,140 км по ул. Орджоникидзе, 35
	Сети водоснабжения по ул. Орджоникидзе, 35
	39 149,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 149,06
	2029

	1.3.1.5
	Реконструкция сети водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,745 км от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32
	Сети водоснабжения от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32
	32 533,05
	32 533,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.1.6
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм, протяженностью 0,370 км от ВНС по ул. Щорса, 19
	Сети водоснабжения от ВНС по ул. Щорса, 19
	39 983,50
	39 983,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.1.7
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Косыгина, 55 (тоннель) Ду400 мм, длиной 0,04 км
	Сети водоснабжения по ул. Косыгина, 55
	3 010,39
	0,00
	0,00
	3 010,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	1.3.1.8
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Покрышкиная, 22а диаметром 400 мм, длиной 0,12 км и диаметром 160 мм, длиной 0,056 км
	Сети водоснабжения по ул. Покрышкиная, 22а
	14 431,49
	0,00
	0,00
	0,00
	15 066,48
	0,00
	0,00
	2027

	1.3.1.9
	Реконструкция магистрального водовода диаметром 800 мм, длиной 0,44 км от пр-та Томский, 30а до ул. Депутатская, 1
	Сети водоснабжения от пр-та Томский, 30а до ул. Депутатская, 1
	75 850,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 850,82
	2029

	1.3.1.10
	Реконструкция сети водоснабжения по пр. Строителей, 98а диаметром 315 мм, длиной 0,4 км
	Сети водоснабжения по пр. Строителей, 98а
	25 417,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 434,20
	0,00
	2028


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	26 820,22
	0,00
	0,00
	16 391,29
	0,00
	10 428,93
	0,00
	2026-2028

	1.3.2.1
	Замена насосной установки на ВНС-406 (ул. Жуковского, 23)
	ВНС-406 по ул. Жуковского, 23
	10 428,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 428,93
	0,00
	2028

	1.2.1.4
	Размещение повысительной установки в здании ВНС-408 и строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 275 км, диаметром 110 мм, протяженностью 0,016 км от ВНС по ул. Щорса, 19 до ул. Лермонтова, 12д
	ВНС по ул. Щорса, 19
	16 391,29
	0,00
	0,00
	16 391,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	1.4
	Мероприятия, направленные  на повышение экологической эффективности
	30 371,13
	6 026,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 344,89
	2024-2029

	1.4.1
	Монтаж мембранной электролизованной установки производительностью 5 кг по активному хлору в сутки на РЧВ 2000 (ул. Горьковская, 62а)
	РЧВ 2000 по ул. Горьковская, 62а
	6 026,24
	6 026,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.4.2
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводах диаметром 400 мм (два водовода, подача воды в РЧВ) и диаметром 500 мм (два водовода, отвод воды из РЧВ) вблизи распределительного узла № 17
	сети водоснабжения вблизи распределительного узла № 17
	9 561,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 561,80
	2029

	1.4.3
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 700 мм вблизи ВНС-751 (пр. Мира, 17)
	ВНС-751 по пр. Мира, 17
	3 860,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 860,69
	2029

	1.4.4
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм (два водовода) и диаметром 700 мм вблизи д. 79 по ул. Косыгина
	сети водоснабжения вблизи д. 79 по ул. Косыгина
	8 283,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 283,31
	2029

	1.4.5
	Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм по ул. Монтажная
	Сети водоснабжения по ул. Монтажная
	2 639,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 639,10
	2029

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	8 656,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 656,59
	2029

	1.5.1
	Демонтаж здания ВНС-501 (ул. Пржевальского, 6а)
	ВНС-501 по ул. Пржевальского, 6а
	3 654,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 654,19
	2029

	1.5.2
	Демонтаж здания ВНС-502 (ул. Радищева, 2б)
	ВНС-502 по ул. Радищева, 2б
	3 379,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 379,48
	2029

	1.5.3
	Демонтаж здания ВНС-503 (ул. Тульская, 23а)
	ВНС-503 по ул. Тульская, 23а
	1 622,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 622,92
	2029


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения
 и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	39 163,11
	36 399,45
	2 763,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024-2025

	1.6.1
	Монтаж ограждения территории ВНС-304 (ул. Шункова, 25а)
	ВНС-304 по ул. Шункова, 25а
	240,73
	240,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.6.2
	Замена хлораторов ESCO на Драгунском водозаборе
	Драгунский водозабор
	2 763,66
	0,00
	2 763,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.6.3
	Замена хлораторов ESCO на Левобережном водозаборе
	Левобережный водозабор
	2 334,63
	2 334,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.6.4
	Устройство системы видеонаблюдения в помещении склада хлора Драгунского водозабора
	Драгунский водозабор
	1 038,45
	1 038,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.6.5
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,780 км от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100
	Сети водоснабжения от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100
	32 785,64
	32 785,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	826 794,22
	114 942,24
	97 232,80
	86 978,45
	163 033,48
	157 582,09
	207 025,16
	2024-2029

	2.1
	Амортизация 
	19 221,79
	2 334,63
	2 763,66
	0,00
	0,00
	14 123,50
	0,00
	2024-2028

	2.2
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	768 706,61
	112 607,61
	92 111,53
	83 968,06
	129 535,66
	143 458,59
	207 025,16
	2024-2029

	2.3
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.4
	Экономия расходов
	38 865,82
	0,00
	2 357,61
	3 010,39
	33 497,82
	0,00
	0,00
	2025-2027

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	1 244 679,19
	17 420,23
	328 678,71
	405 734,55
	336 448,73
	154 725,58
	1 671,41
	2024-2029

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	197 309,62
	5 613,33
	74 457,56
	98 132,82
	15 289,07
	3 816,86
	0,00
	2024-2028

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	5 613,33
	5 613,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.1.1
	Реконструкция сетей самотечной канализации диаметром 160 мм, протяженностью 0,095 км по ул. Народная, 27а
	Сети водоотведения по ул. Народная, 27а
	5 613,33
	5 613,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	191 696,30
	0,00
	74 457,56
	98 132,82
	15 289,07
	3 816,86
	0,00
	2025-2028

	1.3.2.1
	Замена насосного агрегата на КНС-313 (ул. Набережная, 2)
	КНС-313 по ул. Набережная, 2
	8 018,02
	0,00
	8 018,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.3.2.2
	Замена насосного агрегата на КНС-124А 
(пр-т Н.С. Ермакова, 4А)
	КНС-124А по пр-т Н.С. Ермакова, 4А
	3 816,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 816,86
	0,00
	2028

	1.3.2.3
	Замена фильтр-прессов технологической линии механического обезвоживания осадка ОСК на комплекс шнековых установок обезвоживания осадка
	Линия механического обезвоживания осадка
	179 861,43
	0,00
	66 439,54
	98 132,82
	15 289,07
	0,00
	0,00
	2025-2027

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	1 047 369,57
	11 806,90
	254 221,15
	307 601,73
	321 159,66
	150 908,72
	1 671,41
	2024-2029

	1.4.1
	Реконструкция аэротенков для перехода на технологию нитри-денитрификации для удаления биогенных элементов
	-
	1 007 440,60
	11 806,90
	254 221,15
	267 672,76
	321 159,66
	150 908,72
	1 671,41
	2024-2029

	1.4.2
	Проектирование блока доочистных сточных вод
	-
	39 928,97
	0,00
	0,00
	39 928,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	итого в сфере водоотведения, в т.ч.
	1 244 679,19
	17 420,23
	328 678,71
	405 734,55
	336 448,73
	154 725,58
	1 671,41
	2024-2029

	2.1
	Амортизация 
	11 834,88
	0,00
	8 018,02
	0,00
	0,00
	3 816,86
	0,00
	2025-2028

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	1 079 493,46
	17 420,23
	320 660,69
	267 672,76
	321 159,66
	150 908,72
	1 671,41
	2024-2029

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	113 421,89
	0,00
	0,00
	98 132,82
	15 289,07
	0,00
	0,00
	2026-2027

	2.6
	Иные собственные средства 
	39 928,97
	0,00
	0,00
	39 928,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Приложение № 32 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.11.2025
Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы

АО «ПО Водоканал» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении в утвержденую инвестиционную программу в сфере водоотведения на территории на территории Прокопьевского городского округа 2024-2028 годы. 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 05.12.2023 № 484 «Об утверждении инвестиционной программы 
АО «ПО Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы» утверждена инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2024-2028 годы в размере 55 878,50 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 63 719,64 тыс. руб., в том числе из прибыли в размере 55 878,50 тыс. руб., 7 841,14 тыс. руб. за счет средств полученных в результате экономии при выполнении мероприятий инвестиционной программы.

Суммарный объем заявленных капитальных вложений представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению предприятия)

	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Итого по программе в сфере водоотведения
	63 719,64
	24 823,51
	10 009,64
	18 555,69
	10 330,80
	0,00

	итого прибыль
	55 878,50
	24 823,51
	10 009,64
	10 714,55
	10 330,80
	0,00

	итого экономия расходов
	7 841,14
	0,00
	0,00
	7 841,14
	0,00
	0,00


Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил

в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована 
в схеме водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа.
Список планируемых мероприятий на 2024-2028 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа согласована администрацией Прокопьевского городского округа.

Изменение инвестиционной программы обусловлено:

· Снижением стоимости мероприятия «Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС N 4/2 по ул. Городская Д = 400 мм L = 893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяженность 1800 м)» с 23 784,02 тыс. руб. до 13 421,92 тыс. руб. Данная корректировка выполнена в связи с полным выполнением мероприятия и как следствие отсутствием необходимости финансирования в 2025-2026 годах. Необходимо отметить, что на 2024 год по данному мероприятию было запланировано 13 421,92 тыс. руб., но согласно отчетности предприятия, в 2024 году оно было полностью выполнено на сумму 5 580,79 тыс., таким образом по факту 2024 года образовалась экономия средств в размере 7 841,14 тыс. руб.

· Включением мероприятия «Приобретение илососа для осаживания ила и его уплотнения» на 2025-2026 на сумму 10 085,57 тыс. руб.

· Включением мероприятия «Приобретение системы аэрации» 
на 2025 год на сумму 818,92 тыс. руб.

· Включением мероприятия «Приобретение гребенчатого водослива» на 2025 год на сумму 538,79 тыс. руб.

· Включением мероприятия «Монтаж илососа для осаживания ила и его уплотнения, монтаж системы аэрации, монтаж гребенчатого водослива» 
на 2026 год на сумму 4 851,44 тыс. руб.

· Включением мероприятия «Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (приобретение и монтаж решетки гребенчатой)» на 2026 год на сумму 1 908,51 тыс. руб.

Перечень изменений инвестиционной программы представлен 
в приложении к данному заключению

Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий. 

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, специалисты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также специалистами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме. 

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к утверждению предлагается принять инвестиционную программу в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы в размере 63 719,64 тыс. руб. (Таблица 2).
Таблица 2

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2024-2028 годы (по предложению специалистов)

	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Итого по программе в сфере водоотведения
	63 719,64
	24 823,51
	10 009,64
	18 555,69
	10 330,80
	0,00

	итого прибыль
	55 878,50
	24 823,51
	10 009,64
	10 714,55
	10 330,80
	0,00

	итого экономия расходов
	7 841,14
	0,00
	0,00
	7 841,14
	0,00
	0,00


Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией. 

	
	
	


Приложение

Перечень изменений вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «ПО Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы
	№ п/п
	Наименование стройки, объекта
	Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб.
	Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб.
	Год исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 
до ул. Варшавянка Д = 400 мм 
L = 1244 м (замена труб сталь на ПЭ)
	32 094,49
	32 094,49
	2024-2027

	2
	Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС 
№ 4/2 по ул. Городская Д = 400 мм L = 893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяженность 1800 м)
	23 784,02
	13 421,92
	2024-2026

	3
	Приобретение илососа для осаживания ила и его уплотнения
	0,00
	10 085,57
	2025-2026

	4
	Приобретение системы аэрации
	0,00
	818,92
	2025

	5
	Приобретение гребенчатого водослива
	0,00
	538,79
	2025

	6
	Монтаж илососа для осаживания ила и его уплотнения, монтаж системы аэрации, монтаж гребенчатого водослива
	0,00
	4851,44
	2026

	7
	Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5А канализационного бассейна (приобретение и монтаж решетки гребенчатой)
	0,00
	1908,51
	2026

	итого, в сфере водоотведения
	55 878,50
	63 719,64
	Х


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

   без НДС, тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	63 719,64
	24 823,51
	10 009,64
	18 555,69
	10 330,80
	0,00
	2024-2028

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	63 719,64
	24 823,51
	10 009,64
	18 555,69
	10 330,80
	0,00
	2024-2027

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	45 516,41
	24 823,51
	0,00
	10 362,10
	10 330,80
	0,00
	2024-2027

	1.3.1.1
	Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 
до ул. Варшавянка Д=400 мм L= 1244 м (замена труб сталь на ПЭ)
	32 094,49
	11 401,59
	0,00
	10 362,10
	10 330,80
	0,00
	2024-2027

	1.3.1.2
	Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС №4/2 по ул. Городская Д=400 мм L=893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1800 м)
	13421,92
	13421,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	18 203,23
	0,00
	10 009,64
	8 193,59
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2.1
	Приобретение илососа для осаживания ила и его уплотнения
	10 085,57
	0,00
	8 651,93
	1 433,64
	0,00
	0,00
	2025-2026

	1.3.2.2
	Приобретение системы аэрации
	818,92
	0,00
	818,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.3.2.3
	Приобретение гребенчатого водослива
	538,79
	0,00
	538,79
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.3.2.4
	Монтаж илососа для осаживания ила и его уплотнения, монтаж системы аэрации, монтаж гребенчатого водослива
	4 851,44
	0,00
	0,00
	4 851,44
	0,00
	0,00
	2026


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.3.2.5
	Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (приобретение и монтаж решетки гребенчатой)
	1 908,51
	0,00
	0,00
	1 908,51
	0,00
	0,00
	2026

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	итого в сфере водоотведения, в т.ч.
	63 719,64
	24 823,51
	10 009,64
	18 555,69
	10 330,80
	0,00
	2024-2027

	2.1
	Амортизация 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	55 878,50
	24 823,51
	10 009,64
	10 714,55
	10 330,80
	0,00
	2024-2027

	2.3
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	7 841,14
	0,00
	0,00
	7 841,14
	0,00
	0,00
	2026

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Приложение № 33 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.11.2025
Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2028 годы

АО «ПО Водоканал» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении 
в утвержденную инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории на территории Прокопьевского городского округа 2022-2028 годы. 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 07.12.2021 № 636 «Об утверждении инвестиционной программы 
АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2028 годы» утверждена инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2022-2028 годы в размере 140 232,89 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 140 232,89 тыс. руб., за счет прибыли, направленной на инвестиции.

Суммарный объем заявленных капитальных вложений представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению предприятия)

	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Итого по программе в сфере холодного водоснабжения
	140 232,89
	34 093,05
	15 141,30
	15 164,00
	16 930,00
	17 137,00
	18 216,00
	23 551,54

	итого прибыль
	140 232,89
	34 093,05
	15 141,30
	15 164,00
	16 930,00
	17 137,00
	18 216,00
	23 551,54

	итого амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована 
в схеме водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа.
Список планируемых мероприятий на 2022-2028 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа согласована администрацией Прокопьевского городского округа.

Изменение инвестиционной программы обусловлено:

· Корректировка стоимости мероприятия «Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети» с 3 000,00 тыс. руб. до 3 700,00 тыс. руб. 

· Корректировка стоимости мероприятия «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ № 16 Д=400мм L = 608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м)» 
с 8 930,00 тыс. руб. до 4 000,00 тыс. руб. 

· Корректировка стоимости мероприятия «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла N 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб 
Д = 500 мм L = 192 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 7065 м)» с 24 279,05 тыс. руб. до 14 169,05 тыс. руб. 

· Корректировка стоимости мероприятия «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла N 10 до гидроузла N 31 Д = 630 мм, 
L = 135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 7646 м)» с 11 637,54 тыс. руб. до 6247,49 тыс. руб. 

· Включение в инвестиционную программу мероприятия «Проектирование и изготовление рыбозащитных устройств (РЗУ)» на 2025-2027 годы на 16 025,88 тыс. руб.

· Включение в инвестиционную программу мероприятия «Проведение оценки фактической эффективности РЗУ» на 2027 год на 3 478,12 тыс. руб.

· Включение в инвестиционную программу мероприятия «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом расчета прогнозируемого размера вреда и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам» на 226,05 тыс. руб. на 2028 год.

Перечень изменений инвестиционной программы представлен в приложении к данному заключению

Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий. 

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, специалисты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также специалистами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме. 

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к утверждению предлагается принять инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2028 годы в размере 140232,89 тыс. руб. (Таблица 2).
Таблица 2

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2028 годы (по предложению специалистов)

	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Итого по программе в сфере холодного водоснабжения
	140 232,89
	34 093,05
	15 141,30
	15 164,00
	16 930,00
	17 137,00
	18 216,00
	23 551,54

	итого прибыль
	140 232,89
	34 093,05
	15 141,30
	15 164,00
	16 930,00
	17 137,00
	18 216,00
	23 551,54

	итого амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией. 

Приложение

Перечень изменений вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2028 годы
	№ п/п
	Наименование стройки, объекта
	Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб.
	Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб.
	Год исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины «Ваничева гора» Ду110 мм протяженностью 586 м
	3810,50
	3810,50
	2022

	2
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1710 м Ду 630 мм)
	18639,40
	18639,40
	2022

	3
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31(L=300м Д 400 мм)
	2061,45
	2061,45
	2022

	4
	Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400 м
	2678,70
	2678,70
	2022

	5
	Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла
	6903,00
	6903,00
	2022

	6
	Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети
	3000,00
	3700,00
	2025

	7
	Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74
	15141,30
	15141,30
	2023

	8
	Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д = 630 мм, L = 494 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 6435 м)
	21237,95
	21237,95
	2024-2028

	9
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ № 16 Д=400мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м)
	8930,00
	4000,00
	2025

	10
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла N 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д = 500 мм L = 192 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 7065 м)
	24279,05
	14169,05
	2024-2028

	11
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла N 10 до гидроузла N 31 Д = 630 мм, L = 135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 7646 м)
	11637,54
	6247,49
	2028

	13
	Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м)
	16914,00
	16914,00
	2026-2028


	1
	2
	3
	4
	5

	14
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до котельной № 5 Ду400 мм протяженностью 570 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 3624 м)
	5000,00
	5000,00
	2024

	15
	Проектирование и изготовление рыбозащитных устройств (РЗУ), в том числе:
	0,00
	19730,05
	2025-2027

	15.1
	Проведение оценки фактической эффективности РЗУ
	0,00
	3478,12
	2027

	15.2
	Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом расчета прогнозируемого размера вреда и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам
	0,00
	226,05
	2028

	итого, в сфере водоснабжения
	140232,89
	140232,89
	Х


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий

   без НДС, тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	140 232,89
	34 093,05
	15 141,30
	15 164,00
	16 930,00
	17 137,00
	18 216,00
	23 551,54
	2022-2028

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	3810,50
	3810,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	3810,50
	3810,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.1.1.1
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины «Ваничева гора» Ду110 мм протяженностью 586 м
	3810,50
	3810,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	116 692,34
	30 282,55
	15 141,30
	15 164,00
	7 700,00
	12 000,00
	13 079,00
	23 325,49
	2022-2028

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	116 692,34
	30 282,55
	15 141,30
	15 164,00
	7 700,00
	12 000,00
	13 079,00
	23 325,49
	2022-2028

	1.3.1.1
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1710 м Ду630 мм)
	18 639,40
	18 639,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.3.1.2
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 (L=300 м Д 400 мм)
	2 061,45
	2 061,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.3.1.3
	Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400 м
	2 678,70
	2 678,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.3.1.4
	Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла
	6 903,00
	6 903,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2022

	1.3.1.5
	Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети
	3 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.3.1.6
	Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74
	15141,30
	0,00
	15 141,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2023

	1.3.1.7
	Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д=630мм, L=494 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 6435 м)
	21237,95
	0,00
	0,00
	6 100,95
	0,00
	5 137,00
	5 000,00
	5 000,00
	2026-2028

	1.3.1.8
	Реконструкция магистрального водовода 
от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ №16 Д=400мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м)
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025

	1.3.1.9
	Реконструкция магистрального водовода 
от гидроузла № 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д=500мм L=192 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7065 м)
	24279,05
	0,00
	0,00
	4 063,05
	0,00
	1 863,00
	3 079,00
	5 164,00
	2024-2028

	1.3.1.10
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм, L=135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7646 м)
	11637,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 247,49
	2028

	1.3.1.11
	Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м)
	16914,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00
	6 914,00
	2026-2028

	1.3.1.12
	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до котельной № 5 Ду400 мм L=450 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяженность 3624 м)
	5000,00
	0,00
	0,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	19 730,05
	0,00
	0,00
	0,00
	9 230,00
	5 137,00
	5 137,00
	226,05
	2025-2028

	1.4.1
	Проектирование и изготовление рыбозащитных устройств (РЗУ), , в том числе:
	19 730,05
	0,00
	0,00
	0,00
	9 230,00
	5 137,00
	5 137,00
	226,05
	2025-2027


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.4.1.1
	Проведение оценки фактической эффективности РЗУ
	3 478,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 478,12
	0,00
	2027

	1.4.1.2
	Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом расчета прогнозируемого размера вреда и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам
	226,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	226,05
	2028

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	140232,89
	34093,05
	15141,30
	15164,00
	16930,00
	17137,00
	18216,00
	23551,54
	

	2.1
	Амортизация 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	140232,89
	34093,05
	15141,30
	15164,00
	16930,00
	17137,00
	18216,00
	23551,54
	2022-2028

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


[image: image1.wmf]2050

N

-



