2

Приложение № 1 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных на 2026 год.
Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие осуществляет передачу тепловой энергии от котельной 
ОАО «СКЭК».

Так как основные потребители не нуждаются в тепловой энергии в летний период, передача её осуществляется только в отопительный сезон. Продолжительность отопительного сезона определяется по согласованию с потребителями тепловой энергии и составляет в последние годы 242 дня 
или 5808 часов.

Весной и летом проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. По выявленным повреждениям в трубопроводах и арматуре планируется и проводится ремонт сетей.

Фактическая расчетная часовая нагрузка составляет менее 0,2 Гкал/час.

В системе теплоснабжения не предусмотрена гидравлическая система автоматического регулирования защиты.

Передача тепловой энергии производится без насосного оборудования в тепловых сетях.

Запорно-регулирующая арматура не имеет электроприводов, обслуживание осуществляется вручную. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 736 м.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, подтверждающие право собственности;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска, потребления тепловой энергии;

- структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки;
- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2013
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	185,31
	185,31
	185,31
	185,31

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	11,57
	11,57
	11,57
	11,57

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	1602,00
	1602,00
	1602,00
	1602,00

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  


	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	159,06
	159,06
	159,06
	159,06

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


    * ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Нормативы

	
	потери и затраты теплоносителей, м3
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	расход электроэнергии, тыс.кВт*ч

	ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ),

ИНН 4213011759
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000*

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000*

	
	теплоноситель - вода

	
	185,309
	0,215
	0,000


*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.
Приложение № 2 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МКП «Тепло», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
на 2026 год
В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных г. Топки и Топкинского муниципального округа.  

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 10 котельных в г. Топки (с 01.08.2023 г. - передана газовая котельная №10):

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 6 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, 10 ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа:  ТТ-100; КВ 4-115, КВГМ 4,65-115, КВр-1,25-95, КВ-0,63, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки- 33 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2026 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31  и Заводская, 11 поступает из скважин.   Котельные №2,3,8,10 (газовые) – работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8,10 ул. Заводская, 11 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8,10, ул. Заводская, 11 подается по газопроводу от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».

Резервным топливом на котельных № 2, 6, 8, 10, ул. Заводская, 11 является дизельное топливо.

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 95/70оС (газовые котельные), 75/60оС (угольные котельные).

Система теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» - открытая, 2-х трубная. 

С 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3- го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»).

С 10.04.2025 в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть ул. Строителей, д. 16а,б,в,г,д с годом постройки 2023 протяженностью 424 м в двух трубном исчислении.

С 01.08.2023 в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть в СЦТ котельной 
№ 10: 

- от котельной № 1 по ул. Советская, 21 протяженностью 5565 м в двух трубном исчислении;

- от здания узловой больницы до памятника «Паровоз» теплотрасса протяженностью 182,9 м в двух трубном исчислении.

С 20.10.2025 в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть в СЦТ котельной 
№ 6 от котельной № 6 по ул. Пролетарской до дома № 57 протяженностью 769 м в двух трубном исчислении.

С 29.10.2025 в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть в СЦТ котельной 
№ 3 от тепловой камеры ТК-2-3 до ввода в жилой дом мкр. Солнечный, д. 15, от ТК -2-3/1 до дренажного колодца протяженностью 70 м в двух трубном исчислении.

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 16 котельных, работающие на каменном угле (в т.ч. 1 котельная в Топкинской роще.)  Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2026 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают, кроме котельной в Топкинской роще.  

Холодная вода на котельные сельских территорий поступает из скважин. 

Для умягчения исходной воды на котельной с. Топки применяются установки Na- катионирования, в остальных котельных сельских территорий установлен АСДР «Комплексон-6»

Тепловая сеть от источников тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС 

Система теплоснабжения - открытая, 2-х трубная

Протяженность тепловых сетей сельских поселений( без Топкинской рощи)- 12,877 км. в 2- труб исч.

На участке в Топкинской   роще расположена электрокотельная (резервный вид топлива), предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность эл.котельной-   1,03 Гкал/час. 

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная.  С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле.  В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр-0,63 К   теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной в Топкинской роще  1,62 Гкал/час.  Подключенная нагрузка - 0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2025 г. составит 242 суток. В летний период котельная в Топкинской роще   работает 109 суток на горячее водоснабжение.  Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной   применяются установки АСДР «Комплексон-6».  В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная.

Тепловая сеть от источника тепловой энергии работает по температурному графику 75/60оС 

Система теплоснабжения в Топкинской роще –четырехтрубная.  

Протяженность тепловых сетей в Топкинской роще-  0,564 км в 2- труб. исч.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

г. Топки

	№№ пп.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	24646
	24646
	24646
	28570

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	996
	996
	996
	1209

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	2391%
	2391%
	2391%
	2363

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     конденсат
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     вода
	0,27
	0,27
	0,27
	0,2698

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	21,421
	21,421
	21,421
	24,696

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	7573
	7573
	7573
	9706

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	144,98
	144,98
	144,98
	152,008

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	49,504
	49,504
	49,504
	64,772

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	2,81
	2,81
	2,81
	2,54

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	
	       пар
	
	 
	 
	

	
	       вода
	14,6%
	14,6%
	14,6%
	16,24

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	          ЦТП
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Таблица 2
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Топкинский муниципальный округ (сельские территории) 

	№№ пп.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	5214
	5214
	5214
	5214

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	228
	228
	228
	228

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	2273%
	2273%
	2273%
	2273%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     конденсат
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	     вода
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	6,613
	6,613
	6,613
	6,613

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	2957
	2957
	2957
	2957

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	35,255
	35,255
	35,255
	35,255

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	11,764
	11,764
	11,764
	11,764

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	*
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       конденсат
	*
	0,000
	0,000
	0,000

	
	       вода
	*
	2,07
	2,22
	2,22

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	18,6%
	18,6%
	18,6%
	18,6%

	
	       пар
	 
	 
	 
	 

	
	       вода
	18,6%
	18,6%
	18,6%
	18,6%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	          ЦТП
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 г.

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	нормативы

	
	потери и затраты теплоносителей,
	потери тепловой энергии,
	расход электроэнергии,

	
	(т; м3)
	тыс. Гкал
	тыс. кВт ч

	МКП «ТЕПЛО» 
	Теплоноситель – вода всего

	(г. Топки)
	33784
	31,309
	0

	ИНН 4230032501
	в т.ч. г. Топки

	 
	28570
	24,696
	0

	 
	в т.ч. в покупной тепловой энергии г. Топки

	 
	1084
	1,562
	0

	 
	Топкинский район

	 
	5214
	6,613
	0

	
	в т.ч. по регулируемым котельным

	
	5027,3
	6,410
	0


Приложение № 3 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятия на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоРесурс» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных предприятия на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
ООО «ТеплоРесурс» осуществляют передачу тепловой энергии от 18 котельных. Суммарная протяженность сетей теплоснабжения составляет 55,51 км в двухтрубном исчислении.
Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95-70 С°, от котельной № 14 отдельно проложены сети ГВС, работающие круглый год по температурному графику 70/55 °С. 
Котельные, работающие круглый год (8400 ч в год):

· Котельная № 1;
· Котельная № 4;
· Котельная № 8;
· Котельная № 10;
· Котельная № 14;
· Котельная № 15;
· Котельная № 16;
· Котельная № 18;
· Котельная № 20;
· Котельная № 23;
· Котельная № 24;
· Котельная № 25;
· Котельная № 26.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 
	 
	 
	82212,84

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	3651,78

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	2251,31

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	26,80

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	42,222

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	19305,71

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	 -
	-
	- 
	227,65

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	39,25

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	2,19

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	-
	- 
	18,55

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	2035,19

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	3,00

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Организация
	Нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход

электроэнергии, тыс. кВтч

	ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), 

ИНН 4246019288
	Теплоноситель-пар

	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Теплоноситель-конденсат

	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Теплоноситель-вода

	
	82 212,839
	42,222
	0,00


Приложение № 4 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «ТеплоСнаб», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной по ул. 40 лет Победы, 1В на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоСнаб» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной по 40 лет Победы, 1В на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время предприятие считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 7 угольных котельных суммарной мощностью 28,28 Гкал/ч, 6 котельных переданы согласно концессионному соглашению, заключенному между администрацией Мариинского муниципального округа, ООО «ТеплоСнаб» и Кемеровской областью – Кузбассом, и 1 котельная используется предприятием, согласно договору аренды.

Котельные, переданные по концессионному соглашению:

Котельная ул. Тургенева, 31а. 

Котельная ул. Ленина, 99.

Котельная Южная, 5А.

Котельная Котовского, 4

Котельная 50 лет Октября, 86.

Котельная Южная, 7.

Котельная переданная по договору аренды:

Котельная ул. 40 лет Победы, 1В.

В 2025 году в пользование предприятие поступила котельная по ул. 40 лет Победы, 1в.

Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет –22,014 км.  В том числе тепловые сети от котельной по ул. 40 лет Победы, 1В – 3,822 км.

В качестве топлива используется: 

- каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 4459 ккал/кг.

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной 
ОАО «АЭЭ».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	406,51

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	17,71

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	2294,85

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	27,32

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,670

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	401,54

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	-
	-
	-
	4,00

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	0,95

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	4,16

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	41,74

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


Ранее для предприятия были утверждены потери от двух котельных, на данный момент предприятие эксплуатирует арендованные тепловые сети только от котельной по ул. 40 лет Победы, 1В.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Организация
	Нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т(м3)
	потери

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход

электроэнергии, тыс. кВтч

	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 4213011290 (от котельной по ул. 40 лет Победы, 1в)
	Теплоноситель-пар

	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Теплоноситель-конденсат

	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Теплоноситель-вода

	
	406,507
	1,670
	0,00


Приложение № 5 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ),

ИНН 4213011759
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	185,309
	0,215
	0,000

	2
	 МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ) 

ИНН 4230032501
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	33784,000
	31,309
	0,000

	
	
	в т.ч. Топкинский муниципальный округ 
г. Топки

	
	
	28570,000
	24,696
	0,000

	
	
	в т.ч. в покупной тепловой энергии г. Топки

	
	
	1084,000
	1,562
	0,000

	
	
	Топкинский муниципальный округ 
(сельские территории) по регулируемым котельным

	
	
	5027,300
	6,410
	0,000

	3
	ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), 

ИНН 4246019288
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	82 212,839
	42,222
	2035,191


	1
	2
	3
	4
	5

	4
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 4213011290 (от котельной по ул. 40 лет Победы, 1в)
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	406,507
	1,670
	0,000


Приложение № 6 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинского муниципального округа для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МКП «ТЕПЛО» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
обратилось МКП «ТЕПЛО»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МКП «ТЕПЛО».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.
Котельные г. Топки производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 10 котельных в г. Топки (с 01.08.2023г- передана газовая котельная №10):

В обслуживании предприятия находятся 4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31) и 6 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, 10 ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа:  ТТ-100; КВ 4-115, КВГМ 4,65-115, КВр-1,25-95, КВ-0,63, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки- 33 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2025 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 16 котельных, работающих на каменном угле (в т.ч. 1 котельная в Топкинской роще.)  Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2026 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают, кроме котельной в Топкинской роще.  

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	
Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Топкинский муниципальный округ г. Топки по видам топлива 

	газ

	Производство тепловой энергии, Гкал
	141527,5
	178153,7
	174519,35
	174889,28

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	159,32
	157,90
	158,15
	155,76

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4500,54
	5148,90
	5135,52
	8004,90

	%                
	3,18
	2,89
	2,94
	4,58

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	137027
	173005
	169384
	166884

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	164,58
	162,84
	163,09
	163,33

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	10393,34
	10357,21
	10357,21
	10357,21

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	221,61
	221,61
	221,61
	219,35

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	538,13
	537,99
	537,99
	537,99

	%                
	5,18
	5,19
	5,19
	5,19

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	9855
	9819
	9819
	9819

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	233,79
	233,83
	233,83
	231,49

	Топкинский муниципальный округ сельские территории (всего)

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	36012,51
	36013,56
	36256,58
	36252,79

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	222,74
	222,74
	222,67
	221,92

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1337,33
	1337,31
	1319,44
	1315,65

	%                
	3,71
	3,71
	3,64
	3,63

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	34675,19
	34676,24
	34937,14
	34937,14

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	231,39
	231,40
	231,14
	230,32

	в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	34258,38
	34259,43
	34502,51
	34498,73

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	222,94
	222,94
	222,87
	222,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1235,82
	1235,81
	1218,00
	1214,22

	%                
	3,61
	3,61
	3,53
	3,52

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	33022,56
	33023,62
	33284,51
	33284,51

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	231,35
	231,35
	231,08
	230,2


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную энергию

	
	
	Электрическую,
кг у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ г. Топки

ИНН 4230032501
	Топкинский муниципальный округ г. Топки

	
	Каменный уголь
	-
	231,5

	
	Газ
	-
	163,3

	
	Топкинский муниципальный округ сельские территории всего

	
	Каменный уголь
	-
	230,32

	
	в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности

	
	Каменный уголь
	-
	230,2

	
	Топкинский муниципальный округ не регулируемый вид деятельности (котельная Топкинская роща)

	
	Каменный уголь
	-
	233,4


Приложение № 7 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной АО «Знамя» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя» 
(далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной АО «Знамя».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.
Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено 3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2025 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.
 Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	 
	Значения показателей

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	 
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	43915,24
	43143
	44545,47
	48624,1
	43650,11
	50241,30

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	191,29
	204


	191,16
	198,67
	191,34
	198,68

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	959,24
	936
	968,47
	1055,14
	957,11
	1110,30

	                                        %
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,19
	2,21

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	42956,00
	42206
	43577,0
	47568,9
	42693,00
	49131,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	195,5
	209
	195,41
	203,08
	195,63
	203,17


*- рост удельного расхода топлива вызван составлением новых режимных карт на котлоагрегаты в соответствии с регламентом.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	АО «Знамя» ИНН 4211002950 
(Киселевский городской округ)
	 -
	203,2


Приложение № 8 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «ТеплоСнаб» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоСнаб» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год. 

Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время предприятие считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 7 угольных котельных суммарной мощностью 28,28 Гкал/ч, 6 котельных переданы согласно концессионному соглашению, заключенному между администрацией Мариинского муниципального округа, ООО «ТеплоСнаб» и Кемеровской областью – Кузбассом, и 1 котельная используется предприятием, согласно договору аренды.

· Котельные, переданные по концессионному соглашению:

· Котельная ул. Тургенева, 31а. 

· Котельная ул. Ленина, 99.

· Котельная Южная, 5А.

· Котельная Котовского, 4

· Котельная 50 лет Октября, 86.

· Котельная Южная, 7.

· Котельная переданная по договору аренды:

· Котельная ул. 40 лет Победы, 1В.

В 2025 году в пользование предприятие поступила котельная по ул. 40 лет Победы, 1в.

Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет –22,014 км.  В том числе тепловые сети от котельной по ул. 40 лет Победы, 1В – 3,822 км.

В качестве топлива используется: 

- каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 4459 ккал/кг.

- бурый уголь с низшей теплотой сгорания топлива 4424 ккал/кг.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· копия Устава;

· копия свидетельства о государственной регистрации;

· копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

· перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

· договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

· пояснительная записка;

· температурные графики работы;

· сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

· плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

· плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

· расчет норматива удельного расхода топлива;

· расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения зданий социального назначения;

· расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

· расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

· сертификаты используемого топлива;

· копии паспортов котлов;

· расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

· значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

· заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Динамика основных технико-экономических показателей 
по ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ)
По основному узлу предприятия

	Бурый уголь

	Показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	Производство тепловой энергии, Гкал
	41466,74
	41524,69
	22206,16
	21111,62

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	244,87
	244,78
	247,51
	247,30

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	757,74
	772,12
	491,47
	442,66

	                                    %
	1,83
	1,86
	2,21
	2,10

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	40709,01
	40752,57
	21714,69
	20668,96

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	249,45
	249,40
	253,12
	252,60

	Каменный уголь

	 
	Значения показателей

	показатели
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	 
	 
	16145,97
	16144,13

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	 
	 
	216,40
	216,40

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	 
	 
	247,76
	245,83

	                                    %
	 
	 
	1,53
	1,52

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	 
	 
	15898,21
	15898,30

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	 
	 
	219,8
	219,7


Динамика основных технико-экономических показателей 
по ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ)
По котельной по ул. 40 лет Победы, 1В

	Бурый уголь

	Показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет


	Производство тепловой энергии, Гкал
	 
	 
	 
	4066,85

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	249,30

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	 
	 
	 
	53,94

	                                    %
	 
	 
	 
	1,33

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	 
	 
	 
	4012,91

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	252,7


В 2025 году котельная по ул. Тургенева, 31а перешла на использование каменного угля, в связи с этим при расчете норматива удельного расхода топлива по этой котельной учитывались показатели работы на каменном угле. Кроме того, увеличение расхода бурого угля обусловлено снижением выработки котельных, работающих на буром угле.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2026 год

	№ п/п
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2026 год, кг.у.т./Гкал

	1
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (Основной узел)
	Бурый уголь
	252,6

	
	
	Каменный уголь
	219,7

	2
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (котельная по ул. 40 лет Победы, 1В)
	Бурый уголь
	252,7


Приложение № 9 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Прокопьевского муниципального округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Энергоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Прокопьевского муниципального округа. 

Краткая техническая характеристика предприятия
В настоящее время предприятие обслуживает 3 котельные: 

· Котельная с. Большая Талда.

· Котельная ПСХ-2, пгт. Краснобродский.

· Котельная п. Артышта.

На котельной пгт. Большая Талда установлено 4 водогрейных котла суммарной мощностью 7,31 Гкал/час. Котельная работает по температурному графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов в год. Система теплоснабжения – закрытая.

На котельной п. Артышта установлено 3 водогрейных котла суммарной мощностью 5,47 Гкал/час. Котельная работает по температурному 
графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов в год. Система теплоснабжения – открытая.

На котельной пгт. Краснобродский установлено 4 паровых котла суммарной мощностью 60 Гкал/час. Котельная работает по температурному графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов 
в год. Система теплоснабжения – открытая.

Общая суммарная мощность котельных составляет 81,38 Гкал/час.

Так же, на обслуживании предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 29,178 км в однотрубном исчислении.

Основным видом топлива на всех котельных предприятия является каменный уголь.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

· Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

· Копии уставных и регистрационных документов организации;

· Копии договоров аренды недвижимого имущества;

· Пояснительная записка;

· Общие сведения об энергоснабжающей организации;

· Сведения о теплосетях;

· Техническая характеристика оборудования;

· Технические параметры котлов;

· Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

· Температурные графики;

· Данные по объемам помещений в котельных;

· Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных;

· Свод расчет потребности тепловой энергии на 2026 год;

· Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2026 год;

· Основные исходные данные и результаты расчета нормативов удельного расхода топлива;

· Копии паспортов котлов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	90467,71
	90467,71
	90504,23

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	*
	187,50
	187,50
	234,69

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	1479,8
	1479,8
	1516,3

	%
	*
	1,64
	1,64
	1,68

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	88987,9
	88987,9
	88987,9

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	190,62
	190,62
	238,69


	1
	2
	3
	4
	5

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	90467,71
	90467,71
	90504,23

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	*
	187,50
	187,50
	234,69

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	*
	1479,8
	1479,8
	1516,3

	%
	*
	1,64
	1,64
	1,68

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	88987,9
	88987,9
	88987,9

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	190,62
	190,62
	238,69


- Увеличение удельного расхода топлива на 48,1 кг.у.т./Гкал в 2026 году обусловлено применением режимных карт на котлы котельной в п. Краснобродский
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2026 год, 
кг.у.т./Гкал

	ООО «Энергоресурс», 

по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ, 

ИНН 4205284720
	Каменный уголь
	238,7


Приложение № 10 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплотон М», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год 
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплотон М» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных предприятия на 2026 год.

Краткая техническая характеристика ЭСО

В настоящий момент на балансе предприятия находится только 
котельная № 2, пер. Южный, 1/3.

На котельной находится два котла, КВр-0,7 и КВр-0,6 суммарной 
мощностью 1,10 Гкал/час.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, работающая по температурному 
графику 95/70 оС теплоносителя. 

В качестве топлива используется бурый уголь, низшая теплота сгорания составляет 3250 ккал/кг. 

Поставка топлива осуществляется автотранспортом АО «Чулым-Уголь».

Согласно предложению предприятия норматив удельного расхода топлива предлагается утвердить на уровне 267 кг.у.т./Гкал.

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;
- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.
Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса выявили, что при расчете норматива применен неверный объем полезного отпуска, в связи с этим специалисты РЭК Кузбасса выполнили перерасчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергии с учетом полезного отпуска, принятого согласно актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения Мариинского муниципального округа.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	По видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	1224,40
	1224,40
	1954,43

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	253,21
	253,21
	248,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	63,4
	63,4
	61,2

	%
	*
	5,18
	5,18
	3,1

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	1161,0
	1161,0
	1893,2

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	*
	267,04
	267,04
	256,31


* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ООО «Теплотон М» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 5405088203
	Бурый уголь

	
	256,3


Приложение № 11 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Мир тепла» (Анжеро-Судженский городской округ), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Мир тепла» (Анжеро-Судженский городской округ) (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
Котельные предприятия введены в эксплуатацию в 2020 году. 
Котельные работают в течение всего года. Автоматические угольные 
блочно-модульные котельные КМТ-900 ЗПрА и КМТ-1200 ЗПрА с номинальной тепло производительностью 900 кВт и 1200 кВт предназначены для покрытия тепловых нагрузок на нужды системы теплоснабжения. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к II категории.

На котельной № 1 установлены котлы КВм 300 кВт в количестве 3-х штук, фактическая производительность 0,2 Гкал/час. Год установки котлов – 2020.

На котельной № 2 установлены котлы КВм 400 кВт в количестве 3-х штук, фактическая производительность 0,258 Гкал/час. Год установки котлов – 2020.

Система теплоснабжения котельной циркуляционная, открытого типа. Температурный график теплоснабжения 95/70 оС. В качестве основного топлива используется бурый уголь.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· копия Устава;

· копия свидетельства о государственной регистрации;

· копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

· перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

· договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

· пояснительная записка;

· температурные графики работы;

· сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

· плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

· плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

· расчет норматива удельного расхода топлива;

· расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения зданий социального назначения;

· расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

· расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

· сертификаты используемого топлива;

· копии паспортов котлов;

· расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	По видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2 715,7
	2 715,7
	2 715,7
	2 715,7

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,6
	218,6
	218,6
	218,6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	%
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2 714
	2 714
	2 714
	2 714

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	218,7
	218,7
	218,7
	218,7


Удельный расход топлива на 2025 год принят согласно режимным картам на котлы.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ООО «Мир тепла» ИНН 4246022837
(Анжеро-Судженский городской округ)
	Бурый уголь

	
	218,7


Приложение № 12 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной ООО «СибСтройСервис» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибСтройСервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной.
Краткая техническая характеристика предприятия
Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная четырьмя котлами КВм-2,5КБ и двумя котлами КВм-1,8КБ производства 
ООО «ПК Тепло» суммарной тепловой мощностью 11,7 Гкал/ч. Для двух котлов КВм-2,5КБ разработаны режимные карты.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 13069,4 м со средним по материальные характеристики диаметром 126 мм. Тепловые сети имеют, как четырехтрубное исполнение (закрытая система ГВС), так и двухтрубное исполнение (открытая система ГВС). Температурный график работы тепловых сетей 95/70. Подключенная максимальная нагрузка к тепловым сетям составляет 7,54 Гкал/ч.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлен следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копию Устава (для организаций);

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	отчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	21950,94
	20836,01
	20783,06
	20807,96

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	191,38
	191,13
	191,85
	191,85

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	374,98
	309,71
	297,30
	297,4

	%
	1,71
	1,49
	1,43
	1,43

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	21575,97
	20526,30
	20485,80
	20510,6

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,71
	194,00
	194,64
	194,63


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	194,6


Приложение № 13 к выписке 

из протокола № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

 с установленной мощностью производства электрической энергии 

25 МВт и более, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), на потребительском рынке Топкинского муниципального округа г. Топки,
ИНН 4230032501
	Каменный уголь
	231,5

	
	
	Природный газ
	163,3

	2
	МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), 
на потребительском рынке Топкинского муниципального округа сельские территории, ИНН 4230032501
	Каменный уголь
	230,2

	3
	АО «Знамя» (Киселевский городской округ), ИНН 4211002950 
	Каменный уголь
	203,2

	4
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4213011290 (Основной узел)
	Бурый уголь
	252,6

	
	
	Каменный уголь
	219,7

	5
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4213011290 (котельная по ул. 40 лет Победы, 1В)
	Бурый уголь
	252,7

	6
	ООО «Энергоресурс», 

по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ, 

ИНН 4205284720
	Каменный уголь
	238,7

	7
	ООО «Теплотон М» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 5405088203
	Бурый уголь
	256,3

	8
	ООО «Мир тепла» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246022837
	Бурый уголь
	218,7

	9
	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	Каменный уголь
	194,6


Приложение № 14 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП «ТЕПЛО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО».
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).
Котельные г. Топки производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 10 котельных в г. Топки (с 01.08.2023г- передана газовая котельная №10):

В обслуживании предприятия находятся 4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31) и 6 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, 10 ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа:  ТТ-100; КВ 4-115, КВГМ 4,65-115, КВр-1,25-95, КВ-0,63, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14.  На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки- 33 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2025 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 16 котельных, работающих на каменном угле (в т.ч. 1 котельная в Топкинской роще.)  Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2025 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают, кроме котельной в Топкинской роще.  

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	МКП «ТЕПЛО» 
(Топкинский муниципальный округ), 

ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения г. Топки)
	Каменный уголь
	0,759
	0,110
	0,649

	
	Дизельное топливо
	2,731
	0,413
	2,318

	МКП «ТЕПЛО» 
(Топкинский муниципальный округ), 

ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения сельские территории)
	Каменный уголь
	3,115
	0,468
	2,647


Приложение № 15 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной АО «Знамя» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной АО «Знамя».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено 3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2025 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	АО «Знамя» (Киселевский 

городской округ), ИНН 4211002950
	Каменный уголь
	0,909
	0,453
	0,456


Приложение № 16 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «ТеплоСнаб» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоСнаб» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год. 

Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие создано на основании решения единственного учредителя предприятия (Решение №1 от 18.01.2016) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. В настоящее время предприятие считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предприятие осуществляет свою деятельность на 7 угольных котельных суммарной мощностью 28,28 Гкал/ч, 6 котельных переданы согласно концессионному соглашению, заключенному между администрацией Мариинского муниципального округа, ООО «ТеплоСнаб» и Кемеровской областью – Кузбассом, и 1 котельная используется предприятием, согласно договору аренды.

· Котельные, переданные по концессионному соглашению:

· Котельная ул. Тургенева, 31а. 

· Котельная ул. Ленина, 99.

· Котельная Южная, 5А.

· Котельная Котовского, 4

· Котельная 50 лет Октября, 86.

· Котельная Южная, 7.

· Котельная переданная по договору аренды:

· Котельная ул. 40 лет Победы, 1В.

В 2025 году в пользование предприятие поступила котельная по ул. 40 лет Победы, 1в.

Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет –22,014 км.  В том числе тепловые сети от котельной по ул. 40 лет Победы, 1В – 3,822 км.

В качестве топлива используется: 

- каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 4459 ккал/кг.

- бурый уголь с низшей теплотой сгорания топлива 4424 ккал/кг.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· копия Устава;

· копия свидетельства о государственной регистрации;

· копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

· перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

· договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

· пояснительная записка;

· температурные графики работы;

· сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

· плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

· плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

· расчет норматива удельного расхода топлива;

· расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения зданий социального назначения;

· расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

· расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

· сертификаты используемого топлива;

· копии паспортов котлов;

· расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

· значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

· заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Динамика основных технико-экономических показателей 
по ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ)
По основному узлу предприятия

	Бурый уголь

	Показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	Производство тепловой энергии, Гкал
	41466,74
	41524,69
	22206,16
	21111,62

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	244,87
	244,78
	247,51
	247,30

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	757,74
	772,12
	491,47
	442,66

	                                    %
	1,83
	1,86
	2,21
	2,10

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	40709,01
	40752,57
	21714,69
	20668,96

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	249,45
	249,40
	253,12
	252,60

	Каменный уголь

	 
	Значения показателей

	показатели
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	 
	 
	16145,97
	16144,13

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	 
	 
	216,40
	216,40

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	 
	 
	247,76
	245,83

	                                    %
	 
	 
	1,53
	1,52

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	 
	 
	15898,21
	15898,30

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	 
	 
	219,8
	219,7


Динамика основных технико-экономических показателей 
по ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский муниципальный округ)
По котельной по ул. 40 лет Победы, 1В

	Бурый уголь

	Показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	 
	 
	 
	4066,85

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	249,30

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	 
	 
	 
	53,94

	                                    %
	 
	 
	 
	1,33

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	 
	 
	 
	4012,91

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	252,7


В 2025 году котельная по ул. Тургенева, 31а перешла на использование каменного угля, в связи с этим при расчете норматива удельного расхода топлива по этой котельной учитывались показатели работы на каменном угле. Кроме того, увеличение расхода бурого угля обусловлено снижением выработки котельных, работающих на буром угле.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2026 год

	№ п/п
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2026 год, кг.у.т./Гкал

	1
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (Основной узел)
	Бурый уголь
	252,6

	
	
	Каменный уголь
	219,7

	2
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (котельная по ул. 40 лет Победы, 1В)
	Бурый уголь
	252,7


Приложение № 17 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Энергоресурс» Прокопьевского муниципального округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Энергоресурс» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Прокопьевского муниципального округа на 2026 год. 

Краткая техническая характеристика предприятия
В настоящее время предприятие обслуживает 3 котельные: 

· Котельная с. Большая Талда.

· Котельная ПСХ-2, пгт. Краснобродский.

· Котельная п. Артышта.

На котельной пгт. Большая Талда установлено 4 водогрейных котла суммарной мощностью 7,31 Гкал/час. Котельная работает по температурному графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов в год. Система теплоснабжения – закрытая.

На котельной п. Артышта установлено 3 водогрейных котла суммарной мощностью 5,47 Гкал/час. Котельная работает по температурному 
графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов в год. Система теплоснабжения – открытая.

На котельной пгт. Краснобродский установлено 4 паровых котла суммарной мощностью 60 Гкал/час. Котельная работает по температурному графику 95/70 оС для целей отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает 8400 часов в год. Система теплоснабжения – открытая.

Общая суммарная мощность котельных составляет 81,38 Гкал/час.

Так же, на обслуживании предприятия находятся тепловые сети общей протяженностью 29,178 км в однотрубном исчислении.

Основным видом топлива на всех котельных предприятия является каменный уголь.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельной представлены следующие расчетно-обосновывающие материалы:

· Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию 
от котельных;

· Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

· Копии уставных и регистрационных документов организации;

· Копии договоров аренды недвижимого имущества;

· Пояснительная записка;

· Общие сведения об энергоснабжающей организации;

· Сведения о теплосетях;

· Техническая характеристика оборудования;

· Технические параметры котлов;

· Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

· Температурные графики;

· Данные по объемам помещений в котельных;

· Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных;

· Сводный расчет потребности тепловой энергии на 2026 год;

· Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2026 год;

· Основные исходные данные и результаты расчета создания неснижаемого, эксплуатационного и общего запасов топлива;

· Копии паспортов котлов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «Энергоресурс», Прокопьевский муниципальный округ, ИНН 4205284720
	Каменный уголь
	8,101
	6,970
	1,131


Приложение № 18 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплотон М», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных Мариинского муниципального округа на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплотон М» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Мариинского муниципального округа на 2026 год. 
Краткая техническая характеристика предприятия
В настоящий момент на балансе предприятия находится только 
котельная № 2, пер. Южный, 1/3.

На котельной находится два котла, КВр-0,7 и КВр-0,6 суммарной 
мощностью 1,10 Гкал/час.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, работающая по температурному 
графику 95/70 оС теплоносителя. 

В качестве топлива используется бурый уголь, низшая теплота сгорания составляет 3250 ккал/кг. 

Поставка топлива осуществляется автотранспортом АО «Чулым-Уголь».

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет нормативов неснижаемого запаса топлива 
(далее – ННЗТ);

- обоснование и расчет нормативов эксплуатационного запаса топлива 
(далее – НЭЗТ);
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- информацию о способах и времени доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер общего нормативного запаса топлива (далее – ОНЗТ) с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- сертификаты качества угля;
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
В связи с пересчетом норматива удельного расхода топлива, также был пересчитан норматив создания запасов топлива на котельных.
Таким образом, на основании заявления, расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, и с учетом пересчета специалистами РЭК Кузбасса, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

тыс. т.

	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «Теплотон М» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 5405088203
	Бурый уголь
	0,305
	0,263
	0,043


Приложение № 19 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «СибСтройСервис» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СибСтройСервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.
Краткая техническая характеристика предприятия
Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная четырьмя котлами КВм-2,5КБ и двумя котлами КВм-1,8КБ производства 
ООО «ПК Тепло» суммарной тепловой мощностью 11,7 Гкал/ч. Для двух котлов КВм-2,5КБ разработаны режимные карты.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 13069,4 м со средним по материальные характеристики диаметром 126 мм. Тепловые сети имеют, как четырехтрубное исполнение (закрытая система ГВС), так и двухтрубное исполнение (открытая система ГВС). Температурный график работы тепловых сетей 95/70. Подключенная максимальная нагрузка к тепловым сетям составляет 7,54 Гкал/ч.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Таким образом, на основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	каменный 

уголь
	1,294
	1,115
	0,178


Приложение № 6 к выписке 

из протокола № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год

тыс. т.

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), 
на потребительском рынке Топкинского муниципального округа г. Топки, 
ИНН 4230032501
	Каменный уголь 
	0,759
	0,649
	0,110

	
	
	Дизельное топливо
	2,731
	2,318
	0,413

	2
	МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), 
на потребительском рынке Топкинского муниципального округа сельские территории, 
ИНН 4230032501
	Каменный уголь 
	3,115
	2,647
	0,468

	3
	АО «Знамя» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211002950
	Каменный уголь 
	0,909
	0,456
	0,453

	4
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (Основной узел)
	Бурый уголь
	2,443
	2,101
	0,342

	
	
	Каменный уголь
	1,487
	1,279
	0,208

	5
	ООО «ТеплоСнаб» (Мариинский городской округ), ИНН 4213011290 (котельная по ул. 40 лет Победы, 1В)
	Бурый уголь
	0,437
	0,376
	0,061


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	ООО «Энергоресурс», 

по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ, 

ИНН 4205284720
	Каменный уголь
	8,101
	6,970
	1,131

	7
	ООО «Теплотон М» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 5405088203
	Бурый уголь
	0,305
	0,263
	0,043

	8
	ООО «СибСтройСервис» (Киселевский городской округ), ИНН 4211022988
	Каменный уголь
	1,294
	1,115
	0,178


\


