Приложение № 1 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «Теплосети», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной по ул. 40 лет Победы, 1в на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «Теплосети» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
от котельной по ул. 40 лет Победы, 1в на 2026 год.
Краткая техническая характеристика предприятия
В настоящий момент предприятие обслуживает 3 котельные. Продолжительность отопительного сезона составляет 350 дня.

Котельная № 8 ул. Трудовая, 8;

Котельная №34 ул. 5-й Микрорайон, б/н;

Котельная №16 ул.Мелиоративная, 10 б

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Предприятие осуществляет эксплуатацию сетей только от котельной 
по ул. 40 лет Победы, 1в.

Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя. 

Протяженность тепловых сетей на 2026 год составляют в двухтрубном исчислении – 1 854,5 м, из них 112 м подземной прокладки и 1742,5 м надземной прокладки.

В качестве топлива используется каменный кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания каменного угля составляет 3228 ккал/кг. 

Поставка топлива осуществляется собственным автотранспортом.

Общая сумма котлов по предприятию составляет 8 шт. Общая установленная мощность котельных на 2026 год составит 8,00 Гкал/час.

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	275,00
	411,62
	411,622

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	11,87
	17,77
	17,766

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	2316,94
	2316,94
	2316,942

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	27,58
	27,58
	27,58

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 
	0,94
	0,87
	0,867

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 
	265,88
	309,10
	309,103


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	 
	3,27
	3,13
	3,133

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 
	0,78
	1,08
	1,079

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 
	3,53
	2,80
	2,806

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 
	28,72
	27,67
	27,681

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс. кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


 *- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 4246024979, 
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	411,622
	0,867
	0,000


Приложение № 2 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «А-Энерго», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «А-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год.
Краткая техническая характеристика предприятия
Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года. В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года. 

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной. 

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

В 2025 году ООО «А-Энерго» передана котельная по ул. Пролетарская, 7 по договору аренды с ООО «Коммунсервис-НК» № 01/08 от 01.08.2025 установленной мощностью 2,92 Гкал/ч (2 котла КВр-1,7) и тепловая сеть 832 м от данной котельной до потребителей по договору аренды № 05/25 от 10.09.2025 с КУМИ ММО.
Вышеуказанные котельные предприятия предназначены для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей в южной части г. Мариинска. При каждой котельной имеется склад угля. Для производства тепловой энергии используется уголь сортомарок Др (длиннопламенный) и 2БМСШ (бурый). Поставщиками котельного топлива в 2026 году будут являться: АО «Чулым-Уголь» (2БМСШ с Красноярского Края, Ачинского района, п. Тарутино, расстояние 220 км) и ООО «Разрез Пермяковский» (Др с разреза Пермяковский 243 км). Доставка будет осуществляться ООО «Багур».

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал».

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	230,493


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	9,95

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-


	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	2316,94

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	0,40

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	-
	-
	-
	-  

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	0,264

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	 -
	 -
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	 -
	 -
	-  

	
	·       вода
	 
	 
	 
	169,00

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	 -
	 -
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	 -
	 -
	-  

	
	·     вода
	 -
	 -
	 -
	2,61

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	0,45

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,56

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	10,13

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс. кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


 *- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4205331498, котельная 
по ул. Пролетарская, 7
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	230,493
	0,264
	0,000


Приложение № 3 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным Междуреченским филиалом ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский муниципальный округ) с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
На балансе На балансе Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) находится – 13 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально 
для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110/70 0С, остальные котельные по графику – 95/70 0С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: Районная котельная, котельная № 4, котельная №7, котельная Новый Улус, котельная Верхняя Терраса, котельная Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от центрального теплового пункта (далее – ЦТП) – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, котельная детский оздоровительный лагерь «Чайка» (далее – ДОЛ «Чайка) система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Доставка топлива до центральных складов (районной котельной 
и центрального) осуществляется железнодорожным транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.

В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом  ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а так же на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.

Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью 
от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час 
до 5,28  Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.

На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.

Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.

Котельные работают по температурному графику 95 – 700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам. 

На котельной № 11 уголь подается электротельфером.

Поселковые котельные: № 2, № 4, Широкий Лог, производительностью 
от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час 
до 3,04 Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.

На котельной № 2 одна группа котлов работает на отоплении, другая 
на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Поселковые котельные: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       конденсат
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	156737,12

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       конденсат
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	7705,31

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	
	
	
	2034,14%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	     вода
	
	
	
	0,241%

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	44,54

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       конденсат
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	44,54

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       конденсат
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	29655,93

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	569,77

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	569,77

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	177,46

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	
	
	
	0,00

	
	       вода
	
	
	
	177,46

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	       пар
	
	
	
	-

	
	       конденсат
	
	
	
	-

	
	       вода
	
	
	
	1,50

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	 


	
	       пар
	
	
	
	-

	
	       вода
	
	
	
	7,82%

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	
	
	
	11732,7

	3.1
	количество, ед:
	

	
	          ПНС
	
	
	
	0

	
	          ЦТП
	
	
	
	17


Ранее предприятие не осуществляло деятельность в данном контуре.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4

	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - вода

	
	156 737,122
	44,540
	11 732,720


Приложение № 4 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» 
г. Ленинск-Кузнецкий для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям шахты «Полысаевская» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Топливом котельной является каменный уголь марки Гр, добываемый 
на шахте «Полысаевская».

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структуру отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии. Необходимо отметить, что данные в таблице 1 представлены в целом по предприятию, т.е. с учетом передачи тепловой энергии как для собственного потребления, так и для сторонних потребителей.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	№ п/п.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	1.1.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	1.1.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.1.3
	·       вода
	3471,03
	3069,07
	3069,07
	3069,07

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:

	1.2.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	1.2.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.2.3
	·       вода
	200,51
	191,58
	191,58
	191,58

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	1.3.1
	·       пар 
	–
	–
	–
	–

	1.3.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.3.3
	·       вода
	1731
	1602
	1602
	1602

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час :

	1.4.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–


	1.4.2
	·     конденсат
	–
	–
	–
	–

	1.4.3
	·     вода
	0,198
	0,276
	0,276
	0,276

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:

	2.1.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.1.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.1.3
	·       вода
	2,35
	2,29
	2,29
	2,29

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	

	2.2.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.2.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.2.3
	·       вода
	2623
	2623
	2623
	2623

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	2.3.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.3.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.3.3
	·       вода
	54,58
	48,18
	48,18
	48,18

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	2.4.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.4.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.4.3
	·       вода
	8,84
	4,46
	4,46
	4,46


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	2.5.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.5.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.5.3
	·       вода
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%:

	2.6.1
	·       пар
	–
	–
	–
	–

	2.6.2
	·       конденсат
	–
	–
	–
	–

	2.6.3
	·       вода
	4,30
	4,76
	4,76
	4,76

	3.1
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	–
	–
	–
	–

	3.1.2
	количество, ед:
	-

	3.1.3
	          ПНС
	–
	–
	–
	–

	3.1.4
	          ЦТП
	–
	–
	–
	–


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Организация


	нормативы

	
	потери и затраты

теплоносителей,

т (м3)
	потери 

тепловой энергии,

тыс. Гкал
	расход 

электроэнергии, тыс. кВтч

	АО «СУЭК-Кузбасс» 
ИНН 4212024138 
(Ленинск-Кузнецкий городской округ)
	Теплоноситель - пар

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	
	

	
	Теплоноситель - вода

	
	3069,065
	2,292
	

	
	в том числе на потребительский рынок

	
	1 302,606
	0,893
	


Приложение № 5 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ижморского муниципального округа на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ижморского муниципального округа на 2025 год.

Краткая техническая характеристика ЭСО

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-  

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-

	
	·       вода
	*
	*
	*
	5835

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-

	
	·       вода
	*
	*
	*
	364,25

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	*
	*
	*
	-

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-

	
	·       вода
	*
	*
	*
	1602

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-

	
	·     конденсат
	*
	*
	*
	-

	
	·     вода
	*
	*
	*
	0,2578


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	*
	*
	*
	-  

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-  

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-  

	
	·       вода
	*
	*
	*
	5,56

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-  

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-  

	
	·       вода
	*
	*
	*
	40514

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-  

	
	·     конденсат
	*
	*
	*
	-  

	
	·     вода
	*
	*
	*
	32,17

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-

	
	·     конденсат
	*
	*
	*
	-  

	
	·       вода
	*
	*
	*
	6,87

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-

	
	·       конденсат
	*
	*
	*
	-

	
	·       вода
	*
	*
	*
	0,14

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	*
	*
	*
	-

	
	·     конденсат
	*
	*
	*
	-  

	
	·       вода
	*
	*
	*
	17,34

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	*
	*
	*
	-

	3.1
	количество, ед:
	*
	*
	*
	 

	
	          ПНС
	*
	*
	*
	-

	
	          ЦТП
	*
	*
	*
	-


* - Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4

	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021336
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Теплоноситель - вода

	
	5835,340
	5,562
	0,000


Приложение № 6 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МКП «Комфорт» для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных ООО «Энергоснаб» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных ООО «Энергоснаб» на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
На данный момент МКП «Комфорт» осуществляет передачу тепловой энергии, теплоносителя от 4 котельных ООО «Энергоснаб».

Общая протяженность сетей от котельных ООО «Энергоснаб» составляет 18,102 км в двухтрубном исчислении. Система теплоснабжения закрытая, работает по температурному графику 95/70 °С

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представило следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структуру отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схему тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	6550,93

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	282,74

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	
	
	
	2316,94

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	27,58

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	7,855

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	3444,32

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	-
	-
	-
	69,27

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	8,83

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	2,28

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	11,34

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал
	Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч

	МКП «Комфотр» 

(Тяжинский муниципальный округ), ИНН 4213011357, передача от котельных 
ООО «Энергоснаб»
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	6 550,926
	7,855
	0,000


Приложение № 7 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4246024979
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель – вода всего:

	
	
	411,62
	0,867
	0,000

	2
	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 4205331498 (котельная 
по ул. Пролетарская, 7)
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	230,493
	0,264
	0,000

	3
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	156 737,122
	44,540
	0,000

	4
	АО «СУЭК-Кузбасс» 
ИНН 4212024138 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	3069,065
	2,292
	0,000

	
	
	В том числе на потребительский рынок

	
	
	1 302,606
	0,893
	0,000


	1
	2
	3
	4
	5

	5
	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021336
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	5835,340
	5,562
	0,000

	6
	МКП «Комфотр» 

(Тяжинский муниципальный округ), ИНН 4213011357, передача от котельных 

ООО «Энергоснаб»
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	6 550,93
	7,855
	0,000


Приложение № 8 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплосети», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Мариинского муниципального округа на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплосети» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Мариинского муниципального округа на 2025 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

В настоящий момент предприятие обслуживает 3 котельные. Продолжительность отопительного сезона составляет 350 дня.

· Котельная № 8 ул. Трудовая, 8;

· Котельная №34 ул. 5-й Микрорайон, б/н;

· Котельная №16 ул.Мелиоративная, 10 б

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Предприятие осуществляет эксплуатацию сетей только от котельной 

по ул. 40 лет Победы, 1в.

Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя. 

Протяженность тепловых сетей на 2026 год составляют в двухтрубном исчислении – 1 854,5 м, из них 112 м подземной прокладки и 1742,5 м надземной прокладки.

В качестве топлива используется каменный кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания каменного угля составляет 3228 ккал/кг. 

Поставка топлива осуществляется собственным автотранспортом.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	В целом по предприятию

	Производство тепловой энергии, Гкал
	8965,74
	8746,39
	11541,97
	8516,24

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,58
	218,31
	249,66
	249,98

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	138,8
	146,3
	222,7
	171,2

	%
	1,5
	1,7
	1,9
	2,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	8826,9
	8600,1
	11319,3
	8345,1

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	222,03
	222,03
	254,59
	255,1

	По видам топлива

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	8965,74
	8746,39
	-
	-

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,58
	218,31
	-
	-

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	138,8
	146,3
	-
	-

	%
	1,5
	1,7
	-
	-

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	8826,9
	8600,1
	-
	-

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	222,03
	222,03
	-
	-

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	-
	11541,97
	8516,24

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	-
	249,66
	249,98

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	-
	222,7
	171,2

	%
	*
	-
	1,9
	2,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	-
	11319,3
	8345,1

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	*
	-
	254,59
	255,1


*ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

Увеличение удельного расхода топлива в 2025 году обусловлено тем, что в 2025 году в пользование предприятия передана котельная № 16 по ул. Мелиоративная, 10 б с высоким нормативом удельного расхода топлива. Так же в 2025 году, предприятие перешло на использование бурого угля

Увеличение удельного расхода топлива в 2026 году обусловлено тем, что из пользования предприятия вышла котельная по ул. ул. 40 лет Победы, 1в
На основании выполненных

 расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	
	2026 год

	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4246024979
	255,1


Приложение № 9 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «А-Энерго», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год 
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «А-Энерго» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года. В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года. 

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной. 

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

В 2025 году ООО «А-Энерго» передана котельная по ул. Пролетарская, 7 по договору аренды с ООО «Коммунсервис-НК» № 01/08 от 01.08.2025 установленной мощностью 2,92 Гкал/ч (2 котла КВр-1,7) и тепловая сеть 832 м от данной котельной до потребителей по договору аренды № 05/25 от 10.09.2025 с КУМИ ММО.
Вышеуказанные котельные предприятия предназначены для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей в южной части г. Мариинска. При каждой котельной имеется склад угля. Для производства тепловой энергии используется уголь сортомарок Др (длиннопламенный) и 2БМСШ (бурый). Поставщиками котельного топлива в 2026 году будут являться: АО «Чулым-Уголь» (2БМСШ с Красноярского Края, Ачинского района, п. Тарутино, расстояние 220 км) и ООО «Разрез Пермяковский» (Др с разреза Пермяковский 243 км). Доставка будет осуществляться ООО «Багур».

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал».

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;
- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2024
	2025
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	В целом по предприятию

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	2391,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	251,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	-
	-
	48,95

	%
	-
	-
	-
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	-
	-
	2343,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	257,03

	По видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	-
	-
	2391,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	-
	-
	251,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	-
	-
	48,95

	%
	*
	-
	-
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	-
	-
	2343,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	*
	-
	-
	257,03


*ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	
	2026 год

	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4205331498, котельная 

по ул. Пролетарская, 7
	257,0


Приложение № 10 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной. 

Краткая техническая характеристика предприятия

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 3 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, с. Безруково), 18 котельных из них: 

16 работают на угле.

2 котельные работают на природном газе (котельная п. Металлургов, котельная п. Загорск). 

Всего по всем котельным установлено 52 котла, из которых 48 водогрейных котлов и 4 паровых.

 Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 

Кроме того, установлены 7 электрокотлов: 

1) с. Ильинка ул. Полевая; 

2) п.ст. Тальжино ул. Советская, 14а; 

3) п. Кузедеево, ул. Станционная 13; 

4) п. Металлургов (амбулатория) 

5) с. Ильинка ул. Серерная 33, 

6) с. Ильинка. ул. Северная 49,51, 

7) д. Михайловка, ул. Центральная,6. 

Кроме того, предприятие приобретает тепловую энергию для теплоснабжения с. Безруково (поставщик – АО «Кузбассэнерго»), 
п. Чистогорский (поставщик – ООО СПК «Чистогорский»), п. Таргайский Дом отдыха (поставщик - ООО «СибЭнерго»), п. Красная Орловка (поставщик – МКП ОГО «Теплоэнерго»). Химводоподготовка используется на двенадцати котельных. Система водоподготовки на котельных различная:

- на котельных № 1, № 2 с. Сосновка, с. Куртуково, с. Бенжереп-1, п. Заречный, с. Елань, п.ст. Тальжино, п. Металлургов – 1 ступень очистки воды;

- на котельных п.ст. Ерунаково, п. Кузедеево, п. Степной, п. Загорский – 2 ступени очистки воды;

- на котельной п. Казанково – 3 ступени очистки воды. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

· Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

· Копии уставных и регистрационных документов организации;

· Копии договоров аренды недвижимого имущества;

· Пояснительная записка;

· Общие сведения об энергоснабжающей организации;

· Сведения о теплосетях;

· Техническая характеристика оборудования;

· Технические параметры котлов;

· Режимные карты;

· Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

· Температурные графики;

· Исходные данные по угольным складам;

· Справка о размерах котельного зала;

· Справка по объемам помещений в котельных;

· Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных;

· Свод расчет потребности тепловой энергии на 2026 год;

· Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2026 год;

· Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

· Данные о фактическом расходе угля за три года;

· Основные исходные данные и результаты расчета нормативов удельного расхода топлива;

· Копии паспортов котлов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	расчет
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	127136,95
	130389,63
	118417,49
	120353,21

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	194,95
	198,3
	197,41
	189,65

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4276,7
	4984,4
	5126,9
	4624,2

	                                    %
	3,36
	3,82
	4,33
	3,84

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	122860,22
	125405,2
	113290,54
	115729,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	201,73
	206,18
	206,35
	197,2

	Каменный уголь

	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	расчет
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	100752,43
	105657,95
	94892,54
	79374,81

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	204,43
	207,62
	207,14
	207,97

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4083,6
	4737,9
	4885,1
	3654,8

	                                    %
	4,05
	4,48
	5,15
	4,60

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	96668,82
	100920,01
	90007,4
	75720,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	213,07
	217,37
	218,39
	218,0

	Газ

	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	расчет
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	26384,52
	24731,68
	23524,94
	40978,40

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,92
	159,87
	159,79
	154,98

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	193,1
	246,5
	241,8
	969,4

	                                    %
	0,73
	1
	1,03
	2,37

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	26191,4
	24485,19
	23283,14
	40009,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	161,1
	161,48
	161,45
	158,7


* В 2022 году на котельной в п. Металлургов установлены газовые котлы, в связи с чем уменьшился общий удельный расход топлива, удельный расход топлива по угольным котельным увеличился. В связи с изменением состава котельного оборудования на котельных и уменьшением объема полезного отпуска.

– Увеличение удельного расхода топлива в 2023 году по котельным на каменном угле обусловлено проведением режимно-наладочных испытаний на котельной ст. Ерунаково. Увеличение удельного расхода топлива на газовой котельной обусловлено уменьшением объема отпуска тепловой энергии в сеть.

– Увеличение норматива удельного расхода топлива на угольных котельных в 2025 году обусловлен снижением объема полезного отпуска, принятого, согласно актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Новокузнецкого муниципального округа.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, 
кг.у.т./Гкал

	МКП «КТВС НМР» 
(Новокузнецкий район),

ИНН 4252015404
	Каменный уголь
	218,0

	
	Природный газ
	158,7


Приложение № 11 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных ООО «ТеплоРесурс» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоРесурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

На обслуживании предприятия находится 22 котельные. Установленная мощность котельных составляет 158,84 Гкал/ч, присоединённая нагрузка составляет 99,4 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервного вида топлива нет. Поставка угля осуществляется железнодорожным транспортом в центральный угольный склад, вместимостью 4000тн.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.*

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	251,603
	252,511
	246,002
	236,467

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	245,649
	246,563
	240,176
	230,624

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	224,19
	225,19
	224,57
	226,87

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	5,953/

2,37
	5,946/

2,36
	5,826/

2,37
	5,843/

2,47

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	229,6
	230,6
	230,02
	232,62


	1
	2
	3
	4
	5

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	251,603
	252,511
	246,002
	236,467

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	245,649
	246,563
	240,176
	230,624

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	224,19
	225,19
	224,57
	226,87

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	5,953/

2,37
	5,946/

2,36
	5,826/

2,37
	5,843/

2,47

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	229,6
	230,6
	230,02
	232,62


*- увеличение норматива удельного расхода топлива в 2026 году по сравнению с планом 2025 года обусловлен проведением режимно-наладочных испытаний и составлением режимных карт на котельных №№ 7, 8, 9, на котлоагрегате №3 котельной №18, на котлоагрегате №1 котельной №19, на котлоагрегате №5 котельной №23.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию, 

	
	Электрическую, 

кг у.т./кВтч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО «ТеплоРесурс»

(Анжеро-Судженский городской округ)
	-
	232,6


Приложение № 12 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
по материалам, представленным Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных.

Краткая техническая характеристика предприятия

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД». 

Свою деятельность предприятие осуществляет по 5 узлам теплоснабжения на 6 котельных:

· котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2;

· 
котельная ШЧ на ст. Артышта-2;

· 
котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный;

· 
котельная на ст. Промышленная РСП-29;

· котельная ЭЧ на ст. Промышленная;

· 
котельная на ст. Юрга-1 (электрокотельные).

Суммарная мощность угольных котельных составляет 21,7 Гкал/ч.

Для производства тепловой энергии на котельной на ст. Абагур-Лесной ПМС-2 используется бурый уголь, на остальных котельных используется каменный уголь
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копии уставных и регистрационных документов;

- режимные карты котлов;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	127136,95
	130389,63
	118417,49
	24348,26

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	194,95
	198,3
	197,41
	184,07

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	4276,7
	4984,4
	5126,9
	260,2

	                                    %
	3,36
	3,82
	4,33
	1,07

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	122860,22
	125405,2
	113290,54
	24088,01

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	201,73
	206,18
	206,35
	186,06


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, 

кг у.т./Гкал

	1
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок 

Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), 

ИНН 7708503727
	Каменный уголь
	183,9

	
	
	Бурый уголь
	213,0

	1.1
	Котельные по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа
	Каменный уголь
	218,9

	1.2
	Котельная ШЧ на ст. Артышта-2
	Каменный уголь
	220,5

	1.3
	Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	Каменный уголь
	179,8

	1.4
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	Бурый уголь
	213,0


Приложение № 13 к выписке 

из протокола № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «Энергоснаб» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на территории Тяжинского муниципального округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Энергоснаб» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на территории Тяжинского муниципального округа.

Краткая техническая характеристика предприятие

Предприятие эксплуатирует в пгт. Тяжинский 4 котельные 
мощностью 27,7 Гкал/ч (Котельная № 1 – 15,6 Гкал/ч; котельная 
Типография – 4,4 Гкал/ч; котельная п. Листвянка – 3,3 Гкал/ч; котельная 
п. Ново-восточный – 4,4 Гкал/ч), обеспечивающие тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пгт. Тяжинский. 

Температурный график тепловой сети – 95/70 °C. 

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. Котлы работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится 
на открытых угольных складах котельных. 

Услуги по передаче тепловой энергии оказывает МКП «Комфорт» 
(пгт. Тяжинский). Схема теплоснабжения - закрытая. 

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии 
на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- сведения о значениях нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Тяжинского муниципального округа на 2026 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	
	36305,64
	36467,46

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	
	
	204,73
	204,41

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	698,62
	726,2

	%
	
	
	1,92
	1,99

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	
	35607,02
	35741,22

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	208,8
	208,6


	1
	2
	3
	4
	5

	Бурый уголь

	

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	
	36305,64
	36467,46

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	
	
	204,73
	204,41

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	698,62
	726,2

	%
	
	
	1,92
	1,99

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	
	35607,02
	35741,22

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	208,8
	208,6


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,

кг у.т./Гкал

	ООО «Энергоснаб» (Тяжинский муниципальный округ), ИНН 5402084384
	208,6


Приложение № 14 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным ЗАО «Тяжинское ДРСУ» пгт. Тяжинский для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

ЗАО «Тяжинское ДРСУ» организовано в целях обслуживания автомобильных дорог п.г.т. Тяжинский. На балансе предприятия находится котельная, отапливающая жилой фонд. 


Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1213 м в двухтрубном исчислении. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/ч. Сети работают только в отопительный период. Ремонт котельного оборудования и обслуживание сетей производится в летний период. Температурный график котельной 95/70. Котлы (НР-18 (3 шт.) и КВ-0,8 (1 шт.) работают на буром угле. Топливо доставляется автомобильным транспортом.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

	Динамика основных технико-экономических показателей

	 по ЗАО "Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление" 

(п.г.т. Тяжинский)

	Всего по предприятию

	показатели
	Значения показателей

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2185,79
	2192,64
	2177,91
	2177,64
	2177,91
	2182,66

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	216,88
	268,67
	249,89
	262,,65
	249,89
	249,88

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	41,30
	41
	41,27
	41,00
	41,27
	46,02

	%                
	1,89
	1,87
	1,90
	1,89
	1,90
	2,11

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2144,49
	2151,64
	2136,64
	2136,64
	2136,64
	2136,64

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	221,06
	277,97
	254,72
	267,69
	254,72
	255,26


* - Рост удельного расхода топлива в 2024 году обусловлен переходом на бурый уголь. Рост удельного расхода топлива в 2026 году на 0,2 %, обусловлен ростом количества растопок котлоагрегатов в отчетном году, что привело к увеличению собственных нужд котельной.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную энергию

	
	
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский)

ИНН 4243005819 
	Бурый уголь
	255,3


Приложение № 15 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным Междуреченским филиалом ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский муниципальный округ) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Междуреченского филиала 
ООО ХК «СДС-Энерго».

Краткая техническая характеристика предприятия

На балансе Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) находится – 13 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально 
для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110/70 0С, остальные котельные по графику – 95/70 0С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: Районная котельная, котельная № 4, котельная №7, котельная Новый Улус, котельная Верхняя Терраса, котельная Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от центрального теплового пункта (далее – ЦТП) – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, котельная детский оздоровительный лагерь «Чайка» (далее – ДОЛ «Чайка) система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Доставка топлива до центральных складов (районной котельной 
и центрального) осуществляется железнодорожным транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.

В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом  ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а так же на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.

Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью 
от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час 
до 5,28  Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.

На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.

Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.

Котельные работают по температурному графику 95 – 700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам. 

На котельной № 11 уголь подается электротельфером.

Поселковые котельные: № 2, № 4, Широкий Лог, производительностью 
от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час 
до 3,04 Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.

На котельной № 2 одна группа котлов работает на отоплении, другая 
на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Поселковые котельные: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия представлены следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения 
(далее – ГВС) жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 187,7 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса замечаний не выявлено. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом), каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	
	*
	527977,1

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	
	
	*
	181,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	*
	16307,1

	%
	
	
	*
	3,1

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	
	*
	511670,1

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	*
	187,7


*- ООО ХК «СДС-Энерго» ранее не оказывало услуг по теплоснабжению в данном контуре.

На основании заявления, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	187,7


Приложение № 16 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

На территории сельских поселений Топкинского муниципального округа в эксплуатации у предприятия 2 котельные:

	Объект
	Объект
	Тип и количество котлов
	Производительность котлов, Гкал/ч

	
	
	
	паспортная

	1
	2
	3
	4

	д. Малый Корчуган
	котельная д. Малый Корчуган
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №1
	0,8

	
	
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №2
	0,8

	 п. Трещевский
	котельная п. Трещевский
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №1
	0,8

	
	
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №2
	0,8


Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323 (далее – Порядок).

Расчеты предприятия имеют отклонения от требований, предъявляемых Порядком, а именно: 

- предприятие производит расчет на основании режимных карт составленных по результатам испытаний, проведенных в 2025 году. Согласно пп.1 п. 45 Порядка индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов, при этом согласно пп. 3 п. 45 нормативные характеристики составляются для котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии и работающего в соответствии с режимными картами.

Согласно паспортов, представленных предприятием, КПД котлов составляет 81%. КПД котлов в режимных картах на уровне 63-65 %, что говорит от том что котелы находится в технически не исправном и не отлаженном состоянии.

- экспертами проанализирован фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть за 2022 – 2024 годы. Удельный расход топлива в 2022 году составил 230,8 кг у.т./Гкал, в 2023 году – 202,2 кг у.т./Гкал, в 2024 году – 214,1 кг у.т./Гкал при расчетном значении, предлагаемом предприятием, 248,92 кг у.т./Гкал, это говорит о том, что котлы не работают в соответствии с режимными картами;

- в режимных картах, также имеются ошибки.

Таким образом, применение в расчете норматива данных режимных карт является не обоснованным.

- в расчетах предприятия при определении расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки применен удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной в размере 0,6, в то время, как согласно карт водно-химического режима котельных, представленных предприятием, удельный расход составляет 0,0375;

- при определении расхода тепловой энергии на отопление, завышены площади помещений котельных, а также применен не актуальный СНиП «Строительная климатология».

Экспертами проведен поверочный расчет, результаты которого приведены в таблице 1, вместе с динамикой основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	план

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	3858,40
	3921,04
	3921,04
	3884,06

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	209,43
	220,27
	220,27
	220,80

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	100,68
	106,91
	106,91
	69,93

	%                
	2,61
	2,73
	2,73
	1,80

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	3757,72
	3814,13
	3814,13
	3814,13

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	215,04
	226,44
	226,44
	224,85


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860 
	224,9


Приложение № 17 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной шахты «Полысаевская» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (далее – Предприятие) 
с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной шахты «Полысаевская».

Краткая техническая характеристика ЭСО

Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел 
КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Топливом котельной является каменный уголь марки Гр, добываемый 
на шахте «Полысаевская».

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии 
на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- сведения о значениях нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 198,52 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2026 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижена рабочая тепловая нагрузка на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива.

В расчетах предприятия не верно определен удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды в размере 0,064, то время как для при Na-катионировании с катионитом КУ-2-8 и жесткостью исходной воды 2 мг-экв/л (принято из режимной карты) коэффициент должен составлять 0,023.

В расчетах предприятия затраты на отопление помещений котельной приняты климатические данные в соответствии с устаревшим СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр, в то время как действует СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99, утвержденным Приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр.

При определении расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды в расчетах предприятия не обосновано значение показателя количество душевых сеток. РЭК Кузбасса отмечает, что согласно таблице 2 «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782) количество душевых сеток определяется из расчета одна душевая сетка на 15 человек, работающих в смену.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	 каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	49571
	49597,19
	49597,19
	47813,18

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	192,24
	191,52
	191,52
	191,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1391,23
	1417,43
	1417,43
	1329

	%
	2,81
	2,86
	2,86
	2,78

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	48179,8
	48179,76
	48179,76
	46484,18

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	197,79
	197,16
	197,16
	196,8


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,

кг у.т./Гкал

	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий городской округ), ИНН 4212024138
	196,8


Приложение № 18 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Краткая техническая характеристика предприятия

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор концессии;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятие заявило на утверждение НУР в размере 233,3 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса выявлено следующее.

Согласно п. 8 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 (далее Порядок), выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии. При расчете НУР на 2026 год предприятие указывает в работе менее эффективные котлы, а также занижена рабочая тепловая нагрузка на котлы, тем самым завышая удельные показатели расхода топлива.

Также предприятием в расходы на отопление помещений котельных включены бытовые помещения, кабинеты, склады и прочие помещения не относящиеся к расходам на собственные нужды котельных, которые должны учитываться в составе производственных нужд предприятия.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен перерасчет норматива.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1


ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


	
	Значения показателей

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	*
	*
	33584

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	*
	*
	*
	221,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	*
	*
	1411

	%
	*
	*
	*
	4,2

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	*
	*
	32173

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	*
	*
	231,6


* -ранее предприятие не регулировалось.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021336
	231,6


	
	
	


Приложение № 19 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Кузбасский промышленный консалтинг», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Кузбасский промышленный консалтинг» (далее – Предприятие) с заявкой 
на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год.

Краткая техническая характеристика ЭСО

Котельные ООО «Кузбасский промышленный консалтинг» производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения 23-х жилых домов. Все котельные работают на природном газе. Режим работы 8424 часа.

В эксплуатации предприятия находятся 14 котельных:

Котельная по ул. Альпийская, 4 мощностью 0,134 Гкал/ч.

Котельная по ул. Альпийская, 2 мощностью 0,241 Гкал/ч.

Котельная по ул. Альпийская, 6 мощностью 0,206 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 2 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 2/2 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 5 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 6 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 7 мощностью 0,860 Гкал/ч.

Котельная по ул. Лазурная, 2 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Лазурная, 8 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Лазурная, 4 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Лазурная, 6 мощностью 0,619 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 1 мощностью 0,722 Гкал/ч.

Котельная по ул. Баварская, 8 мощностью 0,355 Гкал/ч.

Система теплоснабжения котельной циркуляционная, открытого типа. Температурный график теплоснабжения 95/70 оС. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов, который содержит:

- копию Устава;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16.03.2009, утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	По видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	8 113,98
	8943,32
	8943,32
	7987,58

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	156,95
	156,83
	156,83
	156,6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	36,16
	40,7
	40,7
	34,58

	%
	0,45
	0,46
	0,46
	0,43

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	8077,82
	8902,6
	8902,6
	7953

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	157,66
	157,6
	157,6
	157,3


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ООО «Кузбасский промышленный консалтинг», (Кемеровский городской округ), ИНН 4205277956
	Природный газ

	
	157,3


Приложение № 20 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «А-Энерго», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «А-Энерго» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года. В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года. 

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной. 

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

В 2025 году ООО «А-Энерго» передана котельная по ул. Пролетарская, 7 по договору аренды с ООО «Коммунсервис-НК» № 01/08 от 01.08.2025 установленной мощностью 2,92 Гкал/ч (2 котла КВр-1,7) и тепловая сеть 832 м от данной котельной до потребителей по договору аренды № 05/25 от 10.09.2025 с КУМИ ММО.

Вышеуказанные котельные предприятия предназначены для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей в южной части г. Мариинска. При каждой котельной имеется склад угля. Для производства тепловой энергии используется уголь сортомарок Др (длиннопламенный) и 2БМСШ (бурый). Поставщиками котельного топлива в 2026 году будут являться: АО «Чулым-Уголь» (2БМСШ с Красноярского Края, Ачинского района, п. Тарутино, расстояние 220 км) и ООО «Разрез Пермяковский» (Др с разреза Пермяковский 243 км). Доставка будет осуществляться ООО «Багур».

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал».

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2024
	2025
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	В целом по предприятию

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	2391,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	251,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	-
	-
	48,95

	%
	-
	-
	-
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	-
	-
	2343,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	257,03

	По видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	-
	-
	2391,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	-
	-
	251,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	-
	-
	48,95

	%
	*
	-
	-
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	-
	-
	2343,03

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	*
	-
	-
	257,03


*ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	
	2026 год

	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4205331498, котельная 

по ул. Пролетарская, 7
	257,0


Приложение № 21 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

 с установленной мощностью производства электрической энергии 

25 МВт и более, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4246024979
	Бурый уголь
	255,1

	2
	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), 

ИНН 4205331498 (котельная 
по ул. Пролетарская, 7)
	Бурый уголь
	257,0

	3
	МКП «КТВС НМР» 

(Новокузнецкий муниципальный округ),

ИНН 4252015404
	Каменный уголь
	218,0

	
	
	Природный газ
	158,7

	4
	ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), 
ИНН 4246019288
	Каменный уголь
	232,6

	5
	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок 

Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), 

ИНН 7708503727
	Каменный уголь
	183,9

	
	
	Бурый уголь
	213,0

	5.1
	Котельные по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа
	Каменный уголь
	218,9

	5.2
	Котельная ШЧ на ст. Артышта-2
	Каменный уголь
	220,5


	1
	2
	3
	4

	5.3
	Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный
	Бурый уголь
	179,8

	5.4
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	Каменный уголь
	213,0

	6
	ООО «Энергоснаб» (Тяжинский муниципальный округ), 
ИНН 5402084384
	Бурый уголь
	208,6

	7
	ЗАО «Тяжинское ДРСУ» 
(п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819
	Бурый уголь
	255,3

	8
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	187,7

	9
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкинский муниципальный округ), 
ИНН 4229007860
	Каменный уголь
	224,9

	10
	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	196,8

	11
	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), 
ИНН 4246021336
	Каменный уголь
	231,6

	12
	ООО «Кузбасский промышленный консалтинг», (Кемеровский городской округ), ИНН 4205277956
	Природный газ
	157,3

	13
	АО «Теплоэнерго» (Кемеровский муниципальный округ), 
ИНН 4205049011
	Природный газ
	157,1


Приложение № 22 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплосети», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных Мариинского муниципального округа 
на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплосети» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Мариинского муниципального округа на 2025 год. 
Краткая техническая характеристика предприятия
В настоящий момент предприятие обслуживает 3 котельные. Продолжительность отопительного сезона составляет 350 дня.

· Котельная № 8 ул. Трудовая, 8;

· Котельная №34 ул. 5-й Микрорайон, б/н;

· Котельная №16 ул.Мелиоративная, 10 б.
Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Предприятие осуществляет эксплуатацию сетей только от котельной 

по ул. 40 лет Победы, 1в.

Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя. 

Протяженность тепловых сетей на 2026 год составляют в двухтрубном исчислении – 1 854,5 м, из них 112 м подземной прокладки и 1742,5 м надземной прокладки.

В качестве топлива используется каменный кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания каменного угля составляет 3228 ккал/кг. 

Поставка топлива осуществляется собственным автотранспортом.
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о способах и времени доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

тыс. т.

	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ),

ИНН 4213005152
	Бурый уголь
	1,350
	1,163
	0,188


Приложение № 23 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «А-Энерго», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной по ул. Пролетарская, 7 на 2026 год 

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «А-Энерго» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной по ул. Пролетарская, 7 
на 2026 год. 
Краткая техническая характеристика предприятия
Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года. В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года. 

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной. 

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

В 2025 году ООО «А-Энерго» передана котельная по ул. Пролетарская, 7 по договору аренды с ООО «Коммунсервис-НК» № 01/08 от 01.08.2025 установленной мощностью 2,92 Гкал/ч (2 котла КВр-1,7) и тепловая сеть 832 м от данной котельной до потребителей по договору аренды № 05/25 от 10.09.2025 с КУМИ ММО.
Вышеуказанные котельные предприятия предназначены для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей в южной части г. Мариинска. При каждой котельной имеется склад угля. Для производства тепловой энергии используется уголь сортомарок Др (длиннопламенный) и 2БМСШ (бурый). Поставщиками котельного топлива в 2026 году будут являться: АО «Чулым-Уголь» (2БМСШ с Красноярского Края, Ачинского района, п. Тарутино, расстояние 220 км) и ООО «Разрез Пермяковский» (Др с разреза Пермяковский 243 км). Доставка будет осуществляться ООО «Багур».

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Холодную воду предприятие приобретает у ООО «Горводоканал».
Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о способах и времени доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

тыс. т.

	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), 

ИНН 4205331498 (котельная 

по ул. Пролетарская, 7)
	Бурый уголь
	0,382
	0,329
	0,053


Приложение № 24 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «КТВС НМР»
 на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 

Краткая техническая характеристика предприятия
В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 3 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, с. Безруково), 18 котельных из них: 
16 работают на угле.

2 котельные работают на природном газе (котельная п. Металлургов, котельная п. Загорск). 
Всего по всем котельным установлено 52 котла, из которых 48 водогрейных котлов и 4 паровых.
 Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 
Кроме того, установлены 7 электрокотлов: 
1) с. Ильинка ул. Полевая; 
2) п.ст. Тальжино ул. Советская, 14а; 
3) п. Кузедеево, ул. Станционная 13; 
4) п. Металлургов (амбулатория) 
5) с. Ильинка ул. Серерная 33, 
6) с. Ильинка. ул. Северная 49,51, 
7) д. Михайловка, ул. Центральная,6. 
Кроме того, предприятие приобретает тепловую энергию для теплоснабжения с. Безруково (поставщик – АО «Кузбассэнерго»), 
п. Чистогорский (поставщик – ООО СПК «Чистогорский»), п. Таргайский Дом отдыха (поставщик - ООО «СибЭнерго»), п. Красная Орловка (поставщик – МКП ОГО «Теплоэнерго»). Химводоподготовка используется на двенадцати котельных. Система водоподготовки на котельных различная:

- на котельных № 1, № 2 с. Сосновка, с. Куртуково, с. Бенжереп-1, п. Заречный, с. Елань, п.ст. Тальжино, п. Металлургов – 1 ступень очистки воды;

- на котельных п.ст. Ерунаково, п. Кузедеево, п. Степной, п. Загорский – 2 ступени очистки воды;

- на котельной п. Казанково – 3 ступени очистки воды. 

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующие расчетно-обосновывающие материалы:

· Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

· Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

· Копии уставных и регистрационных документов организации;

· Копии договоров аренды недвижимого имущества;

· Пояснительную записку;

· Общие сведения об энергоснабжающей организации;

· Сведения о теплосетях;

· Техническую характеристику оборудования;

· Технические параметры котлов;

· Режимные карты;

· Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

· Температурные графики;

· Исходные данные по угольным складам;

· Справку о размерах котельного зала;

· Справку по объемам помещений в котельных;

· Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных;

· Сводный расчет потребности тепловой энергии на 2025 год;

· Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2025 год;

· Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

· Данные о фактическом расходе угля за три года;

· Основные исходные данные и результаты расчета создания неснижаемого, эксплуатационного и общего запасов топлива;

· Копии паспортов котлов.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	МКП «КТВС НМР»

(Новокузнецкий муниципальный округ),

ИНН 4252015404
	Каменный уголь
	16,633
	15,752
	0,880

	
	Дизельное топливо
	3,198
	3,023
	0,175


Приложение № 25 к выписке 

из протокола № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «ТеплоРесурс» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ТеплоРесурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет нормативов создания запасов топлива.

На обслуживании предприятия находится 22 котельные. Установленная мощность котельных составляет 158,84 Гкал/ч, присоединённая нагрузка составляет 
99,4 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервного вида топлива нет. Поставка угля осуществляется железнодорожным транспортом в центральный угольный склад, вместимостью 4000тн, затем развозится автомобилями.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия 
на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных 
на 2026 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «ТеплоРесурс»

(Анжеро-Судженский городской округ)
	каменный 

уголь
	19,299
	16,641
	2,658


Приложение № 26 к выписке 

из протокола № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Энергоснаб» для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных Тяжинского муниципального округа 
на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «Энергоснаб» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Тяжинского муниципального округа на 2026 год.
Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие эксплуатирует в пгт. Тяжинский 4 котельные 
мощностью 27,7 Гкал/ч (Котельная № 1 – 15,6 Гкал/ч; котельная 
Типография – 4,4 Гкал/ч; котельная п. Листвянка – 3,3 Гкал/ч; котельная 
п. Ново-восточный – 4,4 Гкал/ч), обеспечивающие тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пгт. Тяжинский. 

Температурный график тепловой сети – 95/70 °C. 

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. Котлы работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится 
на открытых угольных складах котельных. 

Услуги по передаче тепловой энергии оказывает МКП «Комфорт» 
(пгт. Тяжинский). Схема теплоснабжения - закрытая. 

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.
Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- сведения о показателях среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристику применяемого топлива;

- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительную записка к расчету;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных Тяжинского муниципального округа 
на 2026 год.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Энергоснаб» (Тяжинский муниципальный округ), ИНН 5402084384
	Бурый уголь
	3,057
	2,630
	0,427


	
	
	


Приложение № 27 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ЗАО «Тяжинское ДРСУ» пгт. Тяжинский, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».
ЗАО «Тяжинское ДРСУ» организовано в целях обслуживания автомобильных дорог п.г.т. Тяжинский. На балансе предприятия находится котельная, отапливающая жилой фонд. 


Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1213 м в двухтрубном исчислении. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/ч. Сети работают только в отопительный период. Ремонт котельного оборудования и обслуживание сетей производится в летний период. Температурный график котельной 95/70. Котлы (НР-18 (3 шт.) и КВ-0,8 (1 шт.) работают на буром угле. Топливо доставляется автомобильным транспортом.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2026 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), 

ИНН 4243005819
	Бурый 

уголь
	0,237
	0,191
	0,046


Приложение № 28 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным Междуреченским филиалом ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский муниципальный округ) с заявлением
на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго».

Краткая техническая характеристика предприятия

На балансе На балансе Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) находится – 13 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально 
для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110/70 0С, остальные котельные по графику – 95/70 0С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: Районная котельная, котельная № 4, котельная №7, котельная Новый Улус, котельная Верхняя Терраса, котельная Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от центрального теплового пункта (далее – ЦТП) – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, котельная детский оздоровительный лагерь «Чайка» (далее – ДОЛ «Чайка) система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Доставка топлива до центральных складов (районной котельной 
и центрального) осуществляется железнодорожным транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.

В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом  ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а так же на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.

Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью 
от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час 
до 5,28  Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.

На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.

Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.

Котельные работают по температурному графику 95 – 700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам. 

На котельной № 11 уголь подается электротельфером.

Поселковые котельные: № 2, № 4, Широкий Лог, производительностью 
от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час 
до 3,04 Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.

На котельной № 2 одна группа котлов работает на отоплении, другая 
на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Поселковые котельные: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельных представлен следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления предприятия, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, а также скорректированных замечаний, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	40,560
	31,159
	9,401


Приложение № 29 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбыт», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год 
по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа 
на 2026 год. 
Краткая техническая характеристика предприятия
На территории сельских поселений Топкинского муниципального округа в эксплуатации у предприятия 2 котельные:

	Объект
	Объект
	Тип и количество котлов
	Производительность котлов, Гкал/ч

	
	
	
	паспортная

	1
	2
	3
	4

	д. Малый Корчуган
	котельная д. Малый Корчуган
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №1
	0,8

	
	
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №2
	0,8

	 п. Трещевский
	котельная п. Трещевский
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №1
	0,8

	
	
	Водогр.
	ВКр-0,93 КБ №2
	0,8


Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- информация о способах и времени доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- информация о показателях среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования, находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет норматива удельного расхода топлива;
- информация о структуре отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
Предложения предприятия скорректированы, в соответствии с корректировкой норматива удельного расхода топлива.
На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 

топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

на 1 октября

	
	
	общий 

запас 

топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по узлу теплоснабжения сельские поселения Топкинского муниципального округа, ИНН 4229007860
	Каменный уголь
	0,308
	0,265
	0,043


Приложение № 30 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной шахты «Полысаевская» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной шахты «Полысаевская».
Краткая техническая характеристика предприятия
Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на еще один котел 
КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).

Внешним теплоносителем является вода.

Температурный график – 95-70 ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 

На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 4 619 м. (в двухтрубном исчислении).

Топливом котельной является каменный уголь марки Гр, добываемый 
на шахте «Полысаевская».
Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- сведения о показателях среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристику применяемого топлива;

- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительную записка к расчету;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (Ленинск-Кузнецкой городской округ), 
ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	3,633
	3,062
	0,571


Приложение № 31 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятию в соответствии с договором аренды передано 14 котельных. На котельных установлены котлы марок НР-18, КВМ-3, НР-65, КВр-0,6, КВр-1,25, котлы самоварного типа, КВр-0,8, Zotа Стаханов. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме теплоснабжения. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70°С. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021336
	Уголь
	2,746
	2,366
	0,380


Приложение № 32 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Енисей» пгт. Белогорск, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «Енисей» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Енисей» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Предприятию в рамках концессионного соглашения от 14.08.2024 передана котельная в п.г.т. Белогорск. 

Предприятием предлагается к утверждению ОНЗТ в размере 1,615 тыс. т угля, рассчитанного исходя из расчетного удельного расхода топлива на уровне 198,4 кг у.т./Гкал.

В рамках заключенного концессионного соглашения предприятию установлены долгосрочные параметры регулирования, в том числе удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2026 год в размере 181,28 кг у.т./Гкал. На данный удельный расход выполнен поверочный расчет специалистами РЭК Кузбасса. Также в поверочном расчете учтены ошибки предприятия в размере коэффициента перевода натурального топлива в условное (специалистами РЭК Кузбасса принято значение на основании удостоверений качества топлива, приложенных предприятием), среднего значения отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце и трех наиболее холодных месяцев.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2026 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Енисей» 
(пгт. Белогорск),

ИНН 5405024680
	Бурый 

уголь
	2,720
	2,342
	0,378


Приложение № 33 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива. 
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «Лесная поляна-Плюс» 

(г. Кемерово),

ИНН 4205265799
	Дизельное топливо
	1,615
	1,390
	0,225


Приложение № 34 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива. 
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	АО «Теплоэнерго» 

(г. Кемерово),

ИНН 4205049011
	Дизельное топливо
	1,962
	1,682
	0,280


Приложение № 35 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), 
для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Кемеровского городского округа.

АО «Теплоэнерго» производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

Пояснительная записка;

Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива при производстве тепловой энергии на источнике тепловой энергии на каждый месяц периода регулирования и в целом за рас​четный период;

Перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

Перечень потребителей тепловой энергии с расчетом максимальной часовой подключен​ной нагрузки на источнике тепловой энергии в горячей воде;

Плановый расход топлива на 2026 г.;

Плановая реализация тепловой энергии на 2026 г.;

Плановая выработка тепловой энергии на 2026 г.;

Копии из перечня основных средств предприятия, с указанием годов ввода в эксплуатацию оборудования;

Сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
Справка об отсутствии данных о температуре воды в источнике водоснабжения (исход​ной);

Справка от Кемеровский ЦГМС (филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС") о температу​ре наружного воздуха за 5 лет;
Сертификаты на используемое топливо;
Копия паспорта котельной;
Копии паспортов котлов с указанием года ввода в эксплуатацию;
Копии режимных карт на котлоагрегаты;
Копия паспорта на здание котельной;
План организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и эко​номии топливно-энергетических ресурсов;
Значения нормативов на год расчетный и текущий включенных в тариф;

Описание методов, используемых при расчете нормативов, сведения об используемых программах расчета нормативов удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии (наименование программы, наименование разработчика, год разработки используемой версии, копии экспертных заключений, сертификатов и др.);

Заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».
На утверждение нормативов удельного расхода топлива заявлена котельная № 158. Установленное оборудование представлено в таблице 1

Таблица 1

Информация о котельном оборудовании

	Инв.
№
	Per.
№
	Марка котла
	Номинальная
производительность
	Дата ввода в эксплуа​тацию
	Вид сжигания топлива
	Вид
про​
дув-
	Наличие
эконо​
майзера
	Характеристики пара
	Наличие ре​жимных карт (дата состав​ления)

	
	
	
	Тепло-
производи​
тельность
	Паропроиз-
водитель-
ность
	
	Марка го​релки, фор​сунки*
	Тип
слоевой
топки**
	
	
	Вид
пара
	Давле​
ние
пара
	Темпе​
ратура
пара
	

	
	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	
	
	
	
	
	
	кгс/см^
	°С
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная № 158

	1
	1
	Buderus
Logano
645-300
	0,258
	-
	2012 г.
	Weishaupt WG 40 N/1-A
	-
	перио​
дичес​
кая
	нет
	нет
	нет
	нет
	25.03.2021 г.

	2
	2
	Buderus
Logano
645-300
	0,258
	-
	2012 г.
	Weishaupt WG 40 N/l-A
	-
	перио​
дичес​
кая
	нет
	нет
	нет
	нет
	25.03.2021 г.


Котельная № 158 АО «Теплоэнерго» производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления жилых домов и прочих потребителей. Общая установленная мощность котельной № 158 АО «Теплоэнерго» на 2025 г. составила 0,516 Гкал/ч. На котельной № 158 АО «Теплоэнерго» г. Кемерово установлены водогрейные котлоагрегаты типа Buderas.

Для умягчения исходной воды на котельной №158 применяется установка Na - катионирования.

Природный газ ГОСТ 5542-87 на котельную № 158 АО «Теплоэнерго» 
г. Кемерово (поставщик - ООО «Газпром Межрегионгаз Кемерово») подается по газопроводу. Низшая теплота сгорания топлива (природного газа) за 2022 г. по сертификатам топлива составляет 8318 ккал/м3, за 2023 – 8292 ккал/ м3.
Система теплоснабжения АО «Теплоэнерго» котельной № 158 - закрытая, 2-х трубная.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 

топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011
(Кемеровский муниципальный округ)
	Дизельное топливо
	0,013
	0,011
	0,002


Приложение № 36 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области – Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год

тыс. т.

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Теплосети» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4246024979
	Бурый уголь
	1,350
	1,163
	0,188

	2
	ООО «А-Энерго» (Мариинский муниципальный округ), 

ИНН 4205331498 (котельная 
по ул. Пролетарская, 7)
	Бурый уголь
	0,382
	0,329
	0,053

	3
	МКП «КТВС НМР» 

(Новокузнецкий муниципальный округ),

ИНН 4252015404
	Каменный уголь
	16,633
	15,752
	0,880

	
	
	Дизельное топлива
	3,198
	3,023
	0,175

	4
	ООО «ТеплоРесурс» (Анжеро-Судженский городской округ), 
ИНН 4246019288
	Каменный уголь
	19,299
	16,641 
	2,658

	5
	ООО «Энергоснаб» (Тяжинский муниципальный округ), 
ИНН 5402084384
	Бурый уголь
	3,057
	2,630
	0,427

	6
	ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819
	Бурый уголь
	0,237
	0,191
	0,046

	7
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	40,560
	31,159
	9,401


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4229007860
	Каменный уголь
	0,308
	0,265
	0,043

	9
	АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	3,633
	3,062
	0,571

	10
	МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство», (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021336
	Каменный уголь
	2,746
	2,366
	0,380

	11
	ООО «Енисей» (пгт. Белогорск),

ИНН 5405024680
	Бурый уголь
	2,720
	2,342
	0,378

	12
	ООО «Лесная поляна-Плюс» 

(г. Кемерово), ИНН 4205265799
	Дизельное 
	1,615
	1,390
	0,225

	13
	АО «Теплоэнерго» 

(г. Кемерово), ИНН 4205049011
	Дизельное 
	1,962
	1,682
	0,280

	14
	АО «Теплоэнерго» (Кемеровский муниципальный округ), ИНН 4205049011
	Дизельное
	0,013
	0,011
	0,002


